城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室采购项目

招标文件

（项目编号：SZTUEQ2019021）

深圳技术大学采购与招投标管理中心

二零一九 年 六 月

目  录

第一册 项目专用篇	1

第一章 招标公告	1

第二章 项目专用资料	3

一、项目信息	3

二、投标文件初审表	5

三、评标方法	6

（一） 评审内容	6

（二） 评标标准	7

（三） 评分汇总	11

（四） 推荐中标候选人	12

第三章 采购需求一览表及技术需求	13

一、采购需求一览表	13

二、技术需求说明	13

（一）重要说明	13

（二）采购范围	14

（三）技术需求	15

第四章 商务条款	26

第五章 投标文件格式	29

一、文件袋封面（参考格式）	30

二、投标文件封面（参考格式）	31

三、法定代表人证明书	32

四、法人授权委托证明书	33

五、投标函	34

六、投标资格证明文件	35

七、投标一览表	36

八、投标分项报价清单表	37

九、投标人情况介绍	40

十、业绩清单	46

十一、商务条款偏离表	47

十二、技术人员情况表（格式自拟）	53

十三、技术需求偏离表	54

十四、售后服务方案	69

十五、未侵犯他人知识产权的声明	70

十六、无违法违规行为承诺函	71

十七、诚信良好的承诺函	72

十八、技术保障措施（格式自拟）	73

十九、质量保障措施及方案（格式自拟）	73

二十、保证金退还表	74

二十一、投标人认为需要加以说明的其他内容	75

第二册 项目通用篇（投标人须知）	76

第六章 总则与定义	76

1．总则	76

2．定义	76

第七章 招标文件	79

3．招标文件的编制与组成	79

4．招标文件的澄清	80

5．招标文件的修改	80

第八章 投标文件的编制	80

6．投标的语言	80

7．投标文件构成	80

8．投标文件制作原则	82

9．投标文件格式	82

10．投标报价和货币	82

11．投标人资格的证明文件	83

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	83

13．投标文件其他证明文件的要求	84

14．投标保证金	84

15．投标有效期	85

16．投标文件的数量和签署及装订	85

17．投标文件的密封	85

18．投标无效	86

第九章 投标文件的递交	87

19．投标文件的密封和标记	87

20．投标截止期	87

21．迟交的投标文件	87

22．投标文件的修改与撤回	88

第十章 开标与评标	88

23．开标	88

24．投标文件的澄清	88

25．评标	88

26．评标方法	92

27．中标候选人的推荐和确定	92

第十一章 纪律与保密	92

28．招标机构工作人员纪律与保密	92

29．评标委员会的纪律与保密	93

30．投标人纪律	93

第十二章 结果公示/质疑/投诉	94

31．评标结果公示	94

32．质疑、投诉	94

第十三章 合同授予	95

33．招标人确认招标结果	95

34．发放中标通知书	95

35．合同签署	95

36．履约保证金	95

37．其它	95

附件1：合同模板（仅供参考）	97

附件2：履约保函格式	103

附件3：投标样品清单	104

说明：

本招标文件由两部分组成，包括第一册（项目专用篇）、第二册（项目通用篇）,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解招标的所有要求。

第一册是针对本次招标项目的关键性信息，请投标人认真阅读。第二册内容是通用说明。第一册内容是对第二册内容的修改或补充。如有冲突则以第一册的内容为准。本招标文件所用时间均指北京时间。

# 第一册 项目专用篇

- 招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学采购与招投标管理中心就城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室项目进行公开招标，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 项目编号：SZTUEQ2019021

- 项目名称：城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室

- 项目内容：城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室采购

- 预算金额：人民币壹佰玖拾万元整（¥1900000.00）

- 投标人资格要求：

  - 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖投标人公章，原件备查）。

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

  - 投标人近三年内（即至少从2016年6月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖投标人公章）。

- 警示条款：深圳技术大学采购与招投标管理中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、投标保证金不予退还的风险。

- 报名及获取招标文件时间、地点：任何有兴趣的合格投标人可从2019-06-21起至2019-07-08每天（节假日除外）的9:00—11:30，14:00—17:00在深圳技术大学采购与招投标管理中心（网址：http://bidding.sztu.edu.cn/  地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地）302室）得到进一步的信息、查阅或购买招标文件。本招标文件暂不收费。

- 投标报名材料： 注册供应商（系统操作方法可登录深圳技术大学采购与招投标管理系统-资料下载模块下载《供应商系统操作手册》）登录深圳技术大学电子采购平台，在网上进行“投标响应”。

- 交纳投标保证金：

- 金额：人民币壹万元整。投标保证金必须在项目开标前一个工作日到账。

- 交纳投标保证金应一律从投标供应商账户转出，否则按隐瞒真实情况，提供虚假资料处理。不得采用现金汇款、个人银行结算账户转出和第三方代交等方式。

- 投标保证金账户信息：

户名：深圳技术大学

开户行：中国银行深圳分行市民中心支行

账号：7562 7048 9898

并在转账单上备注：投标保证金+项目编号。

关于退付投标保证金的注意事项，请留意本网站相关通知：

http://bidding.sztu.edu.cn/info/1035/1102.htm

- 投标时间：所有投标文件应于2019年07月09日 14时30分 (北京时间)之前递交到深圳技术大学竹韵花园实训楼211室。逾期或未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件恕不接受。

- 开标时间和地点：2019年07月09日 14时30分 (北京时间)，在深圳技术大学采购与招投标管理中心公开开标。开标室：深圳技术大学竹韵花园实训楼306室。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会；出席开标会的投标人代表须现场提供一份法人授权委托证明书盖章件（仅限授权代表人）及身份证明材料，查验通过后方可入场。

- 报名并领取了招标文件的潜在投标人，如不参加投标，请在开标前3日以书面形式通知深圳技术大学采购与招投标管理中心。

招标机构名称：深圳技术大学采购与招投标管理中心

联 系 人：骆老师

电话：0755-23256076   邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

投标投诉电话：0755-23256158   投诉邮箱: SZTUZBTS@sztu.edu.cn

受理单位：深圳技术大学采购与招投标管理中心

深圳技术大学采购与招投标管理中心

2019年 6 月 21日

- 项目专用资料

## 一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUEQ2019021 |
| 项目名称 | 城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室 |
| 项目概况 | 城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室面向轨道交通行车组织管理的核心知识领域的教学与实训需求，将计划运行图与执行层面的行车调度指挥有机结合，以列车运行图为基础和纽带搭建完整的轨道交通行车组织管理实训仿真系统。系统主要由电话闭塞演练实训子系统、大屏子系统、分布式列车运行调度指挥仿真子系统、三维场景子系统等构成。 |
| 招标人 | 招标采购单位： 深圳技术大学 采购人地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） 招标采购代理机构：深圳技术大学采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 - 投标样品上必须标注“项目名称及项目编号、样品编号、样品名称”等信息，但不得显示指向任何投标供应商的信息、生产厂家的商标，或者其他的标记标识；须随样品附样品清单（加盖公章），否则不予接收。需要安装的投标样品必须为安装完整的成品，由投标供应商自行组织安装。 - 样品递交签到：本项目投标截止时间前进行投标样品接收。投标样品接收必须进行身份核对、样品核对、登记确认。 ① 身份核对。投标人代表提供的“法定代表人证明书（盖公章）、法人授权委托证明书（盖公章）、投标人法定代表人或其授权代表人身份证原件和复印件”将被一一核对。资料不齐全的，不予接收投标样品。 ② 样品核对。投标样品将与投标人提供的《样品清单》（盖公章）进行一一核对。有不一致的或损坏情况的，投标人代表应在《样品清单》上注明。 ③ 登记确认。在完成身份核对及样品核对后，投标人代表必须在《样品接收登记表》上登记确认。 ④ 样品的退回：未中标的投标人在项目中标结果公告发布之日起三个工作日后可申请取回投标样品。中标人的投标样品，按规定进行封存、保管，作为履约验收的参考；履约完成后，中标人可申请取回投标样品。供应商申请取回投标样品的，须下载填写《投标样品退还申请表》（http://bidding.sztu.edu.cn/info/1049/2359.htm）。 ⑤ 未能及时退回的投标样品将存放到样品室。投标人在知道或应知可领取投标样品之日起10个工作日内仍未能按规定取回的，视同投标人放弃取回，投标样品将被定期清理。 |
| 纸质投标文件的数量 | 投标文件正本一份，副本四份。 |
| 投标文件的装订密封要求 | - 唱标信封：供唱标使用的投标一览表、投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）及电子文件光盘密封装在同一个信封中。 - 投标文件正本及副本：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件及投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）合并装订为一册，正本和所有的副本密封装在同一个信封中。 - 唱标信封及投标文件正本及副本均需密封包装，密封不完整的文件将被拒收。 |
| 投标报价 | - 投标人应报DDP货交深圳技术大学指定地点（包括安装至指定位置）。 - 投标人应按货物需求的要求逐项报价。投标人提供的所有报价除另有约定外已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费、货物运至深圳技术大学货物安装指定地点的如运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费、服务培训费、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及免费保修期内的售后服务费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。 - 每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括附件和配件进口货物。 |
| 予以否决的 投标报价 | 本项目预算为：人民币壹佰玖拾万元整（¥1900000.00）。投标总报价不能超过预算，否则作无效投标处理。 |
| 投标保证金 金额 | 人民币 10000元整 |
| 投标保证金的账号及形式 | - 投标保证金必须在项目开标前一个工作日到账。 - 交纳投标保证金应一律从投标供应商账户转出，否则按隐瞒真实情况，提供虚假资料处理。不得采用现金汇款、个人银行结算账户转出和第三方代交等方式。 - 投标保证金账户信息： 户名：深圳技术大学 开户行：中国银行深圳分行市民中心支行 账号：7562 7048 9898 并在转账单上备注：投标保证金+项目编号。 |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 2019年07月09日 14时30分（北京时间）， 深圳技术大学竹韵花园实训楼211室。 |
| 开标时间、地点 | 2019年07月09日 14时30分（北京时间） 深圳技术大学竹韵花园实训楼306室。 |
| 评标方法 | 口最低评标价法 ■综合评分法 口定性评审法 |
| 定标方法 | 不适用评定分离，直接由评委会推荐中标候选人。 |
| 履约保证金 | 采购合同金额的 0 %（不超过10%） |
| 中标服务费 | 免收 |
| 保证金退还 | 开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续。关于退付投标保证金的注意事项，请留意本网站相关通知： http://bidding.sztu.edu.cn/info/1035/1102.htm |

## 二、投标文件初审表

| 资格性检查 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》“投标人资格要求”，其中未列示的资格要求不得导致投标无效） |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 3 | 报名截止时间前投标人未提交投标保证金或金额不足 |
| 符合性检查 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一标的同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 3 | 投标总价高于财政预算限额或项目报价表中单个采购预算条目报价高于财政预算限额 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 5 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料 |
| 6 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有满足招标文件的实质性要求 |
| 7 | 未按招标文件第五章“投标文件格式、附件”所提供的样式和要求完整填写投标文件，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号 |
| 8 | 《技术需求偏离表》或《商务条款偏离表》填写不全、不明或不实 |
| 9 | 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改 |
| 10 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 三、评标方法

采用综合评分法，满分100分。

### 评审内容

| 一、报价评分评审内容 |  |
| --- | --- |
| - 投标总价 | 投标一览表 |
| - 投标分项报价 | 分项报价清单表 |
| 其他 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |
| 二、技术评分评审内容 |  |
| 主要人员 | 技术人员情况表（如需、格式自拟） |
| 技术规格 | 技术需求偏离表 |
| 技术说明 | 技术彩页或技术白皮书（如需、格式自拟） |
| 其他 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |
| 三、商务评分评审内容 |  |
| 投标人 诚信评审 | 诚信良好的承诺函 |
| 商务需求 | 商务条款偏离表 |
| 质量保证及技术支持服务方案 | 服务响应时间、零配件供应、设备维护方式和时间、对采购人的培训和技术支持的详细方案，同时提供培训和技术支持人员名单及准确联系电话 |
| 售后服务机构 | 须提供经年检的营业执照或在租赁期间的房屋租赁合同或房产证复印件加盖投标人公章，同时提供服务人员名单及准确联系电话 |
| 同类有效业绩 | 须提供合同关键页或合同配置清单页或中标通知书复印件加盖投标人公章且时间在2016年6月至本项目开标之日 |

### 评标标准

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  |  | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 序号 |  | 评分因素 |  | 权重（%） | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 |  | 技术保障措施 |  | 15 | 专家打分 | 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （1）根据采购人需求的技术保障措施进行详细分析，技术团队、工作措施、工作方法、工作手段、工作流程完善且有效性高，完全符合的得100分。 （2）根据采购人需求的技术保障措施进行详细分析，技术团队、工作措施、工作方法、工作手段、工作流程完善且有效性高，比较符合的得80分。 （3）根据采购人需求的技术保障措施进行详细分析，技术团队、工作措施、工作方法、工作手段、工作流程完善且有效性高，一般符合的得60分。 （4）根据采购人需求的技术保障措施进行详细分析，技术团队、工作措施、工作方法、工作手段、工作流程完善且有效性高，不符合的得0分。要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 2 |  | 技术规格偏离情况 |  | 22 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术需求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，在满分的基础上根据以下原则适当减分（有“★”的条款为实质性条款，不参与评分）。 扣分原则： （1）有“▲”的条款每负偏离一项扣2分，普通条款每负偏离一项扣1分； （2）合计扣分最高不超过100分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 5 |  | 演示 |  | 5 | 专家打分 | 评审委员会结合样品/演示情况，根据以下各项评分内容及分值进行打分： 1. 电话闭塞演练实训子系统（40分） （1）演示系统具备电子路票发布和接收；车站接发车实训；电话闭塞信息同步功能，且系统以深圳某条城市轨道交通线路为参考原型进行仿真。（全部满足则得40分，否则不得分。） 2. 分布式列车运行调度指挥仿真实训子系统（共60分） （1）演示系统的运行图读取、导入和执行以及系统可以同时显示在线运行图和计划运行图的功能；且系统以深圳某条城市轨道交通线路为参考原型进行仿真。（全部满足得20分，否则不得分） （2）演示系统具备列车跳停调度命令发布和执行的功能；且能与三维场景子系统联动。（全部满足得20分，否则不得分） （3）演示系统具备暂停、继续、加速功能；且都能与三维场景子系统联动。（全部满足得20分，否则不得分） 根据样品/演示情况无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 6 |  | 节能环保 |  | 3 | 专家评分 | 1. 提供投标产品由市场监管总局《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2. 提供投标产品由市场监管总局《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 两项都提供的得100分，少提供一项得50分，未提供的不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 序号 | 评分因素 |  | 权重 |  | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 商务条款偏离情况 |  | 6 |  | 专家打分 | 投标人应如实填写《商务需求偏离表》，评审委员会根据商务需求响应情况进行打分，各项需求全部满足的得100分，在满分的基础上根据以下原则适当减分（有“★”的条款为实质性条款，不参与评分）。 扣分原则： （1）有“▲”的条款每负偏离一项扣10分，普通条款每负偏离一项扣5分； （2）合计扣分最高不超过100分； 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 2 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 |  | 12 |  | 专家打分 | 考察内容： 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （1）完成时间进度安排 （50分） 提供完成时间的具体进度安排表，按照详尽程度、合理性、可操作性等情况进行横向比较，分档评分。评价为优得50分；评价为良得40分；评价为中得30分；评价为差得0分。评价为“差”的，专家需说明情况。 （2）营业网点（50分） - 投标人在深圳市有营业网点或售后服务机构的得40分，在广东省具有售后服务机构的得20分，在广东省内无售后服务机构的得0分。（需提供投标人或其售后服务机构的营业执照复印件及场地租赁合同复印件；原件备查，否则不得分）。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 3 | 诚信 |  | 5 |  | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购〔2017〕42号）的要求，本项目将对投标人诚信进行评审： （1）投标人不存在不诚信情况且按照招标文件格式17要求提供承诺函（加盖公章）的，诚信得100分；否则不得分。 （2）承诺函格式必须参照招标文件格式17要求不得作出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。 |
|  | 4 | 近3年同类有效业绩 |  | 2 |  | 专家打分 | 投标人每提供一个同类有效业绩，得50分；以此类推，最多得100分。 证明文件： （1）同类有效业绩指：与投标服务产品相同品牌和型号的产品； （2）须提供合同关键页或合同配置清单页或中标通知书复印件加盖投标人公章且时间在2016年06月至本项目开标之日。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |

### 评分汇总

- 价格分＝（评标基准价/评标价）×100

评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；当价格分<0时，取0。

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》或《含有小型、微型企业的联合体声明函》的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 投标情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 投标报价扣除6% | 评标价=投标总价×(1－6%) |
| 2 | 联合体各方均为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 投标报价扣除6%（不再享受本表第3种投标情形的价格扣除） |  |
| 3 | 联合体协议中的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上 | 对联合体投标报价扣除2% | 评标价=投标总价×(1－2%) |

备注：

- 中型企业不享受以上优惠；

- 同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除；

- 小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不享受价格扣除；

- 监狱企业参与投标的，应随《监狱企业声明函》提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件，未提交证明文件的不予认定。

- 评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标报价为准。

- 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素得分的算术平均值；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

### 推荐中标候选人

评标委员会将推荐2名中标候选人。

- 采购需求一览表及技术需求

## 一、采购需求一览表

| 包号 | 货物和/或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算 或最高限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 1900000 |

- 备注：

- 本项目不分包，投标人不可拆分投标。

- 投标报价不能超过财政预算，否则作无效投标处理。

- 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许进口产品投标，但不排斥国内产品参加投标，在投标人综合得分相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

- 本项目核心产品为： 电话闭塞演练实训子系统、分布式列车运行调度指挥仿真子系统、三维线路场景子系统  。

## 二、技术需求说明

### （一）重要说明

- 参考品牌

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

- 同一品牌同一型号产品投标资格认定的说明

多家投标人所投全部设备为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号的，只能有一个合格的投标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，只能有一个合格的投标人。

- 进口产品认定的说明

进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

- 政策导向

- 关于节能产品、环境标志产品的说明

按照《财政部 国家发展改革委 关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅 关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 环保总局 关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府 关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）、、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》中列示的投标产品将在评标时获得竞争优势，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购进入以上清单范围的投标产品。

投标人的投标产品如为上述认定的节能产品、环境标志产品，须在投标文件中予以说明，并附投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。属于国家节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，投标人须提供政府强制采购的节能产品。

- 关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

- 招标文件技术规格中关于条款设置的说明

- 如设有“★”号的条款是实质性技术要求，不允许负偏离，有负偏离的将被视为无效投标。

- 如设有“▲”号的条款是重要技术要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 其他未作特殊标注的条款均为一般技术要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 说明：技术规格中要求提供的检测报告、截图等证明材料，均须在投标文件中提供（特别说明的除外）。

### （二）采购范围

| 序号 | 详细配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 1 | 电话闭塞演练实训子系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 2 | 分布式列车运行调度指挥仿真子系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 3 | 三维线路场景子系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 4 | 调度大屏 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 5 | 视频处理器 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 6 | 机柜 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
| 7 | 服务器 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
| 8 | 交换机 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
| 9 | 教员桌子 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 10 | 电话闭塞演练实训工作站 | 4 | 套 | 拒绝进口 |
| 11 | 分布式列车运行调度指挥工作站 | 5 | 套 | 拒绝进口 |
| 12 | 三维线路仿真工作站 | 4 | 套 | 拒绝进口 |
| 13 | 调度桌子 | 2 | 套 | 拒绝进口 |
| 14 | 学员桌 | 4 | 张 | 拒绝进口 |
| 15 | 学员凳子 | 4 | 张 | 拒绝进口 |
| 16 | 教师椅子 | 9 | 把 | 拒绝进口 |
| 17 | 移动白板 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 18 | 出图仪 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
| 19 | 音箱 | 1 | 对 | 拒绝进口 |
| 20 | 无线麦克风 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 21 | 数字移频功放 | 1 | 台 | 拒绝进口 |

### （三）技术需求

1. 技术参数

| 序号 | 详细配置名称 | 配置和技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电话闭塞演练实训子系统 | ▲1.1、以深圳某条城市轨道交通线路为案例。 |
|  |  | ▲1.2、包含电子路票发布和接收模块；车站接发车作业实训模块；电话闭塞信息同步模块。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |
| 2 | 分布式列车运行调度指挥仿真子系统 | ▲2.1、以深圳某条城市轨道交通线路为案例。 |
|  |  | ▲2.2、运行图的读取、导入和执行功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |
|  |  | ▲2.3、正线、车辆段的信号显示功能；与三维场景子系统联动功能。 |
|  |  | ▲2.4、列车跳停调度命令发布和执行功能；与三维场景子系统联动功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |
|  |  | ▲2.5、列车扣车调度命令发布和执行功能；与三维场景子系统联动功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |
|  |  | ▲2.6、列车催发车调度命令发布和执行功能；与三维场景子系统联动功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |
|  |  | ▲2.7、站台停站时间调度命令发布和执行功能；与三维场景子系统联动功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |
|  |  | ▲2.8、出入库功能；与三维场景子系统联动功能。 |
|  |  | ▲2.9、列车自动折返功能；与三维场景子系统联动模块。 |
|  |  | ▲2.10、列车追踪功能；与三维场景子系统联动模块。 |
|  |  | ▲2.11、站台广播功能；与三维场景子系统联动模块。 |
|  |  | 2.12、故障模拟功能；与三维场景子系统联动模块。 |
|  |  | ▲2.13、道岔的单操/单锁调度命令发布和执行功能。 |
|  |  | ▲2.14、排列进路调度发布和执行功能；与三维场景子系统联动。 |
|  |  | ▲2.15、系统具备暂停、继续、加速功能；与三维场景子系统联动。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |
|  |  | ▲2.16、三维线路切换显示功能。 |
| 3 | 三维线路场景子系统 | ▲3.1 以深圳某条城市轨道交通线路为案例。 |
|  |  | ▲3.2 可实现列车运行调度指挥仿真系统二维线路图与三维线路模型图的实时同步切换显示，更直观描述线路基础设施及列车运行情况。场景模块可同时显示全线全景以及多列列车司机第一视觉。场景模块应包含地铁沿线标志性建筑物。投标文件中提供至少5张系统界面截图，并作为产品验收时的依据。 |
|  |  | ▲3.3 场景车站站点要求，按照采购人所在城市地铁一号线线路规划制作。 |
|  |  | ▲3.4 三维场景子系统与调度仿真子系统同步更新显示信号机。 |
| 4 | 调度大屏 | 4.1、LED显示屏面积不得小于7.012*2.020米；显示面积不小于6.912*1.920米； |
|  |  | ▲4.2、总分辨率不小于3456*960； |
|  |  | 4.3、 LED灯管参数： （1）红（R）：灯珠型号：SMD1515；波长620-625nm：亮度130-190mcd； （2）绿（G）：灯珠型号：SMD1515；波长520-525nm；亮度200-300mcd； （3）蓝（B）：灯珠型号：SMD1515；波长470-475nm；亮度23-40mcd。 |
|  |  | 4.4、像素/模组 （1）像素间距：1.5～2mm； （2）像素组成：1R1G1B；配色原理：为使配色达到白平衡，其中各种颜色亮度的配比比例为R：G：B=3：6：1； （3）装形式：全彩色； （4）密度：250000点-260000点； （5）模组尺寸：200*120～278*136mm； （6）模组像素128*64～128*128点； （7）模组厚度：12～15mm； （8）模组重量：22～210g； （9）模组功率 ≤22.5W。 |
|  |  | 4.5、屏体参数 （1）屏幕亮度/调节：≥800cd/㎡； （2）视角（水平/垂直）：≥160°（水平），≥140°（垂直）； （3）最佳可视距离：≥4米； （4）灰度等级：12～16 bit； （5）换帧频率：≥60Hz； （6）刷新频率：≥3840Hz； （7）输入信号/控制方式 视频、VGA/计算机控制，视频同步，实时显示； （8）驱动方式：1/32扫； （9）驱动IC：ICN2053； （10）维护方式：模组前维护； （11）显示颜色：全彩16.7M色； （12）色温：3000-15000K可调； （13）对比度：5000:1； （14）发光点中心距偏差：<3%； （15）亮度均匀性：≥97%； （16）连续工作时间：>24（Hrs）； （17）屏幕寿命：>100,000（Hrs）； （18）MTBF（平均无故障时间）：>5000（Hrs）； （19）功耗：200～400W/㎡； （20）平均功耗：130～135W/㎡； （21）盲点率：≤3/10,000(离散分布)； （22）控制距离：100米(网线无中继)；500米(多模光纤)；10千米(单模光纤)； （23）表面平整度：屏面箱体平整误差≤0.2mm，像素点间距误差≤0.2mm； （24）软件接口：标准计算机接口，兼容Windows、Unix、Novell； （25）信号传输：BNC接口，同轴电缆（BELDEN）/RJ45； （26）防护系统：超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正； （27）防护等级：IP43； （28）视频输入格式：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等。 |
| 5 | 视频处理器 | 5.1、控制端口 （1）RS 232 (RJ 11)：波特率115200（支持修改） （2）RJ 45：传输速率 100 M、1000M（IP地址支持修改） |
|  |  | 5.2、输出 （1）可编程DVI-OUT——（数量：4） 可任意方向拼接，单口最大支持分辨率为260万，支持自定义分辨率，最宽3840，最高1920； 拼接模式最大带载520万像素。 （2）MONITOR——（数量：1） 固定分辨率为1920×1080，含多种监视模式。 （3）DVI-LOOP——（数量：1） 环出S1信号，可用于多机级联。 |
|  |  | 5.3、输入 （1）标配：DVI-D（24+1）——（数量：1） 最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率 （2）标配：HDMI（A Type）——（数量：1） HDMI 1.3版本 （3）标配：VGA (D-Sub) ——（数量：2） 最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA） 信号电平：R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync )75 ohm ；black level：300mV Sync-tip：0V （4）CVBS (BNC) ——（数量：2） NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器 （5）定制接口类型：增加HDMI（4K输入接口）X1—— 兼容HDMI 1.4及以下版本，最大分辨率为3840×2160@30Hz |
|  |  | 5.4、功能 （1）帧率处理：内部运算处理采用60Hz高帧率模式，保障动态画面流畅显示； （2）全屏监视输出：可在本地监视器上全屏同步监测主输出（大屏幕）的图像； （3）全通道监视输入：可在本地监视器实时查看所有信号源运行状态； （4）三画面显示：画面任意漫游、叠加，无物理通道限制； （5）多种显示模式：复制、拼接； （6）支持4K信号源接入，物理分辨率3840×2160内完全点对点对接； （7）EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义； （8）VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中产生的黑边、偏移的问题，支持手动自动校正，并对校正数据进行锁定保护； （9）Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺度限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象； （10）去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）； （11）通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补； （12）支持一键黑屏/蓝屏，画面冻结； （13）输入亮度调节：对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，可存储，可调用； （14）切换特效：场景与场景间，信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切/梳理等切换特效，无黑屏，无卡顿。 |
|  |  | 5.5、控制端口 （1）RS 232 (RJ 11)：波特率115200（支持修改） （2）RJ 45：传输速率 100 M、1000M（IP地址支持修改） |
| 6 | 机柜 | 600*800*1200～620*820*1300mm（宽*深*高）。 |
| 7 | 列车调度数据及运算平台 | 7.1、CPU：Sliver 4110 2.1G 8C *2； |
|  |  | 7.2、内存：16G RECC 2666 *4； |
|  |  | 7.3、硬盘：256G SSD+1TB SATA； |
|  |  | 7.4、显卡：NVIDIA P4000 8G； |
|  |  | 7.5、光驱：DVDRW； |
|  |  | 7.6、电源： 900W； |
|  |  | 7.7、系统：DOS； |
|  |  | 7.8、鼠标键盘：配套。 |
| 8 | 交换机 | 8.1、定制；1600*800～1700*820mm(长*宽)。 |
|  |  | 8.2、产品类型：千兆以太网交换机； |
|  |  | 8.3、传输速率：10/100/1000Mbps； |
|  |  | 8.4、交换方式：存储—转发； |
|  |  | 8.5、包转发率：25Mpps/80Mpps |
|  |  | 8.6、端口数量：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |
|  |  | 8.7、控制端口：1个Console口； |
|  |  | 8.8、网络协议：二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持RRPP;路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3; |
|  |  | 8.9、VLAN: 支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN; |
|  |  | 8.10、QOS：QoS/ACL：支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。 |
| 9 | 教员桌子 | 不小于1600（长）mm*800mm*（宽）*750mm(高)。 |
| 10 | 电话闭塞演练实训工作站 | 10.1、CPU：Intel I7-8700处理器(六核3.2-4.2G/12M)； |
|  |  | 10.2、主板：Intel 300系列以上芯片组； |
|  |  | 10.3、内存≥8G DDR4 2666MHz 内存，最大支持32G内存容量； |
|  |  | 10.4、显卡：GT7302G独立显卡； |
|  |  | 10.5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； |
|  |  | 10.6、硬盘≥1T； |
|  |  | 10.7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； |
|  |  | 10.8、光驱：DVD刻录； |
|  |  | 10.9、接口：10个USB接口（前置6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0）、PS/2接口、串口、并口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； |
|  |  | 10.10、显示器：配置3台，21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于600:1，响应时间3-5ms，VGA接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 |
| 11 | 分布式列车运行调度指挥工作站 | 11.1、CPU：Intel I7-8700处理器(六核3.2-4.2G/12M)； |
|  |  | 11.2、主板：Intel 300系列以上芯片组； |
|  |  | 11.3、内存≥8G DDR4 2666MHz 内存，最大支持32G内存容量； |
|  |  | 11.4、显卡：GT7302G独立显卡； |
|  |  | 11.5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） |
| 12 | 三维线路仿真工作站 | 12.1、CPU：Intel I5-8500处理器（主频≥3.0GHz，6C）； |
|  |  | 12.2、主板：Intel 300系列以上芯片组； |
|  |  | 12.3、内存≥8G DDR4 2666MHz 内存，最大支持32G内存容量； |
|  |  | 12.4、显卡：GT730 2G独立显卡； |
|  |  | 12.5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； |
|  |  | 12.6、硬盘≥1T硬盘； |
|  |  | 12.7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； |
|  |  | 12.8、光驱：DVD刻录； |
|  |  | 12.9、接口：10个USB接口（前置6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0）、PS/2接口、串口、并口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； |
|  |  | 12.10、显示器：配置2台 21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于600:1，响应时间3-5ms，VGA接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 |
| 13 | 调度桌子 | 定制，3～4工位。 |
| 14 | 学员桌 | 定制。不小于1400mm（长）*600mm（宽）*750mm(高)。 |
| 15 | 学员凳子 | 定制。不锈钢固定脚实验凳 |
| 16 | 教师椅子 | 满足人体工学，配套铝合金五星脚，静音PU滑轮，透气座垫，多功能扶手。 |
| 17 | 移动白板 | 不小于150cm*90cm。 |
| 18 | 出图仪 | 18.1、产品类型：数码复合机； |
|  |  | 18.2、颜色类型：彩色； |
|  |  | 18.3、涵盖功能：复印/打印/扫描； |
|  |  | 18.4、最大原稿尺寸：A3; |
|  |  | 18.5、复印分辨率：不小于600dpix600dpi； |
|  |  | 18.6、首页复印时间：黑白4.5～5.9秒，彩色6～8.2秒； |
|  |  | 18.7、连续复印页数：1-999页； |
|  |  | 18.8、扫描分辨率：不小于600dpix600dpi； |
|  |  | 18.9、打印分辨率：不小于1200dpix1200dpi； |
|  |  | 18.10、打印速度：18～20ppm。 |
|  |  | 18.11、液晶显示屏：5英寸彩色触摸屏。 |
| 19 | 音箱 | 19.1、材 质: 木质； |
|  |  | 19.2、频率响应: 100Hz-18kHz； |
|  |  | 19.3、阻 抗: 7～8Ω； |
|  |  | 19.4、额定功率: 60W-120W； |
|  |  | 19.5、最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak； |
|  |  | 19.6、尺寸（高、宽、厚）：400*200*220～420*250*250mm。 |
| 20 | 无线麦克风 | 20.1、工作频率：740-789.75MHz； |
|  |  | 20.2、调制方式：宽带FM； |
|  |  | 20.3、信道数目：200-250； |
|  |  | 20.4、信道间隔：250-260KHz； |
|  |  | 20.5、频率稳定度：±0.005%； |
|  |  | 20.6、动态范围：100-150dB； |
|  |  | 20.7、最大偏移：±45KHz； |
|  |  | 20.8、音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）； |
|  |  | 20.9、综合信噪比：＞105dB； |
|  |  | 20.10、综合失真：≤0.5%。 |
| 21 | 数字移频功放 | 21.1、供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz； |
|  |  | 21.2、移频量：5Hz±1Hz； |
|  |  | 21.3、规格（长*宽*高）mm ：2U 机箱420*300*60～425*360*88； |
|  |  | 21.4、输出功率：200W+200W(可订制150W+150W)； |
|  |  | 21.5、外接4～16欧姆喇叭； |
|  |  | 21.6、频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz； |
|  |  | 21.7、移频状态：150Hz-15kHz。 |

2. 现场演示

- 总体要求：

为了评委理解各投标人的设计方案，本项目安排项目原型现场演示。现场演示期间投标人展示及介绍其设计理念及方案。

演示地点提供电源及上网环境（非WIFI环境），由投标人代表自带手提电脑、U盘及其它能完成演示的设备等进行演示。由于演示场地有限，建议不携带过大设备进行演示。

每个投标人的演示时间不超过10分钟（演示期间评委将进行提问，并有权酌情延长时间），演示人员不得超过2人。

- 演示规则：

① 参加本次演示的各投标人，均认为本次测试的程序和环境能够满足演示基本条件，并对本演示方案要求内的各项规定不做事后异议，且能够严格遵守相关规定。

② 现场演示在正式评标环节前进行。现场演示正式开始前进行签到，演示顺序按签到顺序确定。一个投标人一次性逐项将所有内容现场演示（介绍）完毕。一个投标人在进行现场演示时，另外的投标人不得进入演示（介绍）现场。演示期间，评委可视情况对演示人员进行提问。

③ 投标人对本次演示条件的不确定性疑虑应在测试开始前做书面表达，若所有疑虑不能完全消除，并认为演示结果仍会产生误判，则可以退出演示。

④ 由于演示时间有限，投标人同意承担其演示结果不确定性的风险，即同意专家以演示情况的判定结论。

⑤ 本次演示的结果，仅对本项目评标委员会负责，无义务向其余各方出具演示结果。

⑥ 风险及费用说明：各项费用由投标人自理、风险自负。

| 序号 | 产品名称 | 演示要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电话闭塞演练实训子系统 | 1.演示系统具备电子路票发布和接收； |
|  |  | 2.车站接发车实训； |
|  |  | 3.电话闭塞信息同步功能； |
|  |  | 4.系统以深圳某条城市轨道交通线路为参考原型进行仿真。 |
| 2 | 分布式列车运行调度指挥仿真实训子系统 | 1.演示系统的运行图读取、导入和执行； |
|  |  | 2.系统可以同时显示在线运行图和计划运行图的功能； |
|  |  | 3.系统以深圳某条城市轨道交通线路为参考原型进行仿真； |
|  |  | 4.系统具备列车跳停调度命令发布和执行的功能且能与三维场景子系统联动； |
|  |  | 5.演示系统具备暂停、继续、加速功能且能与三维场景子系统联动。 |

备注：演示内容与投标文件《技术规格偏离表》中对应的投标内容存在不符的，评委会可根据情况判定对应投标内容不满足招标要求，按招标文件有关要求扣分。

- 商务条款

说明：

设有“★”号商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受所述要求，投标人必须满足该条款，否则，直接导致投标无效。

| 序号 | 条款 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |
| 2 | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |
| 3 | 运输及包装方式 | 保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 |
| 4 | 交货要求 | ★4.1 签订合同后 60 个日历日内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。 |
|  |  | 4.2交货（具体）地点：深圳市坪山新区创景路与竹岭二路路口竹韵花园 |
|  |  | ▲4.3货物的随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）产品出厂检验合格证； （4）产品到货清单； （5）产品保修证明，需标明保修联系方式。 |
|  |  | 4.4中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，即在约定时间安装到指定实验室。 |
|  |  | 4.5 交货到采购人指定地点后，供需双方派员进行开箱清点设备，清点无误后，采购人签收收货报告。 |
|  |  | 4.6延期交货的，采购人有权按照有关法律法规进行处理。 |
|  |  | 4.7中标方交付的货物，合同中描述的型号须与机身铭牌型号一致。 |
| 5 | 验收要求 | 5.1验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。 |
|  |  | 5.2投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |
|  |  | 5.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
|  |  | 5.4验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担违约责任。 |
| 6 | 产品质量要求标准 | 6.1中标人应提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | 6.2需求方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后，中标人支付合同总金额的 5 %质量保证金给采购人，验收合格后，采购人整理相关付款资料，经校内审批后交由市财政委统一支付货款。一年质保期满后，无质量问题情况下由采购人退还中标人质量保证金。 |
| 9 | 免费保修期 | ★9.1 产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人免费提供 3 年上门保修服务。保修承担方为卖方，技术支持方为：生产商。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |
|  |  | 9.2 货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。 |
| 10 | 维修响应及故障解决时间 | ▲10.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询， 2 小时内响应；如故障不能排除，中标人应在 2 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |
|  |  | 10.2 中标人应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
|  |  | 10.3保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
| 12 | 技术培训 | 供应商提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中 |
| 13 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

- 投标文件格式

投标文件组成：

（1）文件袋封面

（2）投标文件封面

*（3）法定代表人证明书

*（4）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（5）投标函

*（6）投标资格证明文件

*（7）投标一览表

*（8）分项报价清单表

*（9）投标人情况介绍（格式自拟）

（10）业绩清单

*（11）商务条款偏离表

（12）主要技术人员情况表

*（13）技术需求偏离表

（14）售后服务方案

*（15）未侵犯他人知识产权的声明

*（16）无违法违规行为承诺函

（17）诚信良好的承诺函

（18）技术保障措施（格式自拟）

（19）施工安全保障措施（格式自拟）

（20）质量保障措施及方案（格式自拟）

（21）保证金退还表

（22）投标人认为需要加以说明的其他内容

说明：带*的文件内容为投标文件正（副）本的必备选项，如缺少将导致投标无效。

投标人制作投标文件时应编排目录及页码，以方便评委评审。

## 一、文件袋封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目 投标文件 内容: □ 唱标信封 □ 投标文件 正本及副本 投 标 人： 项目编号： 项目名称： 在201 年 月 日 点 之前不得启封 递交地点：深圳技术大学采购与招投标管理中心

重要提示：

- 唱标信封与投标文件正本及副本必须分开单独封装并标贴此封面，在封面标注封装内容，封口处加盖公章。

- 开标报价内容与投标文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

- 递交投标文件时务请提早到达！

## 二、投标文件封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目

投标文件

商务/技术/报价文件

正（副）本

项目编号：

项目名称：

投标人名称：                     （加盖公章）

投标人代表（印刷体）：              手写签字：

手机：

日期 ：201  年   月   日

## 三、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：             (加盖公章)

附：法定代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 须附法定代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 四、法人授权委托证明书

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表人全名）先生/女士作为我公司的合法授权代表人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

项目编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代表人：    （手写签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （手写签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：    年   月   日

备注：须附授权代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 五、投标函

致：深圳技术大学采购与招投标管理中心：

根据项目编号          名称为                      项目招标文件的要求，(投标人代表全名及职衔)        经正式授权并以投标人                 （投标人名称、地址）的名义进行投标。提交投标文件正本一份，副本四份，电子文本   份。

投标文件包括以下部分：

- 商务文件

- 技术文件

- 报价文件

- 投标保证金人民币        元

- 投标人认为其它必要的内容

我方投标人代表在此声明并同意如下：

我方同意并接受招标文件的各项要求，同意并遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件。

投标文件有效期自投标截止时间起 90天。

我方已经详细地阅读了全部招标文件及补充文件（如有）。我方已完全理解招标要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方投标总报价以报价文件的投标一览表为准。

我方同意向招标人提供有关投标的其他证明资料。

我方承诺我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受招标人或其上级主管部门作出的违规处理或行政处罚。

我方理解并接受招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

所有有关本次投标的事项，请按下述方式与我方联系。

投标人名称：                    （加盖公章）

投标人地址：

邮政编码：

投标人代表姓名（印刷体）：         （手写签名）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

## 六、投标资格证明文件

投标人名称：                  （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

  - 提供招标公告第5条投标人资格要求的证明文件和评审信息中关于投标人资格要求的相关证明文件。

  - 投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人代表手写签名：

日期     年   月   日

备注：上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致投标无效。

## 七、投标一览表

投标人名称：_________________ （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

（元/人民币）

| 包号 | 货物和/或服务名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |
| 注：上述投标一览表经我司投标人代表确认无误，我司无其他投标声明 |  |  |

备注：

      - 投标人应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。

      - 投标人应以包为单位（如分包招标的话），单独填写投标一览表。

      - 唱标信封须包含此表一份（加盖公章）。

投标人代表手写签名：____________________    日期：   年   月   日

## 八、投标分项报价清单表

投标人名称：_________________（加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 分项设备名称 | 规格型号 | 生产地 | 制造商全称 | 执行标准 | 随机配件 | 数量 | 设备 单价 | 合计 价格 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城市轨道交通行车调度（ATS）情景仿真实训室 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 须另页说明该项详细配置清单，进口货物须注明乙方外贸合同的签订方 |
| 1 | 电话闭塞演练实训子系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 分布式列车运行调度指挥仿真子系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 三维线路场景子系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 调度大屏 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 视频处理器 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 机柜 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 服务器 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 交换机 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 教员桌子 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 电话闭塞演练实训工作站 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 分布式列车运行调度指挥工作站 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 三维线路仿真工作站 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 调度桌子 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 学员桌 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 学员凳子 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 教师椅子 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 17 | 移动白板 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 出图仪 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 音箱 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 无线麦克风 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 数字移频功放 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 投标总价 (大小写) | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

- 设备名称和规格型号必须使用产品生产厂家的规范全称。

- 执行标准是非通用标准的，应按另附页详细特别说明。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致或单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

- 如果不提供详细分项报价可视为没有实质性响应招标文件，作无效投标处理。

- 投标人应按货物需求的要求逐项报价。报价包括与该项目有关的一切费用如安装调试费、运输、保险、服务培训费、国内货物的税金、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。

- 设备名称、数量应符合招标文件第三章“采购需求一览表及技术规格”的要求。

- 每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括附件和配件，并注明各部分的确定生产地。中标后供应商提出产地变更的，将列入不良行为记录名单，直至取消中标资格。进口货物须明确该项乙方外贸合同的签订方。

- 交货期是指合同签定当日至所有货物安装完毕可以交付用户验收需要的日历天数。

## 九、投标人情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 |  | 提供扫描件 |
| 1 | 注册年度及注册编号 |  |  |
| 2 | 注册资金（万元） |  |  |
| 3 | 经营场所 |  |  |
| 4 | 有效期 |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供扫描件 |
| 1 | 税务登记证编号 |  |  |

（二）经营状况

近3年营业额，以审计报告为准

（三）所获荣誉或奖励

（四）纳税情况

税务机关出具的国税或地税纳税证明复印件或者电子报税付款通知（加盖税务部门委托银行扣款的专用章）复印件，加盖投标人公章。

（五）社保证明

以最近6个月的社保缴纳清单为准

（六）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函（附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）或含有小型、微型企业的联合体声明函（可选）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加         单位的       项目采购活动，并提供:□本企业制造的货物;□ 由本企业承担工程、提供服务;□提供其他            企业（请 填写：中型、小型、微型）制造的货物（承诺人在□处打√）。 本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。若有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应法律责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物;□由本单位承担的工程、提供服务;□提供其他残疾人福利 性单位制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物;□由本单位承担的工程、提供服务;□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

- 单位名称（盖章）：

- 日	期：

含有小型、微型企业的联合体声明函

1.	（供应商名称、供应商名称）	共同组成联合 体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的 划分标准，本联合体中：□

单位为      （请填写： 中型、小型、微型）企业，        单位为      （请填写： 中型、小型、微型）企业；□联合体各方均为小微企业（承诺人在□处打√）。

2.本联合体参加          单位的          项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合 同金额占到联合体协议总金额比例为   %（该合同金额为：□小微企业制造的货物，□小微企业承担的工程、提供服务，□提供其他小微企业制造的货物；不包括使用大型企业注册商标的货物；请承诺人在□处打√），符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)第六条规定的优惠政策。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：	企业名称（盖章）：

日 期：	日期：

企业名称（盖章）：

日 期：

（七）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件

## 十、业绩清单

投标人名称：               （加盖公章）

项目编号/包号：_____________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 项目名称 | 使用单位名称 | 项目主要内容 | 金额 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  | 大写: 数字: |  |  |  |

备注：投标人应尽可能地全面地反映自身的业绩情况。此业绩清单中的各项目必须附有证明材料，证明材料需提供合同关键页或中标通知书复印件并加盖公章，否则视为无效业绩。

投标人代表手写签名：                                  日期：     年   月   日

## 十一、商务条款偏离表

投标人名称：                 （加盖公章）

项目编号/包号：______________

货物和/或服务名称：

| 条款号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |  |  |  |
| 2 | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |  |  |  |
| 3 | 运输及包装方式 | 保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 |  |  |  |
| 4 | 交货要求 | ★4.1 签订合同后 60 个日历日内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。 |  |  |  |
|  |  | 4.2交货（具体）地点：深圳市坪山新区创景路与竹岭二路路口竹韵花园 |  |  |  |
|  |  | ▲4.3货物的随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）产品出厂检验合格证； （4）产品到货清单； （5）产品保修证明，需标明保修联系方式。 |  |  |  |
|  |  | 4.4中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，即在约定时间安装到指定实验室。 |  |  |  |
|  |  | 4.5 交货到采购人指定地点后，供需双方派员进行开箱清点设备，清点无误后，采购人签收收货报告。 |  |  |  |
|  |  | 4.6延期交货的，采购人有权按照有关法律法规进行处理。 |  |  |  |
|  |  | 4.7中标方交付的货物，合同中描述的型号须与机身铭牌型号一致。 |  |  |  |
| 5 | 验收要求 | 5.1验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。 |  |  |  |
|  |  | 5.2投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |  |  |  |
|  |  | 5.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |  |  |  |
|  |  | 5.4验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担违约责任。 |  |  |  |
| 6 | 产品质量要求标准 | 6.1中标人应提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |  |  |  |
|  |  | 6.2需求方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后，中标人支付合同总金额的 5 %质量保证金给采购人，验收合格后，采购人整理相关付款资料，经校内审批后交由市财政委统一支付货款。一年质保期满后，无质量问题情况下由采购人退还中标人质量保证金。 |  |  |  |
| 9 | 免费保修期 | ★9.1 产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人免费提供 3 年上门保修服务。保修承担方为卖方，技术支持方为：生产商。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |  |  |  |
|  |  | 9.2 货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。 |  |  |  |
| 10 | 维修响应及故障解决时间 | ▲10.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询， 2 小时内响应；如故障不能排除，中标人应在 2 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |  |  |  |
|  |  | 10.2 中标人应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |  |  |  |
|  |  | 10.3保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |  |  |  |
| 12 | 技术培训 | 供应商提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中 |  |  |  |
| 13 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对招标文件中的有关商务条款，逐条应答并按要求填写此表，否则可被视为《商务条款偏离表》填写不全，作无效投标处理。对完全响应的条目在“响应程度”空格中注“满足”。对有偏离的条款在此表“响应程度”空格中标注“偏离”。

- “投标承诺”一栏必须详细填写，投标响应与招标要求的任何差异之处，须在“投标承诺”空格中列明。“投标承诺”未填或只注明“满足”、“优于”或“偏离”，将被视为不满足。

- “招标要求”中要求提供证明材料的，投标人须提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明材料的提供应符合招标文件第八章“投标文件的编制”中的相关规定。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不符合规定，而在“响应程度”空格中注明“满足”的将被视为不满足。

- 《商务条款偏离表》将成为投标人对招标人的承诺。

投标人代表手写签名：                             日期：   年   月   日

## 十二、技术人员情况表（格式自拟）

## 十三、技术需求偏离表

投标人名称：_________________ （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 参数项 | 招标要求 | 投标规格 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话闭塞演练实训子系统 | ▲1.1、以深圳某条城市轨道交通线路为案例。 |  |  |  |
|  |  | ▲1.2、包含电子路票发布和接收模块；车站接发车作业实训模块；电话闭塞信息同步模块。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |  |  |  |
| 2 | 分布式列车运行调度指挥仿真子系统 | ▲2.1、以深圳某条城市轨道交通线路为案例。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.2、运行图的读取、导入和执行功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.3、正线、车辆段的信号显示功能；与三维场景子系统联动功能。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.4、列车跳停调度命令发布和执行功能；与三维场景子系统联动功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.5、列车扣车调度命令发布和执行功能；与三维场景子系统联动功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.6、列车催发车调度命令发布和执行功能；与三维场景子系统联动功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.7、站台停站时间调度命令发布和执行功能；与三维场景子系统联动功能。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.8、出入库功能；与三维场景子系统联动功能。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.9、列车自动折返功能；与三维场景子系统联动模块。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.10、列车追踪功能；与三维场景子系统联动模块。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.11、站台广播功能；与三维场景子系统联动模块。 |  |  |  |
|  |  | 2.12、故障模拟功能；与三维场景子系统联动模块。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.13、道岔的单操/单锁调度命令发布和执行功能。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.14、排列进路调度发布和执行功能；与三维场景子系统联动。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.15、系统具备暂停、继续、加速功能；与三维场景子系统联动。投标文件中提供实训操作界面截图，并作为产品验收时的依据。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.16、三维线路切换显示功能。 |  |  |  |
| 3 | 三维线路场景子系统 | ▲3.1 以深圳某条城市轨道交通线路为案例。 |  |  |  |
|  |  | ▲3.2 可实现列车运行调度指挥仿真系统二维线路图与三维线路模型图的实时同步切换显示，更直观描述线路基础设施及列车运行情况。场景模块可同时显示全线全景以及多列列车司机第一视觉。场景模块应包含地铁沿线标志性建筑物。投标文件中提供至少5张系统界面截图，并作为产品验收时的依据。 |  |  |  |
|  |  | ▲3.3 场景车站站点要求，按照采购人所在城市地铁一号线线路规划制作。 |  |  |  |
|  |  | ▲3.4 三维场景子系统与调度仿真子系统同步更新显示信号机。 |  |  |  |
| 4 | 调度大屏 | 4.1、LED显示屏面积不得小于7.012*2.020米；显示面积不小于6.912*1.920米； |  |  |  |
|  |  | ▲4.2、总分辨率不小于3456*960； |  |  |  |
|  |  | 4.3、 LED灯管参数： （1）红（R）：灯珠型号：SMD1515；波长620-625nm：亮度130-190mcd； （2）绿（G）：灯珠型号：SMD1515；波长520-525nm；亮度200-300mcd； （3）蓝（B）：灯珠型号：SMD1515；波长470-475nm；亮度23-40mcd。 |  |  |  |
|  |  | 4.4、像素/模组 （1）像素间距：1.5～2mm； （2）像素组成：1R1G1B；配色原理：为使配色达到白平衡，其中各种颜色亮度的配比比例为R：G：B=3：6：1； （3）装形式：全彩色； （4）密度：250000点-260000点； （5）模组尺寸：200*120～278*136mm； （6）模组像素128*64～128*128点； （7）模组厚度：12～15mm； （8）模组重量：22～210g； （9）模组功率 ≤22.5W。 |  |  |  |
|  |  | 4.5、屏体参数 （1）屏幕亮度/调节：≥800cd/㎡； （2）视角（水平/垂直）：≥160°（水平），≥140°（垂直）； （3）最佳可视距离：≥4米； （4）灰度等级：12～16 bit； （5）换帧频率：≥60Hz； （6）刷新频率：≥3840Hz； （7）输入信号/控制方式 视频、VGA/计算机控制，视频同步，实时显示； （8）驱动方式：1/32扫； （9）驱动IC：ICN2053； （10）维护方式：模组前维护； （11）显示颜色：全彩16.7M色； （12）色温：3000-15000K可调； （13）对比度：5000:1； （14）发光点中心距偏差：<3%； （15）亮度均匀性：≥97%； （16）连续工作时间：>24（Hrs）； （17）屏幕寿命：>100,000（Hrs）； （18）MTBF（平均无故障时间）：>5000（Hrs）； （19）功耗：200～400W/㎡； （20）平均功耗：130～135W/㎡； （21）盲点率：≤3/10,000(离散分布)； （22）控制距离：100米(网线无中继)；500米(多模光纤)；10千米(单模光纤)； （23）表面平整度：屏面箱体平整误差≤0.2mm，像素点间距误差≤0.2mm； （24）软件接口：标准计算机接口，兼容Windows、Unix、Novell； （25）信号传输：BNC接口，同轴电缆（BELDEN）/RJ45； （26）防护系统：超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正； （27）防护等级：IP43； （28）视频输入格式：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等。 |  |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 5.1、控制端口 （1）RS 232 (RJ 11)：波特率115200（支持修改） （2）RJ 45：传输速率 100 M、1000M（IP地址支持修改） |  |  |  |
|  |  | 5.2、输出 （1）可编程DVI-OUT——（数量：4） 可任意方向拼接，单口最大支持分辨率为260万，支持自定义分辨率，最宽3840，最高1920； 拼接模式最大带载520万像素。 （2）MONITOR——（数量：1） 固定分辨率为1920×1080，含多种监视模式。 （3）DVI-LOOP——（数量：1） 环出S1信号，可用于多机级联。 |  |  |  |
|  |  | 5.3、输入 （1）标配：DVI-D（24+1）——（数量：1） 最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率 （2）标配：HDMI（A Type）——（数量：1） HDMI 1.3版本 （3）标配：VGA (D-Sub) ——（数量：2） 最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA） 信号电平：R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync )75 ohm ；black level：300mV Sync-tip：0V （4）CVBS (BNC) ——（数量：2） NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器 （5）定制接口类型：增加HDMI（4K输入接口）X1—— 兼容HDMI 1.4及以下版本，最大分辨率为3840×2160@30Hz |  |  |  |
|  |  | 5.4、功能 （1）帧率处理：内部运算处理采用60Hz高帧率模式，保障动态画面流畅显示； （2）全屏监视输出：可在本地监视器上全屏同步监测主输出（大屏幕）的图像； （3）全通道监视输入：可在本地监视器实时查看所有信号源运行状态； （4）三画面显示：画面任意漫游、叠加，无物理通道限制； （5）多种显示模式：复制、拼接； （6）支持4K信号源接入，物理分辨率3840×2160内完全点对点对接； （7）EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义； （8）VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中产生的黑边、偏移的问题，支持手动自动校正，并对校正数据进行锁定保护； （9）Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺度限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象； （10）去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）； （11）通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补； （12）支持一键黑屏/蓝屏，画面冻结； （13）输入亮度调节：对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，可存储，可调用； （14）切换特效：场景与场景间，信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切/梳理等切换特效，无黑屏，无卡顿。 |  |  |  |
|  |  | 5.5、控制端口 （1）RS 232 (RJ 11)：波特率115200（支持修改） （2）RJ 45：传输速率 100 M、1000M（IP地址支持修改） |  |  |  |
| 6 | 机柜 | 600*800*1200～620*820*1300mm（宽*深*高）。 |  |  |  |
| 7 | 列车调度数据及运算平台 | 7.1、CPU：Sliver 4110 2.1G 8C *2； |  |  |  |
|  |  | 7.2、内存：16G RECC 2666 *4； |  |  |  |
|  |  | 7.3、硬盘：256G SSD+1TB SATA； |  |  |  |
|  |  | 7.4、显卡：NVIDIA P4000 8G； |  |  |  |
|  |  | 7.5、光驱：DVDRW； |  |  |  |
|  |  | 7.6、电源： 900W； |  |  |  |
|  |  | 7.7、系统：DOS； |  |  |  |
|  |  | 7.8、鼠标键盘：配套。 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 8.1、定制；1600*800～1700*820mm(长*宽)。 |  |  |  |
|  |  | 8.2、产品类型：千兆以太网交换机； |  |  |  |
|  |  | 8.3、传输速率：10/100/1000Mbps； |  |  |  |
|  |  | 8.4、交换方式：存储—转发； |  |  |  |
|  |  | 8.5、包转发率：25Mpps/80Mpps |  |  |  |
|  |  | 8.6、端口数量：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |  |  |  |
|  |  | 8.7、控制端口：1个Console口； |  |  |  |
|  |  | 8.8、网络协议：二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持RRPP;路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3; |  |  |  |
|  |  | 8.9、VLAN: 支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN; |  |  |  |
|  |  | 8.10、QOS：QoS/ACL：支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向。 |  |  |  |
| 9 | 教员桌子 | 不小于1600（长）mm*800mm*（宽）*750mm(高)。 |  |  |  |
| 10 | 电话闭塞演练实训工作站 | 10.1、CPU：Intel I7-8700处理器(六核3.2-4.2G/12M)； |  |  |  |
|  |  | 10.2、主板：Intel 300系列以上芯片组； |  |  |  |
|  |  | 10.3、内存≥8G DDR4 2666MHz 内存，最大支持32G内存容量； |  |  |  |
|  |  | 10.4、显卡：GT7302G独立显卡； |  |  |  |
|  |  | 10.5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； |  |  |  |
|  |  | 10.6、硬盘≥1T； |  |  |  |
|  |  | 10.7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； |  |  |  |
|  |  | 10.8、光驱：DVD刻录； |  |  |  |
|  |  | 10.9、接口：10个USB接口（前置6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0）、PS/2接口、串口、并口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； |  |  |  |
|  |  | 10.10、显示器：配置3台，21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于600:1，响应时间3-5ms，VGA接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 |  |  |  |
| 11 | 分布式列车运行调度指挥工作站 | 11.1、CPU：Intel I7-8700处理器(六核3.2-4.2G/12M)； |  |  |  |
|  |  | 11.2、主板：Intel 300系列以上芯片组； |  |  |  |
|  |  | 11.3、内存≥8G DDR4 2666MHz 内存，最大支持32G内存容量； |  |  |  |
|  |  | 11.4、显卡：GT7302G独立显卡； |  |  |  |
|  |  | 11.5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） |  |  |  |
| 12 | 三维线路仿真工作站 | 12.1、CPU：Intel I5-8500处理器（主频≥3.0GHz，6C）； |  |  |  |
|  |  | 12.2、主板：Intel 300系列以上芯片组； |  |  |  |
|  |  | 12.3、内存≥8G DDR4 2666MHz 内存，最大支持32G内存容量； |  |  |  |
|  |  | 12.4、显卡：GT730 2G独立显卡； |  |  |  |
|  |  | 12.5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； |  |  |  |
|  |  | 12.6、硬盘≥1T硬盘； |  |  |  |
|  |  | 12.7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； |  |  |  |
|  |  | 12.8、光驱：DVD刻录； |  |  |  |
|  |  | 12.9、接口：10个USB接口（前置6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0）、PS/2接口、串口、并口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； |  |  |  |
|  |  | 12.10、显示器：配置2台 21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于600:1，响应时间3-5ms，VGA接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 |  |  |  |
| 13 | 调度桌子 | 定制，3～4工位。 |  |  |  |
| 14 | 学员桌 | 定制。不小于1400mm（长）*600mm（宽）*750mm(高)。 |  |  |  |
| 15 | 学员凳子 | 定制。不锈钢固定脚实验凳 |  |  |  |
| 16 | 教师椅子 | 满足人体工学，配套铝合金五星脚，静音PU滑轮，透气座垫，多功能扶手。 |  |  |  |
| 17 | 移动白板 | 不小于150cm*90cm。 |  |  |  |
| 18 | 出图仪 | 18.1、产品类型：数码复合机； |  |  |  |
|  |  | 18.2、颜色类型：彩色； |  |  |  |
|  |  | 18.3、涵盖功能：复印/打印/扫描； |  |  |  |
|  |  | 18.4、最大原稿尺寸：A3; |  |  |  |
|  |  | 18.5、复印分辨率：不小于600dpix600dpi； |  |  |  |
|  |  | 18.6、首页复印时间：黑白4.5～5.9秒，彩色6～8.2秒； |  |  |  |
|  |  | 18.7、连续复印页数：1-999页； |  |  |  |
|  |  | 18.8、扫描分辨率：不小于600dpix600dpi； |  |  |  |
|  |  | 18.9、打印分辨率：不小于1200dpix1200dpi； |  |  |  |
|  |  | 18.10、打印速度：18～20ppm。 |  |  |  |
|  |  | 18.11、液晶显示屏：5英寸彩色触摸屏。 |  |  |  |
| 19 | 音箱 | 19.1、材 质: 木质； |  |  |  |
|  |  | 19.2、频率响应: 100Hz-18kHz； |  |  |  |
|  |  | 19.3、阻 抗: 7～8Ω； |  |  |  |
|  |  | 19.4、额定功率: 60W-120W； |  |  |  |
|  |  | 19.5、最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak； |  |  |  |
|  |  | 19.6、尺寸（高、宽、厚）：400*200*220～420*250*250mm。 |  |  |  |
| 20 | 无线麦克风 | 20.1、工作频率：740-789.75MHz； |  |  |  |
|  |  | 20.2、调制方式：宽带FM； |  |  |  |
|  |  | 20.3、信道数目：200-250； |  |  |  |
|  |  | 20.4、信道间隔：250-260KHz； |  |  |  |
|  |  | 20.5、频率稳定度：±0.005%； |  |  |  |
|  |  | 20.6、动态范围：100-150dB； |  |  |  |
|  |  | 20.7、最大偏移：±45KHz； |  |  |  |
|  |  | 20.8、音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）； |  |  |  |
|  |  | 20.9、综合信噪比：＞105dB； |  |  |  |
|  |  | 20.10、综合失真：≤0.5%。 |  |  |  |
| 21 | 数字移频功放 | 21.1、供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz； |  |  |  |
|  |  | 21.2、移频量：5Hz±1Hz； |  |  |  |
|  |  | 21.3、规格（长*宽*高）mm ：2U 机箱420*300*60～425*360*88； |  |  |  |
|  |  | 21.4、输出功率：200W+200W(可订制150W+150W)； |  |  |  |
|  |  | 21.5、外接4～16欧姆喇叭； |  |  |  |
|  |  | 21.6、频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz； |  |  |  |
|  |  | 21.7、移频状态：150Hz-15kHz。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对招标文件中的有关规定，逐条应答并按要求填写此表，否则可被视为《技术需求偏离表》填写不全，作无效投标处理。“投标规格”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，对完全响应的条目在“响应程度”空格中标注“满足”。对有偏离的货物（材料)名称在此表“响应程度”空格中标注“（正/负）偏离”。

- “投标规格”如果只注明“满足”、“优于”或“偏离”，将被视为不满足。

- “招标要求”中要求提供证明材料的，投标人须提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明材料的提供应符合招标文件第八章“投标文件的编制”中的相关规定。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不符合规定，而在“响应程度”空格中注明“满足”的将被视为不满足。

- 《技术需求偏离表》将成为投标人对招标人的承诺。

- 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求而未加说明）或虚假响应（如有负偏离而未如实填写）予以认定。模糊响应可被视为《技术需求偏离表》填写不明，虚假响应可被视为《技术需求偏离表》填写不实，均作无效投标处理。

投标人代表手写签名：________________________     日期：       年   月   日

## 十四、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

- 免费质保期； 保修期。

- 故障或技术支持响应时间。

- 投标人承诺的其他维修维护方案、措施。

- 质量保证及违约承诺。

- 备品与备件。

## 十五、未侵犯他人知识产权的声明

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司承诺：我司参与本项目投标所提供的所有设备（包括整体及所包含的所有组成部分）已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。

若招标人因购买和使用投标人所售予设备，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，我司应补偿招标人因此而遭受的一切损失以及因此导致的一切不利后果。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

## 十六、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，不处于“深圳市政府采购监管网”（www.zfcg.sz.gov.cn）“处罚公告”中的禁止参加政府采购活动期间；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

## 十七、诚信良好的承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司承诺在参加本次项目投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按法规规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

## 十八、技术保障措施（格式自拟）

## 十九、质量保障措施及方案（格式自拟）

## 二十、保证金退还表

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我方参加编号为：        的项目投标，投标保证金缴纳情况如下：

已缴纳本项目投标保证金壹万元整，缴款账户为：

户名：

账号：

开户行：

投标人名称：    （加盖公章）

投标人代表手写签名：

联系电话：

日期：

附保证金缴款凭证：

## 二十一、投标人认为需要加以说明的其他内容

# 第二册 项目通用篇（投标人须知）

本册为格式招标文件,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解投标的基本要求。

- 总则与定义

1．总则

  - 本招标文件包括第一册及第二册共两部分，均具有法律效力。

  - 本招标文件所述内容，仅适用于本次采购招标。

  - 招标文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件或招标文件说明同样具有法律效力。

  - 本招标文件适用《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳技术大学采购管理办法（试行）》《深圳技术大学采购管理办法实施细则（试行）》。

  - 投标人提供的涉及本项目所有设备（包括整体及所包含的所有组成部分）必须已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。若招标人因购买和使用投标人所售予设备，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，投标人应补偿招标人因此而遭受的一切损失。

  - 本招标文件的解释权属于深圳技术大学采购与招投标管理中心。

2．定义

  - “招标人”是指依照法律规定提出招标项目、进行招标的法人或其他组织。

  - “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - “招标代理人/招标机构”是指代理招标人或采购人组织本次招标活动的深圳技术大学采购与招投标管理中心。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

  - “合格的投标人”是指必须符合下述2.5.1至2.5.5所有条款的投标人：

    - 符合本招标文件2.4款规定。

    - 正式报名并合法取得招标文件，并通过资格预审（如有）。

    - 按招标文件的规定递交了投标文件。

    - 投标人及其制造商与招标人、招标代理人不存在利害关系。

    - 投标人所投设备如为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号，只能有一个合格投标人。确定原则为：

- 采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；其他同品牌投标人投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，以通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 报价或评审得分相同的，以提供有效授权为准。

- 如提供的均为有效授权，则其中出具针对本项目授权的为合格投标人。

- 如出具的全部为针对本项目的授权，其中授权时间最近开标日期的为合格投标人。

  - “合格的货物和/或服务”是指投标人提供的全新的所有货物和/或服务，必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准及招标文件要求；其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易往来关系的国家或地区。所有进口货物均为合法渠道进口、全新原厂制造与装配的。

  - “中标人” 指其投标被招标人接受，并与采购人签订购销合同的投标人。

  - “买方”是指在合同中指明的货物和/或服务的招标人或采购人。

  - “卖方”是指在合同中指明的提供货物和/或服务的中标人。

  - “标前会”是为了便于潜在投标人完整、准确地理解招标文件，由招标人和招标代理人组织召开会议，解释并澄清招标文件中的技术和商务问题，回答潜在投标人的质疑而组织的会议。

  - “现场踏勘”是招标人组织潜在投标人对项目实施现场的经济、地理、地址等客观条件和环境进行现场调查。潜在投标人勘察项目现场所发生的费用自理。潜在投标人自行负责在勘察项目现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害（包括因此所发生的费用由潜在投标人自理）。

  - “投标有效期”是指从规定的开标之日起，至所述期限内保持有效。在此时间内，投标人未经招标人要求，不得更改其投标文件的内容。在此时间内，如招标人确认其为中标人，则必须依据招标文件和投标书签订并履行合同。

  - “实质性响应”是指符合招标文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - “运输保险费”指设备由制造厂仓库运至设备交货地点（车板交货）所发生的公路、水路、铁路、航空运费、装卸费、包装费及相关的运杂费与保险费之和。

  - “设备交货地点” 指招标人指定的货物运至地点。

  - “质保期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，买方无需支付任何费用。

  - “保修期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，在正常操作和使用条件下，设备、产品发生故障和损坏，买方只需支付更换配件的费用，无需支付维修人工的费用。

  - “交货期”是指货物到达招标人指定交货地点的时间。

  - “完工期”是指货物到达招标人指定交货地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。

  - “时间”是指招标文件中规定的时间除特别说明外，均指北京时间。

  - “天”是指日历日。其中1个月按30天计算，1年按365天计算。

  - “工作日”是指国家规定的工作时间，不含法定的节假等休息日。

  - “计量单位”是指除招标文件另有要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

  - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

- 投标人之间约定中标人。

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标或者约定给予未中标的供应商利益补偿。

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 不同投标人的投标文件或部分投标文相互混装。

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

- 招标文件

3．招标文件的编制与组成

招标文件除以下内容外，深圳技术大学采购与招投标管理中心在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第一册项目专用篇

第一章	招标公告

第二章	项目专用资料

第三章	采购需求一览表及技术需求

第四章	合同专用条款

第五章	投标文件格式

第二册项目通用篇（投标人须知）

第六章	总则与定义

第七章	招标文件

第八章	投标文件的编制

第九章	投标文件的递交

第十章	开标与评标

第十一章纪律与保密

第十二章结果公示/质疑/投诉

第十三章合同授予

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

4．招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和采购人。招标机构对其在投标截止期五（5）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个报名成功的潜在投标人。

- 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

- 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5．招标文件的修改

- 招标人/招标机构对已发出的招标文件需要进行澄清或者修改的，在投标截止日三（3）天前通知所有报名成功的潜在投标人；不足三（3）天的，顺延投标截止时间。

- 招标文件的澄清或者修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

- 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

- 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

- 投标文件的编制

6．投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

7．投标文件构成

- 唱标信封应包含：供唱标使用的投标一览表、投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）及电子文件光盘。未提供完整的唱标信封，将视为无效投标。

- 投标文件正（副）本应包含：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件、投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）。未提供完整的投标文件正（副）本，将视为无效投标。

- 投标资格证明文件

- 投标资格证明文件；

- 《无违法违规行为承诺函》；

- 其他投标人认为需提供的文件。

- 商务文件

- 投标函；

- 法定代表人证明书；

- 法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）；

- 投标人基本情况；

- 业绩清单（如需要）；

- 商务条款偏离表；

- 售后服务方案（如需要）；

- 未侵犯他人知识产权的声明；

- 诚信良好的承诺函（如需要）；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 技术文件

- 主要技术人员情况表（如需要）；

- 技术需求偏离表；

- 技术方案（如需要）；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 报价文件

- 投标一览表；

- 分项报价清单表；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 投标样品（如有）。

8．投标文件制作原则

- 投标人必须按招标文件的要求编制投标文件（投标资格证明文件、商务文件、技术文件和报价文件）。投标人必须保证其投标文件及所附资料（无论其重要与否）的真实性，否则其投标将被视为无效投标，投标保证金不予退还。

- 投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应在“商务条款偏离表”和“技术需求偏离表”中列出响应方案及具体参数，如果只注明“满足”或“偏离”，将被视为不满足。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规范和其它资料。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性的响应，可能导致投标将被否决，风险由投标人承担。

- 投标人对招标人和招标代理人所作的一切有效补充、修改文件及询标过程中的承诺，均被视为投标文件不可分割的一部分。

- 投标文件封面需清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。同时投标人应提供投标文件的电子版。

- 投标文件必须打印。

- 投标文件的副本可采用正本的复印件。

9．投标文件格式

- 投标人应按招标文件第五章“投标文件格式”填写投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件等以及供唱标使用 “投标一览表”。

- 投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致投标无效。

10．投标报价和货币

- 投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

- 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

- 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。其中，符合科教仪器免税政策的须报CIP深圳技术大学免税人民币价(不包括进口关税和增值税)。

- 予以否决的投标报价：

  - 投标人所报的投标报价应为固定价。对投标人提交滑动价格或任何包含价格调整要求的投标将被否决。

  - 投标人若在投标报价中提供两个以上的报价且未明确哪个报价有效的，其投标将被否决。

  - “投标报价超出最高限价（财政预算金额或者预算金额之下的最高限额）”。

  - 不提供详细分项报价，将视为没有实质性响应招标文件。

11．投标人资格的证明文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、联合体协议并注明主办人。

- 投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括并应符合以下要求：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外。

4) 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

5) 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

- 招标文件中规定的各项技术需求均不要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不含有倾向或者排斥潜在投标人的其他意向。当引用某一供应者的技术需求才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术需求时，则已在参照后面加上“或相当于”的字样。

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。

13．投标文件其他证明文件的要求

- 对项目招标文件《评审信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《投标文件初审表》中涉及的资格证书，投标人应提供相关部门出具的证明材料原件扫描件，原件备查。上述证明材料应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评审信息》打分项的则该项评分予以0分处理。

- 本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

14．投标保证金

- 投标人应在递交投标文件前缴纳10000元（人民币）投标保证金，且缴款凭证作为投标文件的一部分。

- 投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：汇款、转账（款项必须在开标前到达招标机构指定的帐号）。

- 凡没有根据本须知第14.1和14.2款的规定随附有效的投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

- 未中标投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后30天内全额无息退还投标人。

- 中标人的投标保证金，在招标人与中标人签署合同及提交履约保证金后30天内全额无息退还。

- 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标。

- 投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

- 投标人被通知中标后，拒绝按中标条件签订合同（即不按投标时承诺的技术方案、供货范围和价格等签订合同，但招标人提出的变化除外）。

- 合同签署后，中标人未提交履约保证金（如有），导致合同无法履行。

- 投标人违反招标文件第十一章中投标人纪律规定中任何一条的。

- 投标保证金的退还形式：招标代理人将按照投标人提供的开户行、开户名称和账号以汇款等形式退回投标保证金。

15．投标有效期

- 投标有效期应为投标截止日期后90天。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长其投标有效期及投标保证金有效期。这种要求和答复均应以书面形式提交。此时投标人不能对投标文件进行任何修改。投标人若不同意延长投标有效期，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16．投标文件的数量和签署及装订

- 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本，并提供一份投标文件电子文档（Office文档格式，刻录光盘形式）。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件中任何行间插字、涂改、叠写和/或增删，必须由投标文件签字人用姓在旁边签字才有效，否则导致一切不利于投标人的结果，由投标人自行承担。

- 投标文件的签署要求：招标文件中已注明要求投标人加盖公章以及由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签名的位置，投标人必须按招标要求加盖公章和投标人代表手写签名。

17．投标文件的密封

- 为方便开标时唱标，投标人应将一份“投标一览表”、一份“投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）”与电子文件光盘密封装在同一个信封提交，并在信封上标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在同一个信封中，并在信封上注明“投标文件正本及副本”。

- 所有文件必须在密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

- 所有投标文件应在其密封封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称。

18．投标无效

- 投标总价超过项目预算金额或项目报价表中单个采购预算条目报价高于财政预算限额的投标人，其投标无效。

- 投标人针对同一项目出具两个及以上报价，且按规定无法确定有效报价的，其投标无效。

- 对资格后审不合格的投标人，其投标无效。

- 未按照招标文件要求提交投标保证金的投标人，其投标无效。

- 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价

- 为项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，其投标无效。

- 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

- 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

- 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

- 投标人有本须知第2.24和2.25款所列行为的，其投标无效。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料的，其投标无效。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其投标无效。

- 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一标的同时提供两套或两套以上的投标方案的，其投标无效。

- 未按招标文件所提供的样式和要求完整填写投标文件和材料，且未按招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

- 评标委员会认定为《技术需求偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全、不明或不实的，其投标无效。

- 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改的，其投标无效。

- 投标文件及澄清资料与事实不符，弄虚作假的，其投标无效。

- 投标文件没有满足或未完全满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。

- 投标文件的递交

19．投标文件的密封和标记

- 投标文件信封均应：

1）清楚标明递交至：深圳技术大学采购与招投标管理中心。

2）注明项目编号（）、项目名称（）和“在20XX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封”的字样。

- 邮寄的投标文件应在信封上写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

- 如果信封未按要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

20．投标截止期

- 招标机构在规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（20XX年XX月XX日XX时XX分）。

- 招标机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21．迟交的投标文件

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未能送达指定地点的，招标人及招标代理人有权拒收其投标文件。

22．投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理人。

- 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19款规定编制、密封、标记和发送。

- 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第14.6款的规定被没收。

- 开标与评标

23．开标

- 招标人和招标机构在开标时间于开标地点进行开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

- 参加开标会议的投标人代表应随身携带本人有效身份证明文件：（1）法定代表人证明书、法定代表人身份证；或(2)法定代表人证明书、法人授权委托证明书、委托代理人的身份证。

- 开标时，由招标人或招标代理人检查投标文件的密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读修改和撤回投标的通知、投标一览表中的相关内容、折扣声明（如有）。

- 在开标时没有启封的投标文件将原封退回投标人；对于因投标人未提供而在开标时没有读出的上述第23.3款的内容，在评标时将不予考虑。无论招标结果如何，已开启的投标文件将不予退回。

- 招标机构将做开标记录，以存档备查。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人及招标代理机构应现场作出答复，并制作记录。

24．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

25．评标

- 评标委员会

  - 评标由依照国家和有关招投标管理部门制定的有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会的评标将根据国家和有关招投标管理部门制定的相关法律、法规，招标文件和仅来自于投标人所提供的投标文件，按照招标文件第一册项目专用资料篇中确定的评标方法进行评标。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

- 评标委员会工作要求

  - 本着公平、公正的原则，严格按照招标文件的各项规定和要求严谨、客观地进行评标。

  - 必须按同一标准对待所有投标人。（如提供同一品牌、同一型号、相同配置的投标人，其相涉及的技术得分理应相同。）

  - 各评委必须以书面的形式作出自已评标意见的记录，并签名确认。

  - 当评委意见不同时，采用少数服从多数的原则。在保留评委个人意见的前提下，服从多数评委意见。

  - 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠其它外部证据。评委会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

  - 除招标文件第18款明确规定的投标无效情形以及第25.8款明确规定的投标予以否决的情形外，评标委员会应谨慎确定投标无效、投标否决。

  - 如评委不按上述规定进行评标，则该评委评标结果无效；如评标结果无效的评委数量超过评委总数的半数，则重组评委会重新评标。

  - 评委对评标结论持有异议的，应以书面形式阐述其异议，但必须尊重多数评委的意见，在评标结论上签字。如其不书面陈述或拒不签字的，则视其同意评标结论。

- 评标原则

- 评标委员会将按照招标文件第一册招投标项目专用资料篇规定的评标方法进行评标。

- 实质性响应的判定

    - 依据招标文件的明确规定进行判断，如涉及适用法律、税务等内容的偏离，将由评标委员会集体讨论后判定。

    - 实质上没有响应招标文件中不允许偏离的实质性要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 评标依据

- 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。（但投标有不真实不正确的内容时除外）；招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 符合性检查内容及原则

- 根据招标文件第18款的规定，检查投标文件是否有效。

- 根据招标文件第一册项目专用资料篇规定，检查投标人资格是否有效。

- 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 商务评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 技术评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 价格评标内容及原则

- 投标报价的错误的修正

- 投标总价的修正：

1）唱标内容与报价文件其他内容不一致的，以唱标内容为准。

2）唱标内容中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）有明显错误的除外。

- 投标报价文件如出现算术错误，将按以下方法修正：

投标报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标报价文件如出现报价错误，将按以下方法修正：

1）评审投标报价文件时，如招标文件附有招标设备清单的，则以该清单的具体数量为标准；如招标文件未附有招标设备清单时，则以其技术文件中的设备清单为准。

2）技术文件中的设备清单与报价文件中的设备报价清单不一致，以技术文件中的设备清单为准进行调整。

3）投标人错报及漏报部分，按其所报该项单价计入其评标价格。

4）投标人错报及漏报部分，如无单项报价，则按有效投标人中该项最高报价计入其评标价格。

5）若投标人报价包含了招标范围之外的内容，超出部分不予减免。

- 投标报价修正后予以否决的情形

1）上述25.7.1.2及25.7.1.3两款修正幅度超过投标总价5%时，该投标予以否决。

2）投标人需承诺接受上述25.7.1.2及25.7.1.3两款修正，否则其投标予以否决。

3）对已接受投标报价错误修正的投标人，方可根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 评标过程中，投标将予以否决的情形

- 不符合招标文件第2.5款“合格的投标人”的规定的。

- 不符合本招标文件第10.4款“予以否决的投标报价”的规定的。

- 不符合招标文件第14款“投标保证金”的规定的。

- 不符合招标文件第15款“投标有效期”的规定的。

- 不符合招标文件17.1款“所有文件必须密封完整且加盖公章”的规定的。

- 出现违反招标文件第30款“投标人纪律”规定的情况的。

- 符合招标文件25.7.1.4款“投标报价修正后予以否决的情形”的规定的。

- 未能满足招标文第一册实质性条款的规定的。

- 如接受联合体投标，投标联合体没有提交共同投标协议的。

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

26．评标方法

- 评审委员会应当按照以下方法对投标文件进行评审：

- 综合评分法

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定每个投标人的得分，以评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的中标候选人的评审方法。

采用综合评分法的，按评标总的得分由高到低顺序排列。相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 定性评审法

定性评审法是按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告，所有递交的投标文件不被判定为无效投标的投标人，均推荐为中标候选人的评审方法。

- 最低价法

最低价法是指完全满足招标文件实质性要求的前提下，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐中标候选人的评审方法。

采用最低价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 法律、法规规定的其他评审方法。

- 本项目采用的评标方法见本项目招标文件专用条款的相关内容。

27．中标候选人的推荐和确定

评标委员会按招标文件第一册的相关规定推荐中标候选人。

- 纪律与保密

28．招标机构工作人员纪律与保密

- 不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

- 不得向投标人透露评委名单。

- 不得向投标人透露评标过程的情况和材料，或其他投标人的情况。

29．评标委员会的纪律与保密

- 从投标截止日期到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与评标工作无关的单位和个人。

- 评标委员会成员如与投标人存在以下关系时，应主动向招标代理人提出回避。

- 参加采购活动前三年内与本项目投标人存在劳动关系。

- 参加采购活动前三年内担任本项目投标人的董事、监事、顾问等。

- 参加采购活动前三年内是本项目投标人的控股股东或者实际控制人。

- 与本项目投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- 其他与投标人存在影响或者可能影响采购活动公平进行的关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

- 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

- 按评标委员会工作要求进行评标。

30．投标人纪律

- 投标人投标文件必须真实准确，不得弄虚作假。

- 投标人对于招标文件的内容，包括其中的所有技术资料应承担保密责任，不得用于本次招标以外的任何目的。

- 投标人不得串通围标，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

- 投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

- 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

- 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

- 投标人在评标工作过程中对招标人和评标委员会成员施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评审。

- 结果公示/质疑/投诉

31．评标结果公示

评标结果将在深圳技术大学采购与招投标管理中心网站（http://bidding.sztu.edu.cn/）上公示，公示时间不少于3日。公示期结束后，没有相关质疑与投诉的，中标人需在5个工作日内到我中心领取中标通知书，并在中标通知书规定的期限内与采购人联系，签订采购合同。

32．质疑、投诉

- 质疑：如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。质疑函应当包含下列内容:

- 有明确的质疑请求。

- 有明确的质疑对象。

- 因质疑事项而受损害的权益。

- 有合理的事实和依据。

- 法律、法规和规章规定的其他材料。

- 投诉：质疑人对质疑答复不满意，可向本项目政府主管部门或其他相关部门投诉。提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

- 质疑人不是该项目的投标人。

- 投诉事项未经过质疑程序。

- 质疑、投诉文件无合格签字和盖章的。

- 质疑、投诉文件无明确质疑／投诉对象或内容的。

- 未提供详实有效的证明材料。

- 质疑投诉人多次提供虚假情况的。

- 非在公示期内送达的。

- 合同授予

33．招标人确认招标结果

招标人根据评标委员会的评标报告、评标资料、定标报告（如有）确认招标结果。

34．发放中标通知书

- 招标人确认评标结果后，招标人或招标代理人将向中标人发出《中标通知书》。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

35．合同签署

- 招标人不得与未收到《中标通知书》的投标人签订招标项目所涉及的合同。

- 《中标通知书》发出后10个工作日内，招标人与中标人按照采购文件规定的事项签订采购合同。

- 中标人与招标人所签订的合同内容，不得对招标文件和投标文件作实质性的修改。

- 签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证明书或其委托代理人的授权。

- 如果中标单位为设备代理商，所代理设备的设备制造商对合同的执行负有连带责任。

36．履约保证金

- 中标人在与招标人签订合同时，应按照第一册项目信息表规定的金额，以招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人（买方）可以接受的其他非现金形式向招标人（买方）提交履约保证金。

- 如果中标人不能按上述第35.2款或第36.1款的规定执行，招标人及招标代理机构将有充分的理由取消该中标决定，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 项目服务期满之后，经验收合格后，招标人在30天内办理解除履约担保手续。

37．其它

- 中标人不得有任何超出本招标文件中条款的要求。

- 严禁设备供货承包中的违法分包及挂靠行为，中标人不得以任何理由、任何形式将本次招标设备转包给其它单位和个人，否则将承担由此而引起的一切后果。

- 本招标文件所有的附件与本标书具有同等效力。

附件1：合同模板（仅供参考）

货物采购国内贸易合同

合同编号：

甲方：深圳技术大学

乙方：

甲方联系人：姓名：           电话：           手机：

地址：           校区       学院（系、中心）       实验室

邮政编码：

乙方联系人：姓名：           电话：           手机：

地址：

邮政编码：

根据《中华人民共和国合同法》及    号（项目编号）招标结果，甲方向乙方购买下述第一条所列的货物。经双方协商一致，签订本合同。

一、货物名称及规格型号、数量、价格等

| 序 号 | 货物 名称 | 型号规格 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |

配置清单见投标文件。所有附件及本项目的招投标文件等均为本合同不可分割之一部分。

本合同约定的货物单价已包含购买货物及售后服务所发生的全部费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用以及售后服务费用等。

二、货物质量要求（多选，要与招投标文件一致）

1．乙方提供的货物必须符合：□中华人民共和国国家标准 □行业标准 □地方标准 □货物生产商的产品质量标准 □有关部门制定的相关技术规范 □符合产品说明书表明的质量状况和使用性能

2．乙方提供的货物应达到以下技术指标和参数要求：□按投标文件中作出的承诺；（仅限于通过招投标结果签订的合同） □ 按产品说明书  □详见附件 □   （直接在此用文字表述）

3. 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

4. 甲方免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由乙方负责。

三、货物交付及验收

1．交货日期和地点

（1）合同签订后    个日历日(要与投标文件一致或优于投标文件承诺)内交货，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付；

（2）交货（具体）地点：               （安装地点）。

2．随货物必须配备的技术文件清单

随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：

（1）产品安装、操作和维修保养手册；

（2）产品使用说明书；

（3）产品出厂检验合格证；

（4）产品到货清单；

（5）产品保修证明；

3．包装要求：乙方保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输

过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

4．乙方负责将货物运输至约定的交货地点并交付予甲方，并支付因运输货

物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。

5．货物抵达目的地后的检验程序和期限

货物抵达交货地点后，乙方及时通知甲方进行收货检验，甲方接到通知后的   (      )个工作日内安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告

6．乙方委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技

术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。

7．验收内容包括但不限于：（1） 型号、数量及外观；（2） 货物所附技术

资料；（3） 货物组件及配置； （4） 货物功能、性能及各项技术参数指标。

8．验收标准：按 □本合同的有关规定（按第二点的第2条）   □投标文件交付的样板（如有）进行验收。

9．甲乙双方及相关单位共同进行验收。如属进口产品，还将邀请国家商检部门进行商检，商检、检疫费用由乙方承担。乙方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由甲乙双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

10．甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在

5个工作日内签发“拒绝收货通知书”。乙方应于15个日历天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

11．如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商

检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

四、付款方式（要与招投标文件一致）

五、质量保证期限及发生问题的处理

质保期限为        年(要与投标文件一致或优于投标文件承诺)。质保期内，对设备质量实行三包，免费提供维修和维护服务。如果有因质量问题而引起的损坏，乙方对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由乙方承担，乙方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

质保期内，乙方将向甲方提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受甲方的电话技术咨询，如故障不能排除，乙方按照投标文件承诺提供解决方案和现场服务，待产品运行正常后撤离现场。如遇特殊情况，按投标时限承诺无法现场解决问题，需提供备机服务保障正常工作。

乙方定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，乙方帮助甲方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

对于质保和备品备件的服务和销售承诺，投标文件优于本条款的，乙方按照投标文件承诺执行。

六、技术培训服务要求

供应商提供详细技术资料并免费按需方要求进行技术培训。

培训的内容及方案应由双方协商制定。供方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

七、违约责任

1．甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自

己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。

2．乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付合

同总金额5%的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。

3．甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付合同总金额

的5%违约金。

4．乙方逾期交付货物的，则每逾期一天按合同总金额的3‰向甲方支付违

约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。乙方逾期交付超过5天，甲方有权终止本合同，甲方并有权向乙方追缴违约金及要求乙方赔偿损失。

5．若乙方未按本合同的约定提供现场安装、调试或保修服务，甲方有权自

行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该费用及赔偿金。

八、权利瑕疵担保

1．乙方应就交付的货物，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。

2．如第三人对合同标的物主张所有权或知识产权的侵权损害赔偿请求，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。

3．在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款，但乙方提供适当担保的除外。

4．因为第三方对甲方主张权利而发生的纠纷，乙方应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的经济损失。

九、风险承担

1．货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

2．甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3．货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行合同义务不符合约定的，甲方要求其承担违约责任的权利。

4．由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于  天内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

5．由甲方承担货物毁损、灭失风险的，则甲方不能免除给付货款的义务。

十、合同争议

合同发生争议，可循下列途径解决： 深圳仲裁委员会仲裁。

十一、本合同一式六份(深圳市政府采购中心备案1份；甲方职能部门3份用于报账存档、用户执1份；乙方执1份)，均为正本，具有同等法律效力,未尽事宜，双方友好协商。

十二、备注

本合同自双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位印章之日起生效。

甲方：深圳技术大学 （合同章）  乙方:       （合同章）

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

用户单位负责人签字：                     委托代理人（签字）：

采购执行人签字：

签字日期：                               签字日期：

配置清单和技术参数与招投标文件一致。

（如果要在合同里具体列明配置清单和技术参数，请按投标文件列表。如果配置有升级或变更，请按变更后列清单，并另附生产商出具的变更理由和说明）

附件2：履约保函格式

履 约 保 函

合同编号：

致：                    （受益人）

本保函作为贵方与卖方              （以下简称“卖方”）于      年     月      日就            项目签订的           号合同的履约保函。             （开具银行）无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付总额最高不超过币种：             、金额：           （合同总金额的   %）（此数额即为本保函的担保限额）， 并以此约定如下：

1.  卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动， 包括更换或修补贵方认为有缺陷货物（以下简称”违约’）， 只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2.  本保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的收费、关税、费用或扣款， 均不能从本保函中扣除。

3.  本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外部适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为， 均不能解除或免除本行在该保函项下的责任。

4.  本保函在卖方完成其合同货物最终验收合格后三十日历日内完全有效。

开具行名称

签字（印刷体姓名和职务）

公章

保函开立日期：       年   月   日

附件3：投标样品清单

投标样品清单

致深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在   年  月   日参加贵单位举行项目名称为xxxx项目（项目编号：SZTUxx2019xxx）的招投标活动中提交了以下投标样品：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：   年   月   日