激光材料高性能计算动环监控系统

采购项目

招标文件

（招标编号：SZTUEQ2018109）

深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心

二零一八 年 十一 月

目  录

第一册 项目专用篇	1

第一章 招标公告	1

第二章 项目专用资料	3

一、项目信息	3

二、投标文件初审表	5

三、评标方法	6

第三章 采购需求一览表及技术需求	12

一、采购需求一览表	12

二、技术需求说明	12

（一）重要说明	12

（二）采购范围	13

（三）技术需求	14

第四章 商务条款	19

第五章 投标文件格式	22

一、文件袋封面（参考格式）	23

二、投标文件封面（参考格式）	24

三、法定代表人证明书	25

四、法人授权委托证明书	26

五、投标函	27

六、投标资质证明文件	28

七、投标一览表	29

八、投标分项报价清单表	30

九、投标人情况介绍	32

十、业绩清单	33

十一、商务条款偏离表	34

十二、技术规格偏离表	40

十三、技术保障措施（格式自拟）	48

十四、质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（格式自拟）	48

十五、未侵犯他人知识产权的声明	49

十六、无违法违规行为承诺函	50

十七、诚信良好的承诺函	51

十八、保证金退还表	52

十九、投标人认为需要加以说明的其他内容	53

第二册 项目通用篇（投标人须知）	54

第六章 总则与定义	54

1．总则	54

2．定义	54

第七章 招标文件	57

3．招标文件的编制与组成	57

4．招标文件的澄清	58

5．招标文件的修改	58

第八章 投标文件的编制	58

6．投标的语言	58

7．投标文件构成	58

8．投标文件制作原则	59

9．投标文件格式	60

10．投标报价和货币	60

11．投标人资格的证明文件	60

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	61

13．投标文件其他证明文件的要求	61

14．投标保证金	62

15．投标有效期	62

16．投标文件的数量和签署及装订	63

17．投标文件的密封	63

18．投标无效	63

第九章 投标文件的递交	63

19．投标文件的密封和标记	63

20．投标截止期	64

21．迟交的投标文件	64

22．投标文件的修改与撤回	64

第十章 开标与评标	65

23．开标	65

24．投标文件的澄清	65

25．评标	65

26．评标方法	68

27．中标候选人的推荐和确定	69

第十一章 纪律与保密	69

28．招标机构工作人员纪律与保密	69

29．评标委员会的纪律与保密	69

30．投标人纪律	70

第十二章 结果公示/质疑/投诉	70

31．评标结果公示	70

32．质疑、投诉	71

第十三章 合同授予	71

33．招标人确认招标结果	71

34．发放中标通知书	71

35．合同签署	71

36．履约保证金	72

37．其它	72

附件1：合同模板（仅供参考）	73

附件2：履约保函格式	79

说明：

本招标文件由两部分组成，包括第一册（项目专用篇）、第二册（项目通用篇）,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解招标的所有要求。

第一册是针对本次招标项目的关键性信息，请投标人认真阅读。第二册内容是通用说明。第一册内容是对第二册内容的修改或补充。如有冲突则以第一册的内容为准。本招标文件所用时间均指北京时间。

# 第一册 项目专用篇

- 招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心就激光材料高性能计算动环监控系统项目进行公开招标，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 招标文件编号：SZTUEQ2018109

- 招标项目名称：激光材料高性能计算动环监控系统

- 招标项目内容：激光材料高性能计算动环监控系统采购

- 项目预算金额：人民币伍拾贰万元整（¥520000.00）

- 投标人资质要求：

  - 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖投标人公章，原件备查）；

  - 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标；

  - 投标人近三年内（即至少从2015年 11月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖投标人公章）。

- 警示条款：深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、投标保证金不予退还的风险。

- 报名及获取招标文件时间、地点：任何有兴趣的合格投标人可从2018-11-16起至2018-11-26每天（节假日除外）的9:00—11:30，14:00—17:00在深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心（网址：http://bidding.sztu.edu.cn/ 地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地）302室）得到进一步的信息、查阅或购买招标文件。本招标文件暂不收费。

- 投标报名材料： 注册供应商（系统操作方法可登录深圳技术大学（筹）采购与招投标管理系统-资料下载模块下载《供应商系统操作手册》）登录深圳技术大学（筹）电子采购平台，在网上进行“投标响应”。

- 交纳投标保证金：

1）	金额：人民币壹万元整。投标保证金必须在项目开标前一个工作日到账。

2）	交纳投标保证金应一律从投标供应商账户转出，否则按隐瞒真实情况，提供虚假资料处理。不得采用现金汇款、个人银行结算账户转出和第三方代交等方式。

3）	投标保证金账户信息：

户名：深圳技术大学（筹）

开户行：中国银行深圳分行市民中心支行

账号：7562 7048 9898

并在转账单上备注：投标保证金+招标编号。

关于退付投标保证金的注意事项，请留意本网站相关通知：

http://bidding.sztu.edu.cn/info/1035/1102.htm

- 投标时间：所有投标文件应于2018年11月27日 14时30分(北京时间)之前递交到深圳技术大学（筹）竹韵花园实训楼211室。逾期或未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件恕不接受。

- 开标时间和地点：2018年11月27日 14时30分 (北京时间)，在深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心公开开标。开标室：深圳技术大学（筹）竹韵花园实训楼306室。届时请投标人法定代表人或其授权代表人（须同时提供法人授权委托证明书及身份证明材料）出席开标会。

- 报名并领取了招标文件的潜在投标人，如不参加投标，请在开标前3日以书面形式通知深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心。

招标机构名称：深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心

联 系 人：骆老师

电话：0755-23256076   邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

投标投诉电话：0755-23256158   投诉邮箱: SZTUZBTS@sztu.edu.cn

受理单位：深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心

深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心

2018年 11 月16日

- 项目专用资料

## 一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUEQ2018109 |
| 项目名称 | 激光材料高性能计算动环监控系统 |
| 项目概况 | 项目采购主要用于先进材料测试技术研究中心高性能计算服务器的计算动环监控系统，采购内容包括行间风冷温度控制系统、高性能服务器IT设备机柜、以及服务器动环监控系统，以控制、保持和监控高性能服务器整体解决设备及环境的温度、湿度调控。 |
| 招标人 | 招标采购单位： 深圳技术大学（筹） 采购人地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） 招标采购代理机构：深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 |
| 纸质投标文件的数量 | 投标文件正本一份，副本四份； |
| 投标文件的装订密封要求 | - 投标资格证明文件、商务、技术、报价文件合并装订为一册； - 投标一览表、投标保证金缴款凭证及电子文件光盘另行密封； - 投标文件需密封包装，密封不完整的投标文件将被拒收。 |
| *投标报价 | - 投标人应报DDP货交深圳技术大学指定地点（包括安装至指定位置）。若该货物和服务为进口产品且属于符合科教仪器免税政策的免税范围，则报价款扣除免税政策规定的相对免税金额。 - 投标人应按货物需求的要求逐项报价。投标人提供的所有报价除另有约定外已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费、货物运至深圳技术大学货物安装指定地点的的如运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费、服务培训费、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及免费保修期内的售后服务费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。 - 进口产品须在分项报价表中注明设备生产地，没有合理理由中标后不能提出产地变更。每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括附件和配件进口货物。中标方不是供货方的，须在分项报价表中注明该项外贸合同卖方的签订方（制造商全称）。 - 境外货物进口代理和免税手续由需方认可的机构办理，代理费已包含减免税手续费、银行手续费、报关费、报检费、换单费、需求方原因造成的仓储费、滞报金等。不包括：关税(如需交税)，中标方或供货商所造成的仓储费和滞报金等费用，货物运转所发生的费用，强制性第三方对货物的检验检疫处理等费用。 单项代理服务费的收费标准如下： a. 合同金额30万元以下（不含）代理费为固定金额:3000元； b. 合同金额30万元（含）至300万元（不含）人民币的采购项目，代理费支付标准为合同金额比率：1.4%； c. 合同金额300万元（含）至500万元（不含）人民币的采购项目，代理费支付标准为合同金额比率：1.2%； d. 合同金额500万元及以上人民币的采购项目，代理费支付标准为合同金额比率：1.0%； e. 退关/退运返修并复运的进口手续费（含设备退运出境和返还进境的免税办理费用、报关报检费和境内银行费用）由代理方承担； 代理费最高支付金额上限为6万元。 |
| 予以否决的 投标报价 | 本项目预算为：人民币伍拾贰万元整（¥520000.00）。投标总报价不能超过预算，否则做废标处理。 |
| 投标保证金 金额 | 人民币 10000元整 |
| 投标保证金的账号及形式 | 1） 投标保证金必须在项目开标前一个工作日到账。 2） 交纳投标保证金应一律从投标供应商账户转出，否则按隐瞒真实情况，提供虚假资料处理。不得采用现金汇款、个人银行结算账户转出和第三方代交等方式。 3） 投标保证金账户信息： 户名：深圳技术大学（筹） 开户行：中国银行深圳分行市民中心支行 账号：7562 7048 9898 并在转账单上备注：投标保证金+招标编号。 |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 2018年11月27日 14时30分（北京时间）， 深圳技术大学（筹）竹韵花园实训楼211室。 |
| 开标时间、地点 | 2018年11月27日 14时30分（北京时间） 深圳技术大学（筹）竹韵花园实训楼306室 |
| 评标方法 | 口最低评标价法 ■综合评分法 口定性评审法 |
| 定标方法 | 不适用评定分离，直接由评委会推荐中标候选人。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 中标服务费 | 免收 |
| 保证金退还 | 开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续。关于退付投标保证金的注意事项，请留意本网站相关通知： http://bidding.sztu.edu.cn/info/1035/1102.htm |

## 二、投标文件初审表

| 资格性检查 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》“投标人资质要求”，其中未列示的资格要求不得导致废标） |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 3 | 报名截止时间前投标人未提交投标保证金或金额不足 |
| 符合性检查 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 3 | 投标总价高于财政预算限额或项目报价表中单个采购预算条目报价高于财政预算限额 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 5 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 |
| 6 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |
| 7 | 未按招标文件第五章“投标文件格式、附件”所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 |
| 8 | 《技术需求偏离表》或《商务条款偏离表》填写不全、不明或不实 |
| 9 | 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改 |
| 10 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 三、评标方法

采用综合评分法，满分100分。招标文件中标明“★”部分为废标条款。

1、评审内容

| 一、报价评分评审内容 |  |
| --- | --- |
| - 投标总价 | 投标一览表 |
| - 投标分项报价 | 投标分项报价表 |
| 其他 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |
| 二、技术评分评审内容 |  |
| 主要人员 | 主要技术人员情况表 |
| 技术规格 | 技术需求偏离表、技术保障措施 |
| 技术说明 | 技术彩页或技术白皮书（如需、格式自拟） |
| 其他 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |
| 三、商务评分评审内容 |  |
| 投标人 诚信评审 | 诚信良好的承诺函 |
| 商务需求 | 商务条款偏离表 |
| 质量保证及技术支持服务方案 | 服务响应时间、零配件供应、设备维护方式和时间、对采购人的培训和技术支持的详细方案，同时提供培训和技术支持人员名单及准确联系电话 |
| 售后服务机构 | 须提供经年检的营业执照或在租赁期间的房屋租赁合同或房产证复印件加盖投标人公章，同时提供服务人员名单及准确联系电话 |
| 同类有效业绩 | 须提供合同关键页或合同配置清单页或中标通知书复印件加盖投标人公章且时间在2015年 11月至本项目开标之日 |

2、评标标准

评标方法说明：

价格分 = （评标基准价/投标报价）×价格权重×100

评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

当价格分<0时，取0。

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 序号 |  | 评分因素 | 权重 |  | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 |  | 技术保障措施 | 15 |  | 专家打分 | 1.产品质量保障3分： 投标人提供列间风冷精密控制设备制造厂家针对本项目出具的合法授权书得3分，不提供得0分。2.对本项目的理解及总体把握6分： 对项目建设需求理解深刻，分析全面，阐述本项目重点、难点及解决方案，提出合理化建议并提供效果图。符合用户实际情况，可操作性强，思路清晰。其中经评标委员会综合评价后： 评价为优得81%-100%分数；评价为良得61%-80%分数；评价为中得31%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 3.项目团队配置6分： 提供详细项目团队人员配置（项目相关人员需具备中高级职称及项目实操经验），其中经评标委员会综合评价后： 评价为优得81%-100%分数；评价为良得61%-80%分数；评价为中得31%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 2 |  | 技术规格偏离情况 | 30 |  | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术需求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分（设有“★”号的条款是实质性技术要求，不参与评分，有负偏离的将被否决）。各项技术参数指标及要求全部满足的得基本分满分，在满分的基础上根据以下原则适当减分： 1）有“▲”的条款每负偏离一项扣5分，普通条款每负偏离一项扣2分； 2）合计最高不超过30分； 3）要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 3 |  | 施工安全保障措施 | 5 |  | 专家打分 | 对项目实施的安全保证措施，提出合理规划，符合用户实际情况，可操作性强，思路清晰。 评价为优得81%-100%分数；评价为良得61%-80%分数；评价为中得31%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 |  |  | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 商务条款偏离情况 |  |  | 4 | 专家打分 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得满分，有“▲”的条款每负偏离一项扣2分，每负偏离一项扣1分。合计扣分最高不超过4分（有“★”的条款为废标条款，不参与评分）。 |
|  | 2 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 |  |  | 8 | 专家打分 | 1.项目实施整体方案4分： 提供详细集成实施方案，工作安排合理，有措施完善的项目管理计划、项目进度控制、质量控制，其中经评标委员会综合评价后： 评价为优得81%-100%分数；评价为良得61%-80%分数；评价为中得31%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 2.售后服务方案4分： 拥有技术支持机构，提供较全面的培训方案和售后服务承诺切实合理，针对性强。 评价为优得81%-100%分数；评价为良得61%-80%分数；评价为中得31%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 3 | 诚信 |  |  | 5 | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购〔2013〕27号）的要求，本项目将对投标人诚信进行评审： - 投标人不存在不诚信情况且按照招标文件格式17要求提供承诺函（加盖公章）的，诚信得分5分；否则，得0分。 - 承诺函格式必须参照招标文件格式17要求不得作出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。 |
|  | 4 | 近3年同类有效业绩 |  |  | 3 | 专家打分 | 投标人每提供一个同类有效业绩，得0.5分；以此类推，最多得3分。 证明文件： - 同类有效业绩指：与投标服务相同品牌和型号的产品； - 须提供合同关键页或合同配置清单页或中标通知书复印件加盖投标人公章且时间在2015年11月至本项目开标之日。 - 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |

3、评分汇总

- 商务评分汇总时，将在评委评分中去除一个最高分和一个最低分，取算术平均值得到商务得分。

- 技术评分汇总时，将在评委评分中去除一个最高分和一个最低分，取算术平均值得到技术得分。

- 报价得分：按报价评分公式计算。

- 总得分 ＝商务得分＋技术得分＋报价得分

4、推荐中标候选人

评标委员会将推荐2名中标候选人。

- 采购需求一览表及技术需求

## 一、采购需求一览表

| 包号 | 货物和/或服务名称 | 数量 | 备注 | 财政预算 或最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 激光材料高性能计算动环监控系统 | 1套 | 拒绝进口 | 520000.00 |

- 备注：

- 本项目不分包，投标人不可拆分投标。

- 投标报价不能超过财政预算，否则作废标处理。

- 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许进口产品投标，但不排斥国内产品参加投标，在投标人综合得分相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品。

## 二、技术需求说明

### （一）重要说明

1、参考品牌

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

- 2、同一品牌同一型号产品投标资格认定的说明

多家投标人所投全部设备为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号的，只能有一个合格的投标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，只能有一个合格的投标人。

- 3、政策导向

- 关于节能产品、环境标志产品的说明

按照《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的投标产品将在评标时获得竞争优势，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购进入以上清单范围的投标产品。

投标人的投标产品如为上述认定的节能产品、环境标志产品，须在投标文件中予以说明，并附投标产品所在清单页加盖投标人公章。属于国家最新一期节能产品政府采购清单中的政府强制采购节能产品的，投标人须提供政府强制采购的节能产品。

- 关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

- 4、招标文件技术规格中关于条款设置的说明

- 如设有“★”号的条款是实质性技术要求，不允许负偏离。有负偏离的将被否决；

- 如设有“▲”号的条款是重要技术要求，允许在投标文件中有负偏离。负偏离的将按招标文件有关要求扣分；

- 其他未作特殊标注的条款均为一般技术要求，允许在投标文件中有负偏离。负偏离的将按招标文件有关要求扣分；

- 说明：技术规格中要求提供的检测报告、截图等证明材料，均须在投标文件中提供（特别说明的除外）。

### 采购范围

| 序号 | 详细配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机柜及封闭冷通道 | 2 | 组 | 拒绝进口 |
| 1 | 机柜 | 2 | 台 | 拒绝进口 |
| 2 | 封闭冷通道 | 1 | 组 | 拒绝进口 |
| 二 | 列间风冷精密控制设备 | 2 | 套 | 拒绝进口 |
| 1 | 列间风冷精密控制设备室内机 | 2 | 台 | 拒绝进口 |
| 2 | 列间风冷精密控制设备室外机及底座 | 2 | 套 | 拒绝进口 |
| 三 | 动环监控系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 1 | 其他辅材 | 1 | 套 | 拒绝进口 |

### （三）技术需求

| 序号 | 详细配置名称 | 配置和技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜及封闭冷通道 | 1.1根据场地空间及未来的发展，一期微模块数据机柜数量≥2个 |
|  |  | 1.2每个微模块含封闭通道组件1套 |
|  |  | 1.3微模块顶部具备2个强、弱电走线槽，支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统，实现在现场免工具快速安装，排与排之间采用布线梯架进行连接。 |
|  |  | 1.4微模块设备采用风冷型行间级水平送风精密空调与密闭冷通道设计，进一步提高能源效率。为方便IT设备的维护，密闭冷通道内部宽度为1.2米。且密闭冷通道的天窗组件能支持自动（与消防系统联动）和手动开启，以满足消防需要，便于维护。两套电动推拉门，带有读卡+密码锁（进门读卡、出门按钮，当出现突发事件时也可以通过紧急开门按钮直接开门），人员访问信息传送至动环系统，安装急停开关/声光报警器。 |
|  |  | 1.5▲微模块通道翻转顶板采用钢化玻璃，钢化玻璃占顶板面积不小于80%，钢化玻璃厚度不低于5mm，符合机房防火要求。需要提供第三方机构检验报告。 |
|  |  | 1.6通道顶部采用平顶结构。根据需求可提供翻转顶板、固定顶板、功能顶板等多种组件，并且高度不超过2300MM. 活动天窗支持自动开启（必须与消防系统联动）和手动开启，采用对开下落方式，开启后下边缘距地板上表面不小于1900mm。 |
|  |  | 1.7采用尺寸为0.6米×1.1米×2米的标准机柜，机柜静态承载能力不小于1600kg，机柜动态承载能力不小于1100kg,隐藏式接地,机柜抗震烈度8级以上。配置免工具安装的上走线桥架，在机柜顶部形成部署强电和弱电的两条通路。提供足够的盲板，满足冷通道封闭效果。机柜底座共计2个。 |
|  |  | 1．8机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚不小于1.5mm。 |
|  |  | 1.9机柜前后门板均为通风网孔门，通孔率≥75%，以利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 |
|  |  | 1.10机柜具有调平支脚可调节机柜的水平度。 |
|  |  | 1.11机柜顶部采用可免工具拆装的模块化进线孔，对于不同的出线容量可满足较好的密闭效果，机柜空位配备挡风盲板。 |
|  |  | 1.12微模块系统需配置可编辑的门楣显示系统及温度、能量柱。 |
|  |  | 1.13适应环境：封闭冷通道组件产品应能保证冷、热风隔绝，保证冷热通道之间热传递小于1度/小时。 |
|  |  | ▲1.14封闭冷通道组件产品应能保证冷通道中温度变化率小于5度/小时。侧门结构联动性能：通道门为隐藏式滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。应采用电动滑动门，电动滑动门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动，投标人需附页提供控制逻辑说明文件。 |
|  |  | 1.15监控性能：封闭冷通道组件产品应能在内安装水浸、温湿度传感器、摄像头、门磁、门禁等辅助功能组件。 |
|  |  | 1.16节能性：封闭冷通道产品需确保整体PUE小于1.5 |
| 2 | 列间风冷精密控制设备 | 2.1数量＞2，采用机柜行间风冷精密温控系统或专用精密空调，水平送风方式运行（前出风后回风），标配EC可调速风机，每台EC风机应具备独立的开关，可在线单独更换。尺寸：600mm*1100mm*2000mm（宽*深*高），不接受拼接尾框组。单台制冷量≥38kW，单台机组风量要求≥8200m3/h，风机数量2个，显热比≥0.96，能效比（EER）≥3.3，PTC加热不小于6KW，加湿不小于2kg/h。 |
|  |  | ▲2.2每套系统都配备氟泵自然冷节能模块，在同一套制冷系统中串联实现常规系统、氟泵节能双冷源换热系统，氟泵系统与压缩机制冷系统共用管道和蒸发器及冷凝器(不接受氟泵系统与压缩机制冷系统完全独立和隔离的系统) 。1.运行具备三种模式： a.室外高温季节时压缩机运行；b.过渡季节时压缩机及氟泵节能模块系统混合运行；c.室外温度较低时压缩机关闭氟泵节能模块完全替代压缩机运行。2.节能模块应放置于室外，提供实物照片，节能模块尺寸不大于 300mm*650mm*950mm（深*宽*高）。 |
|  |  | 2.3高效率与可靠：采用高效涡旋式压缩机设计，压缩机必须位于室内侧，可抗击超负荷冲击，以提供安全可靠性。室外风机应采用三相供电，为变频无极调速控制，不接受采用单相供电配启动电容的方案；换热盘管应有在较大换热面积，换热器盘管应布满整个机柜截面，同时应保证整个机组高度方向送回风，尽可能降低风阻，制冷剂采用环保冷媒R410A。 |
|  |  | 2.4高可用性：配置高低压侦测、压缩机温度侦测、风量侦测等元件，提早发出告警，确保机台稳定运作。全正面与背面维修，以模组化元件设计，减少检查维修时间。采用高效涡旋压缩机，确保压缩机的运转寿命。 |
|  |  | 2.5高弹性：支持上下入电与配管，让机房配置更为灵活。抛弃式的高效滤网设计，同时可采用可清洗式滤网，以节省后续更换成本。 |
|  |  | 2.6智能管理：具有不小于7吋LCD触摸彩色屏幕多行中文显示器，需提供实物照片。 |
|  |  | 2.7应提供由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的，机房专用温控系统或专用精密空调品牌制造商制冷设备类的《全国工业品生产许可证》，证件公司名称需与设备授权厂家名称一致。 |
|  |  | 2.8提供投标的机房专用精密温控设备或精密空调制造商的相关设备维修安装企业资质证书。 |
|  |  | 2.9出具同系列列间氟泵空调的检测报告。 |
|  |  | 2.10▲室外机：要求向上出风，考虑室外机摆放面积有限（含本次招标范围内所有空调室外机的布置），室外机应采用节省占地面积的集中式冷凝器技术冷凝器单体尺寸不大于1150mm×1150mm，室外机采用变频调风机转速，投标方需提供室外机布局图，并提供出厂标配之外所有相关管线、电源线、支架及相关辅料，及其安装调试服务。投标方应提供单场地不低于10台的应用案例及图片，供招标方现场考察。氟泵节能模块应放置于室外，需提供投标同系列机组的第三方空调及氟泵在一起运行的性能测试报告。 |
|  |  | 2.11需提供投标同系列机组的CE认证证明。 |
|  |  | 2.12需提供投标同系列机组的中国节能产品认证证书（CQC）证明。 |
|  |  | 2.13需提供投标同系列机组的CRAA产品认证证书证明。 |
| 3 | 动环境监控系统 | 3.1管理功能要求：采用统一管理平台，要求对机房内动力设备（UPS、配电柜）、环境（温、湿度、精密空调）、漏水、门禁、消防等设备进行集中监控和管理。可监测空调的回风温度和湿度等参数，监测压缩机、风机、冷凝器、加热器、去湿器等部件的状态，控制空调的启停，调节温度和湿度。可监控UPS输出列头配电柜各分回路的各电量参数，如：三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。 |
|  |  | 3.2监控主机：硬件配置：监控管理主机，可实现机柜微环境监控，具有监控界面轮播功能。 |
|  |  | 3.3天窗联动控制：要求实现与烟感传感器联动控制天窗的打开，以满足消防验收要求 |
|  |  | 3.4温、湿侦测器：温湿度探头，温度和湿度的采集，液晶显示，支持RS232和RS485通讯，要求对每个设备柜进行监控。 |
|  |  | 3.5烟感传感器数量应由各投标人经现场踏勘后结合投标产品功能要求自行设计确定，并于投标文件中列明所确定的数量。 |
|  |  | 3.6门禁系统：智能门禁控制器 , 内置EM读头，可外接一个标准维根读头；可外接密码键盘，支持ID+密码、刷卡+密码功能。含读卡器、门锁、电源等。同时为强弱电列头柜及全部原厂机柜提供前后门均配置指纹+密码锁功能 |
|  |  | 3.7简化运维要求：应支持基于Web的远程监控功能，通过通用的浏览器访问一个IP地址浏览监控信息，记录和分析监控数据，可实现远程异地监控。 |
|  |  | 3.8微模块标准配置不小于21英寸的触控液晶显示屏 |
|  |  | 3.9蓄电池监测子系统： 监测内容：实时监测并显示蓄电池组的组电压、组电流、充放电电流、环境温度以及每一节单体电池的电压、温度、内阻。要求电池监控仪采用分散式控制原理，每个检测单元就是一个独立的模块，电池检测单元采用工业机高速处理器完成对电池的电压、温度和内阻检测。方便安装维护，即使电池故障，电池监控仪也可重复利用。 要求电池监控仪采用交直流自适应内阻测试方法，适应各种测试场合，系统测量精度高，避免充电纹波对系统影响。 电池模块采用四线法测量电池阻抗，避免线路阻抗对电池内阻检测影响，数据准确合理。要求每个模块采用环形总线方式，避免线路断电造成通讯失效。要求电池采集模块的温度探头，直接集成在测量线束上，可直接采集每节电池的极柱温度，而不是仅仅检测电池周围环境温度，以图片示意。要求监控单元采用19寸机架结构，可直接安装于标准机架，或挂墙和挂电池柜上，方便安装。具备本地监控显示，同时具备通信接口，免费开放协议，可接入监控软件实现远程监控。 |
|  |  | 3.10▲监控系统需保证完成以下硬件的监控：精密温控系统，2台；漏水，2套。 |
| 4 | 整体性 | ★为保证模块化机房整体性能，以及后期维护便利性，要求动环境监控系统与封闭冷通道，机柜，精密控制设备同一品牌。 |

- 商务条款

说明：

设有“★”号商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受所述要求，投标人必须满足该条款，否则，直接导致废标。

| 序号 | 条款 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学（筹），即采购人 |
| 2 | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |
| 3 | 运输及包装方式 | 保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 |
| 4 | 交货要求 | 4.1 签订合同后25个日历日内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。 |
|  |  | 4.2交货（具体）地点：深圳市深圳技术大学（筹）石井实训基地实验室 |
|  |  | 4.3货物的随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）产品出厂检验合格证（进口产品没有的除外）； （4）产品到货清单； （5）产品保修证明（进口产品没有的除外），需标明保修联系方式。 如海关另有要求，从中华人民共和国境外提供的货物根据验收、海关减免税和报关需求，由供应商提供的出货文件包含但不限于如下文件和单据： （6）原产地证明书； （7）目的港商检部门要求提交的3C认证等文件和资料； （8）货物装箱单； （9）海运或空运提单（海运方式的货进港前需先行电放提单）； （10）保险单； （11）报关单； （12）木箱包装须提供由本合同货物出产国权威机构签发的木质包装熏蒸证书正本。 |
|  |  | 4.4中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，即在约定时间安装到指定实验室。 |
|  |  | 4.5 进口免税产品发货前，中标人应至少提前2天邮件告知采购人发货信息，并且提供箱单等单据信息给校方外贸代理。 |
|  |  | 4.6 交货到采购人指定地点后，供需双方派员进行开箱清点设备，清点无误后，采购人签收收货报告。 |
|  |  | 4.7除非事先取得采购人同意延期交货，若投标人延期交货超过30天，除非事先取得采购人同意延期交货，采购人有权按照有关法律法规进行处理。 |
|  |  | 4.8中标方交付的货物，合同中描述的型号须与机身铭牌型号一致。 |
| 5 | 验收要求 | 5.1验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。 |
|  |  | 5.2投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |
|  |  | 5.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证（进口产品没有的除外）。 |
|  |  | 5.4验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担因更换或补齐货物所发生的进、出口环节综合费用和代理费用以及违约责任。 |
| 6 | 产品质量要求标准 | 6.1中标人应提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | 6.2需求方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 |
| 7 | 付款方式 | 70%的货物到场后，采购人支付合同总价款的90%，全部货物到场验收合格后，采购人支付至合同总价款的100%。 |
| 8 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 免费保修期 | 9.1 产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人免费提供 3 年上门保修服务。保修承担方为卖方，技术支持方为：生产商。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |
|  |  | 9.2 货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。 |
| 10 | 维修响应及故障解决时间 | 10.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，2小时内响应；如故障不能排除，中标人应在 1 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |
|  |  | 10.2 中标人应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
|  |  | 10.3保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
| 11 | 技术培训 | 供应商提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中 |
| 12 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

- 投标文件格式

投标文件组成：

（1）文件袋封面

（2）投标文件封面

*（3）法定代表人证明书

*（4）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（5）投标函

*（6）投标资质证明文件

*（7）投标一览表

*（8）分项报价清单表

*（9）投标人情况介绍

（10）业绩清单

*（11）商务条款偏离表

*（12）技术需求偏离表

（13）技术保障措施（格式自拟）

（14）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（格式自拟）

*（15）未侵犯他人知识产权的声明

*（16）无违法违规行为承诺函

（17）诚信良好的承诺函

（18）保证金退还表

（19）投标人认为需要加以说明的其他内容

说明：带*的文件内容为必备选项，如缺少将导致废标。

投标人制作投标文件时应编排目录及页码，以方便评委评审。

## 一、文件袋封面（参考格式）

深圳技术大学（筹）采购项目 投标文件 内容: □ 唱标信封、保证金 及 电子文件 □ 投标文件 正、副本 投 标 人： 招标编号： 项目名称： 在201 年 月 日 点 之前不得启封 递交地点：深圳技术大学（筹）

重要提示：

1.唱标信封、保证金、电子文件 与 投标文件正、副本 必须分开单独封装并标贴此封面，在封面标注封装内容，封口处加盖公章。

2.开标报价内容与投标文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

3.递交投标文件时务请提早到达！

## 二、投标文件封面（参考格式）

深圳技术大学（筹）采购项目

投标文件

商务/技术/报价文件

正（副）本

招标编号：

项目名称：

投标人名称：                     （加盖公章）

投标代表（印刷体）：              签字：

手机：

日期 ：201  年   月   日

## 三、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：             (加盖公章)

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

## 四、法人授权委托证明书

深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

采购编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：    （亲笔签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：年   月   日

## 五、投标函

致：深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心：

根据招标编号          名称为                      项目招标文件的要求，(全名及职衔)        经正式授权并以投标人                 （投标人名称、地址）的名义进行投标。提交投标文件正本一份，副本四份，电子文本   份。

投标文件包括以下部分：

- 商务文件

- 技术文件

- 报价文件

- 投标保证金人民币        元

- 投标人认为其它必要的内容

我方授权签字代表在此声明并同意如下：

我方同意并接受招标文件的各项要求，同意并遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件。

投标文件有效期自投标截止时间起 90天。

我方已经详细地阅读了全部招标文件及补充文件（如有）。我方已完全理解招标要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方投标总报价以报价文件的投标一览表为准。

我方同意向招标人提供有关投标的其他证明资料。

我方承诺我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

我方理解并接受招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

所有有关本次投标的事项，请按下述方式与我方联系。

投标人名称：                    （加盖公章）

投标人地址：

邮政编码：

授权代表姓名（印刷体）：         （手写签名）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

## 六、投标资质证明文件

投标人名称：                  （加盖公章）

招标编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

  - 提供招标公告第4条投标人资格要求的证明文件和评审信息中关于投标人资格要求的相关证明文件。

  - 投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人代表签名：

日期     年   月   日

注：上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。

## 七、投标一览表

投标人名称：_________________ （加盖公章）

招标编号/包号：_______________

（元/人民币）

| 包号 | 货物和/或服务名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |
| 注：上述投标一览表经我司投标代表确认无误，我司无其他投标声明 |  |  |

注：

      - 投标人应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。

      - 此表应与投标保证金缴款凭证需单独密封提交。

      - 投标人应以包为单位（如分包招标的话），单独填写投标一览表。

投标人代表签字：____________________    日期：   年   月   日

## 八、投标分项报价清单表

投标人名称：_________________（加盖公章）

招标编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 分项设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 生产地 | 制造商全称 | 执行标准 | 随机配件 | 设备 单价 | 合计 价格 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机柜及封闭冷通道 | 2 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 须另页说明该项详细配置清单，进口货物须注明乙方外贸合同的签订方 |
| 1 | 机柜 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 封闭冷通道 | 1 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 列间风冷精密控制设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间风冷精密控制设备室内机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 列间风冷精密控制设备室外机及底座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 动环监控系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他辅材 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 (大小写) | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

- 设备名称和规格型号必须使用产品生产厂家的规范全称。

- 执行标准是非通用标准的，应按另附页详细特别说明。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致或单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

- 如果不提供详细分项报价可视为没有实质性响应招标文件。

- 投标人应按第三章“采购范围”的要求逐项报价。报价包括与该项目有关的一切费用如安装调试费、运输、保险、服务培训费、国内货物的税金、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。

- 设备名称、数量应符合招标文件第三章“采购需求一览表及技术规格”的要求。

- 每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括附件和配件，并注明各部分的确定生产地。中标后供应商提出产地变更的，将列入不良行为记录名单，直至取消中标资格。进口货物须明确该项乙方外贸合同的签订方。

- 交货期是指合同签定当日至所有货物安装完毕可以交付用户验收需要的日历天数。

## 九、投标人情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 |  | 提供扫描件 |
| 1 | 注册年度及注册编号 |  |  |
| 2 | 注册资金（万元） |  |  |
| 3 | 经营场所 |  |  |
| 4 | 有效期 |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供扫描件 |
| 1 | 税务登记证编号 |  |  |

（二）经营状况

近3年营业额，以审计报告为准

（三）所获荣誉或奖励

（四）纳税情况

税务机关出具的国税或地税纳税证明复印件或者电子报税付款通知（加盖税务部门委托银行扣款的专用章）复印件，加盖投标人公章。

（五）社保证明

以社保缴纳清单为准

（六）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件

## 十、业绩清单

投标人名称：               （加盖公章）

招标编号/包号：_____________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 项目名称 | 使用单位名称 | 项目主要内容 | 金额 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  | 大写: 数字: |  |  |  |

注：投标人应尽可能地全面地反映自身的业绩情况。此业绩清单中的各项目必须附有证明材料，证明材料需提供合同关键页或中标通知书复印件并加盖公章，否则视为无效业绩。

投标人代表签名：                          日期：     年   月   日

## 十一、商务条款偏离表

投标人名称：                 （加盖公章）

招标编号/包号：______________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 条款 | 商务需求 | 投标承诺 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学（筹），即采购人 |  |  |  |
| 2 | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |  |  |  |
| 3 | 运输及包装方式 | 保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 |  |  |  |
| 4 | 交货要求 | 4.1 签订合同后25个日历日内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。 |  |  |  |
|  |  | 4.2交货（具体）地点：深圳市深圳技术大学（筹）石井实训基地实验室 |  |  |  |
|  |  | 4.3货物的随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）产品出厂检验合格证（进口产品没有的除外）； （4）产品到货清单； （5）产品保修证明（进口产品没有的除外），需标明保修联系方式。 如海关另有要求，从中华人民共和国境外提供的货物根据验收、海关减免税和报关需求，由供应商提供的出货文件包含但不限于如下文件和单据： （6）原产地证明书； （7）目的港商检部门要求提交的3C认证等文件和资料； （8）货物装箱单； （9）海运或空运提单（海运方式的货进港前需先行电放提单）； （10）保险单； （11）报关单； （12）木箱包装须提供由本合同货物出产国权威机构签发的木质包装熏蒸证书正本。 |  |  |  |
|  |  | 4.4中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，即在约定时间安装到指定实验室。 |  |  |  |
|  |  | 4.5 进口免税产品发货前，中标人应至少提前2天邮件告知采购人发货信息，并且提供箱单等单据信息给校方外贸代理。 |  |  |  |
|  |  | 4.6 交货到采购人指定地点后，供需双方派员进行开箱清点设备，清点无误后，采购人签收收货报告。 |  |  |  |
|  |  | 4.7除非事先取得采购人同意延期交货，若投标人延期交货超过30天，除非事先取得采购人同意延期交货，采购人有权按照有关法律法规进行处理。 |  |  |  |
|  |  | 4.8中标方交付的货物，合同中描述的型号须与机身铭牌型号一致。 |  |  |  |
| 5 | 验收要求 | 5.1验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。 |  |  |  |
|  |  | 5.2投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |  |  |  |
|  |  | 5.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证（进口产品没有的除外）。 |  |  |  |
|  |  | 5.4验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担因更换或补齐货物所发生的进、出口环节综合费用和代理费用以及违约责任。 |  |  |  |
| 6 | 产品质量要求标准 | 6.1中标人应提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |  |  |  |
|  |  | 6.2需求方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 70%的货物到场后，采购人支付合同总价款的90%，全部货物到场验收合格后，采购人支付至合同总价款的100%。 |  |  |  |
| 8 | 履约保证金 | 无 |  |  |  |
| 9 | 免费保修期 | 9.1 产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），中标人向采购人免费提供 3 年上门保修服务。保修承担方为卖方，技术支持方为：生产商。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |  |  |  |
|  |  | 9.2 货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。 |  |  |  |
| 10 | 维修响应及故障解决时间 | 10.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，2小时内响应；如故障不能排除，中标人应在 1 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |  |  |  |
|  |  | 10.2 中标人应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |  |  |  |
|  |  | 10.3保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |  |  |  |
| 11 | 技术培训 | 供应商提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中 |  |  |  |
| 12 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对招标文件中的有关商务条款，逐条应答并按要求填写此表。对完全响应的条目在“响应程度”空格中注“满足”。对有偏离的条款在此表“响应程度”空格中标注“偏离”。

- “投标承诺”一栏必须详细填写，投标响应与招标要求的任何差异之处，须在“投标承诺”空格中列明。“投标承诺”未填或只注明“满足”、“优于”或“偏离”，将可被视为不满足。

- “商务条款偏离表”将成为投标人对招标人的承诺。

投标人代表签名：                             日期：   年   月   日

## 十二、技术规格偏离表

投标人名称：_________________ （加盖公章）

招标编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 详细配置名称 | 配置和技术规格要求 | 投标规格 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜及封闭冷通道 | 1.1根据场地空间及未来的发展，一期微模块数据机柜数量≥2个 |  |  |  |
|  |  | 1.2每个微模块含封闭通道组件1套 |  |  |  |
|  |  | 1.3微模块顶部具备2个强、弱电走线槽，支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统，实现在现场免工具快速安装，排与排之间采用布线梯架进行连接。 |  |  |  |
|  |  | 1.4微模块设备采用风冷型行间级水平送风精密空调与密闭冷通道设计，进一步提高能源效率。为方便IT设备的维护，密闭冷通道内部宽度为1.2米。且密闭冷通道的天窗组件能支持自动（与消防系统联动）和手动开启，以满足消防需要，便于维护。两套电动推拉门，带有读卡+密码锁（进门读卡、出门按钮，当出现突发事件时也可以通过紧急开门按钮直接开门），人员访问信息传送至动环系统，安装急停开关/声光报警器。 |  |  |  |
|  |  | 1.5▲微模块通道翻转顶板采用钢化玻璃，钢化玻璃占顶板面积不小于80%，钢化玻璃厚度不低于5mm，符合机房防火要求。需要提供第三方机构检验报告。 |  |  |  |
|  |  | 1.6通道顶部采用平顶结构。根据需求可提供翻转顶板、固定顶板、功能顶板等多种组件，并且高度不超过2300MM. 活动天窗支持自动开启（必须与消防系统联动）和手动开启，采用对开下落方式，开启后下边缘距地板上表面不小于1900mm。 |  |  |  |
|  |  | 1.7采用尺寸为0.6米×1.1米×2米的标准机柜，机柜静态承载能力不小于1600kg，机柜动态承载能力不小于1100kg,隐藏式接地,机柜抗震烈度8级以上。配置免工具安装的上走线桥架，在机柜顶部形成部署强电和弱电的两条通路。提供足够的盲板，满足冷通道封闭效果。机柜底座共计2个。 |  |  |  |
|  |  | 1．8机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚不小于1.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 1.9机柜前后门板均为通风网孔门，通孔率≥75%，以利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 |  |  |  |
|  |  | 1.10机柜具有调平支脚可调节机柜的水平度。 |  |  |  |
|  |  | 1.11机柜顶部采用可免工具拆装的模块化进线孔，对于不同的出线容量可满足较好的密闭效果，机柜空位配备挡风盲板。 |  |  |  |
|  |  | 1.12微模块系统需配置可编辑的门楣显示系统及温度、能量柱。 |  |  |  |
|  |  | 1.13适应环境：封闭冷通道组件产品应能保证冷、热风隔绝，保证冷热通道之间热传递小于1度/小时。 |  |  |  |
|  |  | ▲1.14封闭冷通道组件产品应能保证冷通道中温度变化率小于5度/小时。侧门结构联动性能：通道门为隐藏式滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。应采用电动滑动门，电动滑动门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动，投标人需附页提供控制逻辑说明文件。 |  |  |  |
|  |  | 1.15监控性能：封闭冷通道组件产品应能在内安装水浸、温湿度传感器、摄像头、门磁、门禁等辅助功能组件。 |  |  |  |
|  |  | 1.16节能性：封闭冷通道产品需确保整体PUE小于1.5 |  |  |  |
| 2 | 列间风冷精密控制设备 | 2.1数量＞2，采用机柜行间风冷精密温控系统或专用精密空调，水平送风方式运行（前出风后回风），标配EC可调速风机，每台EC风机应具备独立的开关，可在线单独更换。尺寸：600mm*1100mm*2000mm（宽*深*高），不接受拼接尾框组。单台制冷量≥38kW，单台机组风量要求≥8200m3/h，风机数量2个，显热比≥0.96，能效比（EER）≥3.3，PTC加热不小于6KW，加湿不小于2kg/h。 |  |  |  |
|  |  | ▲2.2每套系统都配备氟泵自然冷节能模块，在同一套制冷系统中串联实现常规系统、氟泵节能双冷源换热系统，氟泵系统与压缩机制冷系统共用管道和蒸发器及冷凝器(不接受氟泵系统与压缩机制冷系统完全独立和隔离的系统) 。1.运行具备三种模式： a.室外高温季节时压缩机运行；b.过渡季节时压缩机及氟泵节能模块系统混合运行；c.室外温度较低时压缩机关闭氟泵节能模块完全替代压缩机运行。2.节能模块应放置于室外，提供实物照片，节能模块尺寸不大于 300mm*650mm*950mm（深*宽*高）。 |  |  |  |
|  |  | 2.3高效率与可靠：采用高效涡旋式压缩机设计，压缩机必须位于室内侧，可抗击超负荷冲击，以提供安全可靠性。室外风机应采用三相供电，为变频无极调速控制，不接受采用单相供电配启动电容的方案；换热盘管应有在较大换热面积，换热器盘管应布满整个机柜截面，同时应保证整个机组高度方向送回风，尽可能降低风阻，制冷剂采用环保冷媒R410A。 |  |  |  |
|  |  | 2.4高可用性：配置高低压侦测、压缩机温度侦测、风量侦测等元件，提早发出告警，确保机台稳定运作。全正面与背面维修，以模组化元件设计，减少检查维修时间。采用高效涡旋压缩机，确保压缩机的运转寿命。 |  |  |  |
|  |  | 2.5高弹性：支持上下入电与配管，让机房配置更为灵活。抛弃式的高效滤网设计，同时可采用可清洗式滤网，以节省后续更换成本。 |  |  |  |
|  |  | 2.6智能管理：具有不小于7吋LCD触摸彩色屏幕多行中文显示器，需提供实物照片。 |  |  |  |
|  |  | 2.7应提供由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的，机房专用温控系统或专用精密空调品牌制造商制冷设备类的《全国工业品生产许可证》，证件公司名称需与设备授权厂家名称一致。 |  |  |  |
|  |  | 2.8提供投标的机房专用精密温控设备或精密空调制造商的相关设备维修安装企业资质证书。 |  |  |  |
|  |  | 2.9出具同系列列间氟泵空调的检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 2.10▲室外机：要求向上出风，考虑室外机摆放面积有限（含本次招标范围内所有空调室外机的布置），室外机应采用节省占地面积的集中式冷凝器技术冷凝器单体尺寸不大于1150mm×1150mm，室外机采用变频调风机转速，投标方需提供室外机布局图，并提供出厂标配之外所有相关管线、电源线、支架及相关辅料，及其安装调试服务。投标方应提供单场地不低于10台的应用案例及图片，供招标方现场考察。氟泵节能模块应放置于室外，需提供投标同系列机组的第三方空调及氟泵在一起运行的性能测试报告。 |  |  |  |
|  |  | 2.11需提供投标同系列机组的CE认证证明。 |  |  |  |
|  |  | 2.12需提供投标同系列机组的中国节能产品认证证书（CQC）证明。 |  |  |  |
|  |  | 2.13需提供投标同系列机组的CRAA产品认证证书证明。 |  |  |  |
| 3 | 动环境监控系统 | 3.1管理功能要求：采用统一管理平台，要求对机房内动力设备（UPS、配电柜）、环境（温、湿度、精密空调）、漏水、门禁、消防等设备进行集中监控和管理。可监测空调的回风温度和湿度等参数，监测压缩机、风机、冷凝器、加热器、去湿器等部件的状态，控制空调的启停，调节温度和湿度。可监控UPS输出列头配电柜各分回路的各电量参数，如：三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。 |  |  |  |
|  |  | 3.2监控主机：硬件配置：监控管理主机，可实现机柜微环境监控，具有监控界面轮播功能。 |  |  |  |
|  |  | 3.3天窗联动控制：要求实现与烟感传感器联动控制天窗的打开，以满足消防验收要求 |  |  |  |
|  |  | 3.4温、湿侦测器：温湿度探头，温度和湿度的采集，液晶显示，支持RS232和RS485通讯，要求对每个设备柜进行监控。 |  |  |  |
|  |  | 3.5烟感传感器数量应由各投标人经现场踏勘后结合投标产品功能要求自行设计确定，并于投标文件中列明所确定的数量。 |  |  |  |
|  |  | 3.6门禁系统：智能门禁控制器 , 内置EM读头，可外接一个标准维根读头；可外接密码键盘，支持ID+密码、刷卡+密码功能。含读卡器、门锁、电源等。同时为强弱电列头柜及全部原厂机柜提供前后门均配置指纹+密码锁功能 |  |  |  |
|  |  | 3.7简化运维要求：应支持基于Web的远程监控功能，通过通用的浏览器访问一个IP地址浏览监控信息，记录和分析监控数据，可实现远程异地监控。 |  |  |  |
|  |  | 3.8微模块标准配置不小于21英寸的触控液晶显示屏 |  |  |  |
|  |  | 3.9蓄电池监测子系统： 监测内容：实时监测并显示蓄电池组的组电压、组电流、充放电电流、环境温度以及每一节单体电池的电压、温度、内阻。要求电池监控仪采用分散式控制原理，每个检测单元就是一个独立的模块，电池检测单元采用工业机高速处理器完成对电池的电压、温度和内阻检测。方便安装维护，即使电池故障，电池监控仪也可重复利用。 要求电池监控仪采用交直流自适应内阻测试方法，适应各种测试场合，系统测量精度高，避免充电纹波对系统影响。 电池模块采用四线法测量电池阻抗，避免线路阻抗对电池内阻检测影响，数据准确合理。要求每个模块采用环形总线方式，避免线路断电造成通讯失效。要求电池采集模块的温度探头，直接集成在测量线束上，可直接采集每节电池的极柱温度，而不是仅仅检测电池周围环境温度，以图片示意。要求监控单元采用19寸机架结构，可直接安装于标准机架，或挂墙和挂电池柜上，方便安装。具备本地监控显示，同时具备通信接口，免费开放协议，可接入监控软件实现远程监控。 |  |  |  |
|  |  | 3.10▲监控系统需保证完成以下硬件的监控：精密温控系统，2台；漏水，2套。 |  |  |  |
| 4 | 整体性 | ★为保证模块化机房整体性能，以及后期维护便利性，要求动环境监控系统与封闭冷通道，机柜，精密控制设备同一品牌。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对招标文件中的有关规定，逐条应答并按要求填写此表。“投标规格”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，对完全响应的条目在“响应程度”空格中标注“满足”。对有偏离的货物（材料)名称在此表“响应程度”空格中标注“（正/负）偏离”。

- “投标规格”如果只注明“满足”、“优于”或“偏离”，将被视为不满足。

- 未按要求提供证明材料，而在“响应程度”空格中注明“满足”的条款，将可被视为《技术需求偏离表》填写不实。

- “技术规格偏离表”将成为投标人对招标人的承诺。

- 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。

投标人代表签字：________________________     日期：       年   月   日

## 十三、技术保障措施（格式自拟）

## 十四、质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（格式自拟）

## 十五、未侵犯他人知识产权的声明

深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心：

我公司承诺：我司参与本项目投标所提供的所有设备（包括整体及所包含的所有组成部分）已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。

若招标人因购买和使用投标人所售予设备，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，我司应补偿招标人因此而遭受的一切损失以及因此导致的一切不利后果。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标代表签名：

日期：    年   月  日

## 十六、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为，

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明

投标人名称：（加盖公章）

法定代表或投标代表签名：

日期：    年   月  日

## 十七、诚信良好的承诺函

深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心：

我公司承诺在参加本次项目投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按法规规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

投标代表签名：

日期：    年   月  日

## 十八、保证金退还表

深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心：

我方参加编号为：        的项目投标，投标保证金缴纳情况如下：

已缴纳本项目投标保证金壹万元整，缴款账户为：

户名：

账号：

开户行：

投标人名称：    （加盖公章）

投标代表签名：

联系电话：

日期：

附保证金缴款凭证：

注：

此表需另外单独准备一份和投标一览表密封于唱标文件中；

## 十九、投标人认为需要加以说明的其他内容

# 第二册 项目通用篇（投标人须知）

本册为格式招标文件,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解投标的基本要求。

- 总则与定义

1．总则

  - 本招标文件包括第一册及第二册共两部分，均具有法律效力。

  - 本招标文件所述内容，仅适用于本次采购招标。

  - 招标文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件或招标文件说明同样具有法律效力。

  - 本招标文件适用于《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳技术大学（筹）采购管理办法（试行）》、《深圳技术大学（筹）采购管理办法实施细则（试行）》。

  - 投标人提供的涉及本项目所有设备（包括整体及所包含的所有组成部分）必须已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。若招标人因购买和使用投标人所售予设备，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，投标人应补偿招标人因此而遭受的一切损失。

  - 本招标文件的解释权属于深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心。

2．定义

  - “招标人”是指依照法律规定提出招标项目、进行招标的法人或其他组织，简称采购人。

  - “采购人”是指依法进行采购的单位。

  - “招标代理人”是指代理招标人组织本次招标活动的深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

  - “合格的投标人”是指必须符合下述2.5.1至2.5.5所有条款的投标人：

    - 符合本招标文件2.4款规定；

    - 正式报名并合法取得招标文件，并通过资格预审（如有）；

    - 按招标文件的规定递交了投标文件；

    - 投标人及其制造商与招标人、招标代理人不存在利害关系；

    - 投标人所投设备如为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号，只能有一个合格投标人。确定原则为：

- 采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；其他同品牌投标人投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，以通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 报价或评审得分相同的，以提供有效授权为准。

- 如提供的均为有效授权，则其中出具针对本项目授权的为合格投标人。

- 如出具的全部为针对本项目的授权，其中授权时间最近开标日期的为合格投标人。

  - “合格的货物和/或服务”是指投标人提供的全新的所有货物和/或服务，必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准及招标文件要求；其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易往来关系的国家或地区。所有进口货物均为合法渠道进口、全新原厂制造与装配的。

  - “中标人” 指其投标被招标人接受，并与采购人签订购销合同的投标人。

  - “买方”是指在合同中指明的货物和/或服务的招标人或采购人。

  - “卖方”是指在合同中指明的提供货物和/或服务的中标人。

  - “标前会”是为了便于潜在投标人完整、准确地理解招标文件，由招标人和招标代理人组织召开会议，解释并澄清招标文件中的技术和商务问题，回答潜在投标人的质疑而组织的会议。

  - “现场踏勘”是招标人组织潜在投标人对项目实施现场的经济、地理、地址等客观条件和环境进行现场调查。潜在投标人勘察项目现场所发生的费用自理。潜在投标人自行负责在勘察项目现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害（包括因此所发生的费用由潜在投标人自理）。

  - “投标有效期”是指从规定的开标之日起，至所述期限内保持有效。在此时间内，投标人未经招标人要求，不得更改其投标文件的内容。在此时间内，如招标人确认其为中标人，则必须依据招标文件和投标书签订并履行合同。

  - “实质性响应”是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - “运输保险费”指设备由制造厂仓库运至设备交货地点（车板交货）所发生的公路、水路、铁路、航空运费、装卸费、包装费及相关的运杂费与保险费之和。

  - “设备交货地点” 指招标人指定的货物运至地点。

  - “质保期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，买方无需支付任何费用。

  - “保修期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，在正常操作和使用条件下，设备、产品发生故障和损坏，买方只需支付更换配件的费用，无需支付维修人工的费用。

  - “交货期”是指货物到达招标人指定交货地点的时间。

  - “完工期”是指货物到达招标人指定交货地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。

  - “时间”是指招标文件中规定的时间除特别说明外，均指北京时间。

  - “天”是指日历日。其中1个月按30天计算，1年按365天计算。

  - “工作日”是指国家规定的工作时间，不含法定的节假等休息日。

  - “计量单位”是指除招标文件另有要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

  - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者由同一人分阶段参与编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 招标文件

3．招标文件的编制与组成

招标文件除以下内容外，深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册项目专用篇

第一章	投标邀请

第二章	项目专用资料

第三章	采购需求一览表及技术需求

第四章	合同专用条款

第五章	投标文件格式

第二册项目通用篇（投标人须知）

第六章	总则与定义

第七章	招标文件

第八章	投标文件的编制

第九章	投标文件的递交

第十章	开标与评标

第十一章纪律与保密

第十二章结果公示/质疑/投诉

第十三章合同授予

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

4．招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和采购人。招标机构对其在投标截止期五（5）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人；

- 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

- 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5．招标文件的修改

- 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

- 招标文件的修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

- 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

- 招标机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

- 投标文件的编制

6．投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

7．投标文件构成

- 投标文件应包含：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件、投标保证金缴款凭证。未提供完整的投标文件，将视为无效投标。

- 投标资格证明文件

- 投标资格证明文件；

- 《行贿犯罪档案查询告知函》或《无违法违规行为承诺函》

- 其他投标人认为需提供的文件；

- 商务文件

- 投标书；

- 法定代表人授权书；

- 投标人基本情况；

- 业绩清单；

- 商务条款偏离表；

- 未侵犯他人知识产权的声明；

- 其它投标人认为需提供的文件；

- 技术文件

- 主要技术人员情况表；

- 技术需求偏离表；

- 技术方案；（如需要）

- 其它投标人认为需提供的文件；

- 报价文件

- 投标一览表；

- 投标分项报价表；

- 其它投标人认为需提供的文件；

- 投标样品（如有）。

8．投标文件制作原则

- 投标人必须按招标文件的要求编制投标文件（投标资格证明文件、商务文件、技术文件和报价文件）。投标人必须保证其投标文件及所附资料（无论其重要与否）的真实性，否则其投标将被否决，投标保证金不予退还。

- 投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应在“商务条款偏离表”和“技术需求偏离表”中列出响应方案及具体参数，如果只注明“满足”或“偏离”，将被视为不满足。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规范和其它资料。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性的响应，可能导致投标将被否决，风险由投标人承担。

- 投标人对招标人/招标代理人所作的一切有效补充、修改文件及询标过程中的承诺，均被视为投标文件不可分割的一部分。

- 投标文件封面需清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。同时投标人应提供投标文件的电子版，电子版随“正本”一同封装。

- 投标文件必须打印。

- 投标文件的副本可采用正本的复印件。

9．投标文件格式

- 投标人应按招标文件第五章“投标文件格式”填写“投标书”、“投标一览表”、“投标分项报价表”及“货物明细一览表”等以及供唱标使用的、单独密封的“投标一览表”。

- 投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

10．投标报价和货币

- 投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

- 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

- 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。其中，符合科教仪器免税政策的须报CIP深圳技术大学（筹）免税人民币价(不包括进口关税和增值税)。

- 予以否决的投标报价：

  - 投标人所报的投标报价应为固定价。对投标人提交滑动价格或任何包含价格调整要求的投标将被否决。

  - 投标人若在投标报价中提供两个以上的报价且未明确哪个报价有效的，其投标将被否决。

  - “投标报价超出最高限价（财政预算金额或者预算金额之下的最高限额）”。

  - 不提供详细分项报价，将视为没有实质性响应招标文件。

11．投标人资格的证明文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、联合体协议并注明主办人。

- 投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括并应符合以下要求：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外。

4) 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

5) 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

- 招标文件中规定的各项技术需求均不要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不含有倾向或者排斥潜在投标人的其他意向。当引用某一供应者的技术需求才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术需求时，则已在参照后面加上“或相当于”的字样。

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。

13．投标文件其他证明文件的要求

- 对项目招标文件《评审信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《投标文件初审表》中涉及的资格证书，投标人应提供相关部门出具的证明材料原件扫描件，原件备查。上述证明材料应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及《评审信息》打分项的则该项评分予以0分处理。

- 本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

14．投标保证金

- 投标人应在递交投标文件前缴纳10000元（人民币）投标保证金，且缴款凭证作为投标文件的一部分。

- 投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：

汇款、转账（款项必须在开标前到达招标机构指定的帐号）。

- 凡没有根据本须知第14.1和14.2款的规定随附有效的投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

- 未中标投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后30天内全额无息退还投标人。

- 中标人的投标保证金，在招标人与中标人签署合同及提交履约保证金后30天内全额无息退还。

- 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

- 投标人被通知中标后，拒绝按中标条件签订合同（即不按投标时承诺的技术方案、供货范围和价格等签订合同，但招标人提出的变化除外）。

- 合同签署后，中标人未提交履约保证金（如有），导致合同无法履行。

- 投标人违反招标文件第十一章中投标人纪律规定中任何一条的。

- 投标保证金的退还形式：招标代理人将按照投标人提供的开户行、开户名称和账号以汇款等形式退回投标保证金。

15．投标有效期

- 投标有效期应为投标截止日期后90天。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长其投标有效期及投标保证金有效期。这种要求和答复均应以书面形式提交。此时投标人不能对投标文件进行任何修改。投标人若不同意延长投标有效期，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16．投标文件的数量和签署及装订

- 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本并提供一份投标文件电子文档（Office文档格式，刻录光盘形式）。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件中任何行间插字、涂改、叠写和/或增删，必须由投标文件签字人用姓在旁边签字才有效，否则导致一切不利于投标人的结果，由投标人自行承担。

- 投标文件的签署要求：招标文件中已注明要求投标人加盖公章以及由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签名的位置，投标人必须按招标要求加盖公章和投标代表手写签名。

17．投标文件的密封

- 所有文件必须密封完整且加盖公章。

- 所有投标文件应在其密封封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称。

18．投标无效

- 对资格后审不合格的投标人，其投标无效。

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，其投标无效。

- 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

- 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

- 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

- 投标文件的递交

19．投标文件的密封和标记

- 为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在同一个信封中，并在信封上注明“投标文件正本及副本”。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

- 内外层信封均应：

1)清楚标明递交至：深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心。

2)注明招标编号（）、项目名称（）和“在20XX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封”的字样。

- 内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

- 如果外层信封未按要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

20．投标截止期

- 招标机构在规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（20XX年XX月XX日XX时XX分）。

- 招标机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21．迟交的投标文件

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未能送达指定地点的，招标人及招标代理人有权拒收其投标文件。

22．投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理人。

- 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19款规定编制、密封、标记和发送。

- 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第14.6款的规定被没收。

- 开标与评标

23．开标

- 招标人和招标机构在开标时间于开标地点进行开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

- 参加开标会议的投标人代表应随身携带本人有效身份证明文件：（1）法定代表人证明书、法定代表人身份证；或(2)法定代表人证明书、法人授权委托证明书、委托代理人的身份证。

- 开标时，由招标人或招标代理人检查投标文件的密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读修改和撤回投标的通知、投标一览表中的相关内容、折扣声明（如有）。

- 在开标时没有启封的投标文件将原封退回投标人；对于因投标人未提供而在开标时没有读出的上述第23.3款的内容，在评标时将不予考虑。无论招标结果如何，已开启的投标文件将不予退回。

- 招标机构将做开标记录，以存档备查。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人及招标代理机构应现场作出答复，并制作记录。

24．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

25．评标

- 评标委员会

  - 评标由依照国家和有关招投标管理部门制定的有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会的评标将根据国家和有关招投标管理部门制定的相关法律、法规，招标文件和仅来自于投标人所提供的投标文件，按照招标文件第一册项目专用资料篇中确定的评标方法进行评标。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

- 评标委员会工作要求

  - 本着公平、公正的原则，严格按照招标文件的各项规定和要求严谨、客观地进行评标。

  - 必须按同一标准对待所有投标人。（如提供同一品牌、同一型号、相同配置的投标人，其相涉及的技术得分理应相同。）

  - 各评委必须以书面的形式作出自已评标意见的记录，并签名确认。

  - 当评委意见不同时，采用少数服从多数的原则。在保留评委个人意见的前提下，服从多数评委意见。

  - 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠其它外部证据。评委会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

  - 除招标文件第18款明确规定的投标无效情形以及第25.8款明确规定的投标予以否决的情形外，评标委员会应谨慎确定投标无效、投标否决。

  - 如评委不按上述规定进行评标，则该评委评标结果无效；如评标结果无效的评委数量超过评委总数的半数，则重组评委会重新评标。

  - 评委对评标结论持有异议的，应以书面形式阐述其异议，但必须尊重多数评委的意见，在评标结论上签字。如其不书面陈述或拒不签字的，则视其同意评标结论。

- 评标原则

- 评标委员会将按照招标文件第一册招投标项目专用资料篇规定的评标方法进行评标。

- 实质性响应的判定

    - 依据招标文件的明确规定进行判断，如涉及适用法律、税务等内容的偏离，将由评标委员会集体讨论后判定。

    - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 评标依据

- 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。（但投标有不真实不正确的内容时除外）；招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 符合性检查内容及原则

- 根据招标文件第18款的规定，检查投标文件是否有效。

- 根据招标文件第一册项目专用资料篇规定，检查投标人资格是否有效。

- 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 商务评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 技术评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 价格评标内容及原则

- 投标报价的错误的修正

- 投标总价的修正：

1）唱标内容与报价文件其他内容不一致的，以唱标内容为准；

2）唱标内容中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）有明显错误的除外。

- 投标报价文件如出现算术错误，将按以下方法修正：

投标报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标报价文件如出现报价错误，将按以下方法修正：

1）评审投标报价文件时，如招标文件附有招标设备清单的，则以该清单的具体数量为标准；如招标文件未附有招标设备清单时，则以其技术文件中的设备清单为准。

2）技术文件中的设备清单与报价文件中的设备报价清单不一致，以技术文件中的设备清单为准进行调整。

3）投标人错报及漏报部分，按其所报该项单价计入其评标价格；

4）投标人错报及漏报部分，如无单项报价，则按有效投标人中该项最高报价计入其评标价格；

5）若投标人报价包含了招标范围之外的内容，超出部分不予减免。

- 投标报价修正后予以否决的情形

1）上述25.7.1.2及25.7.1.3两款修正幅度超过投标总价5%时，该投标予以否决。

2）投标人需承诺接受上述25.7.1.2及25.7.1.3两款修正，否则其投标予以否决。

3）对已接受投标报价错误修正的投标人，方可根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 评标过程中，投标将予以否决的情形

- 不符合招标文件第2.5款“合格的投标人”的规定的；

- 不符合本招标文件第10.4款“予以否决的投标报价”的规定的；

- 不符合招标文件第14款“投标保证金”的规定的；

- 不符合招标文件第15款“投标有效期”的规定的；

- 不符合招标文件17.1款“所有文件必须密封完整且加盖公章”的规定的；

- 出现违反招标文件第30款“投标人纪律”规定的情况的；

- 符合招标文件25.7.1.4款“投标报价修正后予以否决的情形”的规定的；

- 未能满足招标文第一册实质性条款的规定的；

- 如接受联合体投标，投标联合体没有提交共同投标协议的；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

26．评标方法

- 评审委员会应当按照以下方法对投标文件进行评审：

- 综合评分法

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的中标候选人的评审方法。

采用综合评分法的，按评标总的得分由高到低顺序排列。相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 定性评审法

定性评审法是按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告，所有递交的投标文件不被判定为废标或者无效标的投标人，均推荐为中标候选人的评审方法。

- 最低价法

最低价法是指完全满足招标文件实质性要求的前提下，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐中标候选人的评审方法。

采用最低价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 法律、法规规定的其他评审方法。

- 本项目采用的评标方法见本项目招标文件专用条款的相关内容。

27．中标候选人的推荐和确定

评标委员会按招标文件第一册的相关规定推荐中标候选人。

- 纪律与保密

28．招标机构工作人员纪律与保密

- 不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

- 不得向投标人透露评委名单。

- 不得向投标人透露评标过程的情况和材料，或其他投标人的情况。

29．评标委员会的纪律与保密

- 从投标截止日期到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与评标工作无关的单位和个人。

- 评标委员会成员如与投标人存在以下关系时，应主动向招标代理人提出回避。

- 参加采购活动前三年内与本项目投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前三年内担任本项目投标人的董事、监事、顾问等；

- 参加采购活动前三年内是本项目投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与本项目投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 其他与投标人存在影响或者可能影响采购活动公平进行的关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

- 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

- 按评标委员会工作要求进行评标。

30．投标人纪律

- 投标人投标文件必须真实准确，不得弄虚作假。

- 投标人对于招标文件的内容，包括其中的所有技术资料应承担保密责任，不得用于本次招标以外的任何目的。

- 投标人不得串通围标，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

- 投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

- 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

- 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

- 投标人在评标工作过程中对招标人和评标委员会成员施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评审。

- 结果公示/质疑/投诉

31．评标结果公示

评标结果将在深圳技术大学（筹）采购与招投标管理中心网站（http://bidding.sztu.edu.cn/）上公示，公示时间不少于3日。公示期结束后，没有相关质疑与投诉的，中标人需在5个工作日内到我中心领取中标通知书，并在中标通知书规定的期限内与采购人联系，签订采购合同。

32．质疑、投诉

- 质疑：如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。质疑函应当包含下列内容:

- 有明确的质疑请求；

- 有明确的质疑对象；

- 因质疑事项而受损害的权益；

- 有合理的事实和依据；

- 法律、法规和规章规定的其他材料。

- 投诉：质疑人对质疑答复不满意，可向本项目政府主管部门或其他相关部门投诉。提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

- 质疑人不是该项目的投标人；

- 投诉事项未经过质疑程序；

- 质疑、投诉文件无合格签字和盖章的；

- 质疑、投诉文件无明确质疑／投诉对象或内容的；

- 未提供详实有效的证明材料；

- 质疑投诉人多次提供虚假情况的；

- 非在公示期内送达的。

- 合同授予

33．招标人确认招标结果

招标人根据评标委员会的评标报告、评标资料、定标报告（如有）确认招标结果。

34．发放中标通知书

- 招标人确认评标结果后，招标人或招标代理人将向中标人发出《中标通知书》。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

35．合同签署

- 招标人不得与未收到《中标通知书》的投标人签订招标项目所涉及的合同。

- 《中标通知书》发出后10个工作日内，招标人与中标人按照采购文件规定的事项签订采购合同。

- 中标人与招标人所签订的合同内容，不得对招标文件和投标文件作实质性的修改。

- 签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证明书或其委托代理人的授权。

- 如果中标单位为设备代理商，所代理设备的设备制造商对合同的执行负有连带责任。

36．履约保证金

- 中标人在与招标人签订合同时，应按照第一册项目信息表规定的金额，以招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人（买方）可以接受的其他非现金形式向招标人（买方）提交履约保证金。

- 如果中标人不能按上述第35.2款或第36.1款的规定执行，招标人及招标代理机构将有充分的理由取消该中标决定，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 项目服务期满之后，经验收合格后，招标人在30天内办理解除履约担保手续。

37．其它

- 中标人不得有任何超出本招标文件中条款的要求。

- 严禁设备供货承包中的违法分包及挂靠行为，中标人不得以任何理由、任何形式将本次招标设备转包给其它单位和个人，否则将承担由此而引起的一切后果。

- 本招标文件所有的附件与本标书具有同等效力。

附件1：合同模板（仅供参考）

货物采购国内贸易合同

合同编号：

甲方：深圳技术大学（筹）

乙方：

甲方联系人：姓名：           电话：           手机：

地址：           校区       学院（系、中心）       实验室

邮政编码：

乙方联系人：姓名：           电话：           手机：

地址：

邮政编码：

根据《中华人民共和国合同法》及    号（招标编号）招标结果，甲方向乙方购买下述第一条所列的货物。经双方协商一致，签订本合同。

一、货物名称及规格型号、数量、价格等

| 序 号 | 货物 名称 | 型号规格 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |

配置清单见投标文件。所有附件及本项目的招投标文件等均为本合同不可分割之一部分。

本合同约定的货物单价已包含购买货物及售后服务所发生的全部费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用以及售后服务费用等。

二、货物质量要求（多选，要与招投标文件一致）

1．乙方提供的货物必须符合：□中华人民共和国国家标准 □行业标准 □地方标准 □货物生产商的产品质量标准 □有关部门制定的相关技术规范 □符合产品说明书表明的质量状况和使用性能

2．乙方提供的货物应达到以下技术指标和参数要求：□按投标文件中作出的承诺；（仅限于通过招投标结果签订的合同） □ 按产品说明书  □详见附件 □   （直接在此用文字表述）

3. 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

4. 甲方免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由乙方负责。

三、货物交付及验收

1．交货日期和地点

（1）合同签订后    个日历日(要与投标文件一致或优于投标文件承诺)内交货，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付；

（2）交货（具体）地点：               （安装地点）。

2．随货物必须配备的技术文件清单

随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：

（1）产品安装、操作和维修保养手册；

（2）产品使用说明书；

（3）产品出厂检验合格证；

（4）产品到货清单；

（5）产品保修证明；

3．包装要求：乙方保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输

过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

4．乙方负责将货物运输至约定的交货地点并交付予甲方，并支付因运输货

物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。

5．货物抵达目的地后的检验程序和期限

货物抵达交货地点后，乙方及时通知甲方进行收货检验，甲方接到通知后的   (      )个工作日内安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告

6．乙方委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技

术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。

7．验收内容包括但不限于：（1） 型号、数量及外观；（2） 货物所附技术

资料；（3） 货物组件及配置； （4） 货物功能、性能及各项技术参数指标。

8．验收标准：按 □本合同的有关规定（按第二点的第2条）   □投标文件交付的样板（如有）进行验收。

9．甲乙双方及相关单位共同进行验收。如属进口产品，还将邀请国家商检部门进行商检，商检、检疫费用由乙方承担。乙方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由甲乙双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

10．甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在

5个工作日内签发“拒绝收货通知书”。乙方应于15个日历天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

11．如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商

检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

四、付款方式（要与招投标文件一致）

五、质量保证期限及发生问题的处理

质保期限为        年(要与投标文件一致或优于投标文件承诺)。质保期内，对设备质量实行三包，免费提供维修和维护服务。如果有因质量问题而引起的损坏，乙方对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由乙方承担，乙方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

质保期内，乙方将向甲方提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受甲方的电话技术咨询，如故障不能排除，乙方按照投标文件承诺提供解决方案和现场服务，待产品运行正常后撤离现场。如遇特殊情况，按投标时限承诺无法现场解决问题，需提供备机服务保障正常工作。

乙方定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，乙方帮助甲方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

对于质保和备品备件的服务和销售承诺，投标文件优于本条款的，乙方按照投标文件承诺执行。

六、技术培训服务要求

供应商提供详细技术资料并免费按需方要求进行技术培训。

培训的内容及方案应由双方协商制定。供方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

七、违约责任

1．甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自

己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。

2．乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付合

同总金额5%的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。

3．甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付合同总金额

的5%违约金。

4．乙方逾期交付货物的，则每逾期一天按合同总金额的3‰向甲方支付违

约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。乙方逾期交付超过5天，甲方有权终止本合同，甲方并有权向乙方追缴违约金及要求乙方赔偿损失。

5．若乙方未按本合同的约定提供现场安装、调试或保修服务，甲方有权自

行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该费用及赔偿金。

八、权利瑕疵担保

1．乙方应就交付的货物，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。

2．如第三人对合同标的物主张所有权或知识产权的侵权损害赔偿请求，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。

3．在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款，但乙方提供适当担保的除外。

4．因为第三方对甲方主张权利而发生的纠纷，乙方应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的经济损失。

九、风险承担

1．货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

2．甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3．货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行合同义务不符合约定的，甲方要求其承担违约责任的权利。

4．由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于  天内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

5．由甲方承担货物毁损、灭失风险的，则甲方不能免除给付货款的义务。

十、合同争议

合同发生争议，可循下列途径解决： 深圳仲裁委员会仲裁。

十一、本合同一式六份(深圳市政府采购中心备案1份；甲方职能部门3份用于报账存档、用户执1份；乙方执1份)，均为正本，具有同等法律效力,未尽事宜，双方友好协商。

十二、备注

本合同自双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位印章之日起生效。

甲方：深圳技术大学（筹） （合同章）  乙方:       （合同章）

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

用户单位负责人签字：                     委托代理人（签字）：

采购执行人签字：

签字日期：                               签字日期：

配置清单和技术参数与招投标文件一致。

（如果要在合同里具体列明配置清单和技术参数，请按投标文件列表。如果配置有升级或变更，请按变更后列清单，并另附生产商出具的变更理由和说明）

附件2：履约保函格式

履 约 保 函

合同编号：

致：                    （受益人）

本保函作为贵方与卖方              （以下简称“卖方”）于      年     月      日就            项目签订的           号合同的履约保函。             （开具银行）无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付总额最高不超过币种：             、金额：           （合同总金额的   %）（此数额即为本保函的担保限额）， 并以此约定如下：

1.  卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动， 包括更换或修补贵方认为有缺陷货物（以下简称”违约’）， 只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2.  本保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的收费、关税、费用或扣款， 均不能从本保函中扣除。

3.  本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外部适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为， 均不能解除或免除本行在该保函项下的责任。

4.  本保函在卖方完成其合同货物最终验收合格后三十日历日内完全有效。

开具行名称

签字（印刷体姓名和职务）

公章

保函开立日期：       年   月   日