石井激光实验室改造工程

采购项目

招标文件

（项目编号：SZTUGC2019003）

深圳技术大学采购与招投标管理中心

二零一九 年 六 月

目  录

第一册 项目专用篇	1

第一章 招标公告	1

第二章 项目专用资料	3

一、项目信息	3

二、投标文件初审表	6

三、评标方法	7

（一） 评审内容	7

（二） 评标标准	8

（三） 评分汇总	14

（四） 推荐中标候选人	15

第三章 工程量清单、图纸及管理技术需求	16

一、工程量清单（见附件）	16

二、图纸（见附件）	17

三、管理技术需求说明	17

（一）重要说明	17

（二）项目管理要求	18

（三）项目技术要求	19

（四）材料设备要求	21

第四章 商务条款	25

第五章 投标文件格式	27

一、文件袋封面（参考格式）	28

二、投标文件封面（参考格式）	29

三、法定代表人证明书	30

四、法人授权委托证明书	31

五、投标函	32

六、投标资格证明文件	34

七、投标一览表	35

八、工程量清单报价表	36

九、投标人情况介绍	39

十、业绩清单	45

十一、商务条款偏离表	46

十二、项目团队成员情况表	50

十三、技术保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等）（格式自拟）	51

十四、质量保障措施（格式自拟）	51

十五、安全保障措施及方案（格式自拟）	51

十六、无违法违规行为承诺函	52

十七、诚信良好的承诺函	53

十八、环保保障措施及方案（格式自拟）	54

十九、总体概述（格式自拟）	54

二十、关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案（格式自拟）	54

二十一、项目采用的设备、材料性能（格式自拟）	54

二十二、保证金退还表	55

二十三、劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划及其保证措施（格式自拟）	56

二十四、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）	56

第二册 项目通用篇（投标人须知）	57

第六章 总则与定义	57

1．总则	57

2．定义	57

第七章 招标文件	60

3．招标文件的编制与组成	60

4．招标文件的澄清	61

5．招标文件的修改	61

第八章 投标文件的编制	61

6．投标的语言	61

7．投标文件构成	61

8．投标文件制作原则	62

9．投标文件格式	63

10．投标报价和货币	63

11．投标人资格的证明文件	64

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	64

13．投标文件其他证明文件的要求	65

14．投标保证金	65

15．投标有效期	66

16．投标文件的数量和签署及装订	66

17．投标文件的密封	66

18．投标无效	66

第九章 投标文件的递交	68

19．投标文件的密封和标记	68

20．投标截止期	68

21．迟交的投标文件	68

22．投标文件的修改与撤回	68

第十章 开标与评标	69

23．开标	69

24．投标文件的澄清	69

25．评标	69

26．评标方法	72

27．中标候选人的推荐和确定	73

第十一章 纪律与保密	73

28．招标机构工作人员纪律与保密	73

29．评标委员会的纪律与保密	73

30．投标人纪律	74

第十二章 结果公示/质疑/投诉	74

31．评标结果公示	74

32．质疑、投诉	75

第十三章 合同授予	75

33．招标人确认招标结果	75

34．发放中标通知书	75

35．合同签署	75

36．履约保证金	76

37．其它	76

附件1：合同模板	76

附件2：履约保函格式	77

说明：

本招标文件由两部分组成，包括第一册（项目专用篇）、第二册（项目通用篇）,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解招标的所有要求。

第一册是针对本次招标项目的关键性信息，请投标人认真阅读。第二册内容是通用说明。第一册内容是对第二册内容的修改或补充。如有冲突则以第一册的内容为准。本招标文件所用时间均指北京时间。

- 第一册 项目专用篇

- 招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学采购与招投标管理中心就石井激光实验室改造工程项目进行公开招标，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 项目编号：SZTUGC2019003

- 项目名称：石井激光实验室改造工程

- 项目内容：石井工业区激光实验室土建改造、强弱电配套系统、恒温恒湿洁净维护结构系统、恒温恒湿洁净暖通空调系统、恒温恒湿洁净自控控制系统等

- 预算金额：人民币壹佰柒拾万元整（¥1700000.00）

- 投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖投标人公章，原件备查）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 非为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

- 投标人近三年内（即至少从2016年6月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖投标人公章）。

- 投标人应同时具备建筑工程施工总承包叁级或以上、电子与智能化工程专业承包贰级或以上的资质及年审合格的安全生产许可证（提供复印件加盖投标人公章，原件备查）。

- 警示条款：深圳技术大学采购与招投标管理中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、投标保证金不予退还的风险。

- 报名及获取招标文件时间、地点：任何有兴趣的合格投标人可从2019-06-28起至2019-07-10每天（节假日除外）的9:00—11:30，14:00—17:00在深圳技术大学采购与招投标管理中心（网址：http://bidding.sztu.edu.cn/  地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地）302室）得到进一步的信息、查阅或购买招标文件。本招标文件暂不收费。

- 投标报名材料：注册供应商（系统操作方法可登录深圳技术大学采购与招投标管理系统-资料下载模块下载《供应商系统操作手册》）登录深圳技术大学电子采购平台，在网上进行“投标响应”。

- 交纳投标保证金：

- 金额：人民币壹万元整。投标保证金必须在项目开标前一个工作日到账。

- 交纳投标保证金应一律从投标供应商账户转出，否则按隐瞒真实情况，提供虚假资料处理。不得采用现金汇款、个人银行结算账户转出和第三方代交等方式。

- 投标保证金账户信息：

户名：深圳技术大学

开户行：中国银行深圳分行市民中心支行

账号：7562 7048 9898

并在转账单上备注：投标保证金+项目编号。

关于退付投标保证金的注意事项，请留意本网站相关通知：http://bidding.sztu.edu.cn/info/1035/1102.htm

- 投标时间：所有投标文件应于2019年07月11日 14时30分（北京时间）之前递交到深圳技术大学竹韵花园实训楼211室。逾期或未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件恕不接受。

- 开标时间和地点：2019年07月11日 14时30分（北京时间），在深圳技术大学采购与招投标管理中心公开开标。开标室：深圳技术大学竹韵306室。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会； 出席开标会的投标人代表须现场提供一份法人授权委托证明书盖章件（仅限授权代表人）及身份证明材料，查验通过后方可入场。

- 报名并领取了招标文件的潜在投标人，如不参加投标，请在开标前3日以书面形式通知深圳技术大学采购与招投标管理中心。

招标机构名称：深圳技术大学采购与招投标管理中心

联 系 人：黄老师

电话：0755-23256076   邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

投标投诉电话：0755-23256158   投诉邮箱: SZTUZBTS@sztu.edu.cn

受理单位：深圳技术大学采购与招投标管理中心

深圳技术大学采购与招投标管理中心

2019年6月28日

- 项目专用资料

一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUGC2019003 |
| 项目名称 | 石井激光实验室改造工程 |
| 项目概况 | 本项目为深圳技术大学石井工业区激光实验室改造工程，总建筑面积约300平方米，洁净度达到万级。主要施工内容包括实验室土建改造、强弱电配套系统、恒温恒湿洁净维护结构系统、恒温恒湿洁净暖通空调系统、恒温恒湿洁净自控控制系统等。 |
| 招标人 | 招标采购单位： 深圳技术大学 采购人地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） 招标采购代理机构：深圳技术大学采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | ■组织 联系人; 郭工. 联系方式; 0755-23256060. 集合时间; 2019年7月3日上午9:30. 集合地点; 深圳市坪山区竹韵花园5栋深圳技术大学基建部. 口不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 |
| 纸质投标文件的数量 | 投标文件正本一份，副本四份。 |
| 投标文件的装订密封要求 | - 唱标信封：供唱标使用的投标一览表、投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）及电子文件光盘密封装在同一个信封中。 - 投标文件正本及副本：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件及投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）合并装订为一册，正本和所有的副本密封装在同一个信封中。 - 唱标信封及投标文件正本及副本均需密封包装，密封不完整的文件将被拒收。 |
| *投标报价 | - 本工程为固定单价合同，工程量清单所列的工程量系采购单位的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础，不应被理解为是对采购单位要求工作内容的全部定义，也不能作为中标人应完成的实际工程量。中标人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中的差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经监理工程师核实后予以扣减。 - 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批。 - 根据建设方提供的招标文件、工程量清单、施工图纸、现场勘察结果、补充通知和澄清（答疑）纪要（如果有）中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工器具及设备清单，按照企业定额、价格指数，同时综合考虑企业自身情况及各种市场因素确定总投标报价，考虑必须发生和可能发生的一切费用，投标人可根据实际在措施项目其他项中自行补充，未补充项视为此工作内容已含在综合单价中，不再另行计算。其应包括人工费、材料费、损耗费、辅材费、制作加工费、拼装费、运输费、装卸费、场内二次转运费、垂直运输费、试验及材料检测费、机械费、施工水电费、验收费、第三方检测费、技术资料费、竣工图、竣工资料费、半成品及成品保护费、措施费、利润、规费、税金、政策性文件规定、技术措施费、文明施工、临时设施费、职工食宿费、保险、风险、不可预见费用、材料涨价、汇率、责任等所有费用。 - 中标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 - 投标报价以人民币为货币单位，统一以“2013国标清单”形式填报综合单价和合价，不得以任何理由予以重复。投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性。报价时不允许使用不平衡报价，经评委认定为不平衡报价的做无效投标处理。 - 采购人委托中标人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。 - 本项目施工所需的墙面开凿墙洞及修复，风管穿越墙面或楼面所需的封堵措施，吊装设备的吊装支架及减震措施落地设备的基础及减震措施均已含在投标价中。 - 本项目施工完毕后，中标人需委托第三方检测机构（省级以上计量院）对恒温恒湿净化空调系统的温湿度精度等参数进行检测公司进行检测，投标人需在投标报价中填报检测费用，否则视为已包含在投标总价中。 - 本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线中标人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因中标人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由中标人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。 |
| 予以否决的 投标报价 | 投标报价上限为： ■项目预算人民币壹佰柒拾万元整（¥1700000.00） 口公示招标控制价净下浮 % 投标总报价不能超过投标报价上限，否则作无效投标处理。 |
| 投标保证金 金额 | 人民币 10000元整 |
| 投标保证金的账号及形式 | - 投标保证金必须在项目开标前一个工作日到账。 - 交纳投标保证金应一律从投标供应商账户转出,否则按隐瞒真实情况，提供虚假资料处理。不得采用现金汇款、个人银行结算账户转出和第三方代交等方式。 - 投标保证金账户信息： 户名：深圳技术大学 开户行：中国银行深圳分行市民中心支行 账号：7562 7048 9898 并在转账单上备注：投标保证金+项目编号。 |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 2019年07月11日 14时30分（北京时间）， 深圳技术大学采购与招投标管理中心。 |
| 开标时间、地点 | 2019年07月11日 14时30分（北京时间）， 深圳技术大学306室 |
| 评标方法 | 口最低评标价法 ■综合评分法 口定性评审法 |
| 定标方法 | 不适用评定分离，直接由评委会推荐中标候选人。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 中标服务费 | 免收 |
| 保证金退还 | 开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续。关于退付投标保证金的注意事项，请留意本网站相关通知： http://bidding.sztu.edu.cn/info/1035/1102.htm |

二、投标文件初审表

| 资格性检查 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》“投标人资格要求”，其中未列示的资格要求不得导致投标无效） |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 3 | 报名截止时间前投标人未提交投标保证金或金额不足 |
| 符合性检查 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一标的同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 3 | 投标总价高于财政预算限额 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 5 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料 |
| 6 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有满足招标文件的实质性要求 |
| 7 | 未按招标文件第五章“投标文件格式、附件”所提供的样式和要求完整填写投标文件，以及未按招标文件要求详细填报材料 |
| 8 | 投标报价有严重缺漏项目，或对工程量清单项目（或数量）进行修改 |
| 9 | 《商务条款偏离表》填写不全、不明或不实 |
| 10 | 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改 |
| 11 | 法律、法规规定的其他情形 |

三、评标方法

采用综合评分法，满分100分。

### 评审内容

| 一、报价评分评审内容 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 投标一览表 |
| 投标分项报价 | 工程量清单报价表 |
| 其他 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |
| 二、技术评分评审内容 |  |
| 管理技术需求 | 须提供技术、质量保障措施、安全保障措施及方案、环保保障措施及方案、总体概述、关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案、项目采用的设备、材料性能、劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划及其保证措施。 |
| 技术说明 | 技术彩页或技术白皮书（如需、格式自拟） |
| 其他 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |
| 三、商务评分评审内容 |  |
| 投标人 诚信评审 | 诚信良好的承诺函 |
| 商务需求 | 商务条款偏离表 |
| 同类有效业绩 | 须提供合同关键页或合同配置清单页及项目验收表或履约评价及针对该项目的省级或省级以上法定计量院出具的检测报告或校准证书复印件，原件备查。 |

### 评标标准

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 40 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 44 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 （包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等） | 5 | 专家打分 | 考察内容：投标人根据项目特点和建设内容提出详细的技术保障措施及方案及技术团队。 （一）评分内容 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （1）本项目的技术负责人近三年内（2016年6月至本项目开标之日）担任过类似激光器实验室工程项目主要负责人的得30分，否则得0分。 （2）本项目技术团队成员中具有ICCCS认证的洁净室工程师证书的每人得10分，具有实验室质量管理师证书的每人得10分，具有高级建筑节能工程师证书的每人得10分，具有高级实验室工程师证书的每人得10分，同一名成员最高得分不超过20分。合计本项最高得分不超过40分。 （3）结合项目特点制定切实可行技术方案，技术方案满足招标文件项目技术要求，方案中有明确的温湿度控制措施保证温湿度指标实现。得30分，否则得0分。 （二）评分依据 （1）要求提供通过投标人购买的所有技术团队及人员2018年9月至2019年3月的社保证明、聘用合同、相关证书、工作经验证明作为得分依据。 （2）以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 （3）社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。 （4）技术负责人工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件。 （5）要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 2 | 质量保障措施 | 5 | 专家打分 | 考察内容：投标人通过ISO9001质量管理体系认证（证书覆盖范围应包含空气净化工程）的情况，并根据项目特点和建设内容提出详细的质量保障措施及方案。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： - 投标人通过ISO9001质量管理体系认证，并提出了工程质量保证的具体措施，且措施可行性、合理性高的得100分； - 投标人通过ISO9001质量管理体系认证，并提出了工程质量保证的具体措施，且措施可行性、合理性较高的得80分； - 投标人通过ISO9001质量管理体系认证，提出了工程质量保证的具体措施，且措施可行性、合理性一般的得60分； - 投标人未通过ISO9001质量管理体系认证或者未提出工程质量保证措施的得0分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 3 | 安全保障措施及方案 | 4 | 专家打分 | 考察内容：要求根据项目特点和建设内容提出详细的安全保障措施及方案。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： - 安全、文明施工措施明确、具体，能结合学校及本项目特点，各项措施能高效落实的得100分； - 安全、文明施工措施明确、具体，能结合学校及本项目特点，各项措施能有效落实的得80分； - 安全、文明施工措施明确、具体，能结合学校及本项目特点，各项措施落实效果一般的得60分； - 安全、文明施工措施空泛，或未能结合学校及本项目特点，各项措施不能落实的得零分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 4 | 环保保障措施及方案 | 4 | 专家评分 | 考察内容：投标人通过ISO9001环保管理体系认证（证书覆盖范围应包含空气净化工程）的情况，并根据项目特点和建设内容提出详细的环保保障措施及方案。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： - 投标人通过ISO9001环保管理体系认证，环保措施明确、具体，能结合学校及本项目特点，措施能高效落实的得100分； - 投标人通过ISO9001环保管理体系认证，环保措施明确、具体，能结合学校及本项目特点，措施能有效落实的得80分； - 投标人通过ISO9001环保管理体系认证，环保措施明确、具体，能结合学校及本项目特点，措施落实效果一般的得60分； - 投标人未通过ISO9001环保管理体系认证或者未提出环保保障保证措施的得0分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 5 | 总体概述 | 3 | 专家评分 | 考察内容：投标人的总体概述应符合招标文件的项目管理要求，并包括以下几个方面： 1）能准确把握项目背景和建设目标；2）准确把握项目建设内容，满足招标人对项目的需求；3）对工程建设重点、难点认识全面。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （1）投标人对项目总体认识表述清晰、完整、合理的得100分； （2）投标人对项目总体认识表述较清晰、完整、合理的得80分； （3）投标人对项目总体认识表述一般的得60分； （4）投标人对项目总体概述与项目特点不契合、内容空泛的不得分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 6 | 关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | 10 | 专家评分 | 考察内容：根据项目特点及建设内容详细阐述本项目存在的重难点问题及关键施工技术；根据项目重难点，详细阐述应对措施和解决方案； 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （1）对关键施工技术及重点、难点工序的分析及相应的处理措施完善有效性高的得100分； （2）对关键施工技术及重点、难点工序的分析及相应的处理措施完善有效性较高的得80分； （3）对关键施工技术及对重点、难点工序的分析及相应的处理措施完善有效性一般的得60分； （4）对重点、难点工序的分析不到位或相应的处理措施完善有效低的得0分； 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 7 | 项目采用的设备、材料性能 | 8 | 专家评分 | 考察内容： 投标人选用的设备、材料性能应满足招标文件的材料设备要求，根据项目特点及建设内容详细说明本工程采用的主要材料及设备品牌、档次及可靠性，并提供要求的证明资料。证明资料提供不齐全的本项不得分。提供齐全的，评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： - 投标文件对采用的主要材料及设备品牌、档次及可靠性描述全面、具体、详实，设备、材料性能很高得100分。 - 投标文件对采用的主要材料及设备品牌、档次及可靠性描述较全面、具体、详实，设备、材料性能较高得80分。 - 投标文件对采用的主要材料及设备品牌、档次及可靠性描述全面、具体、详实，设备、材料性能一般得60分。 - 投标文件对采用的主要材料及设备品牌、档次及可靠性描述不够全面、具体、详实，设备、材料性能不能满足招标要求的得0分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 8 | 劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划及其保证措施 | 5 | 专家评分 | 考察内容：根据项目特点及建设内容详细说明本工程劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划及其保证措施。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： - 对劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划具体及保证措施有效性高的得100分； - 对劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划具体及保证措施有效性较高的得80分； - 对劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划具体及保证措施有效性一般的得60分； - 对劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划不具体或者保证措施有效性不足的得0分； 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 16 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 商务条款偏离情况 | 8 | 专家打分 | 投标人应如实填写《商务需求偏离表》，评审委员会根据商务需求响应情况进行打分，各项需求全部满足的得100分，在满分的基础上根据以下原则适当减分（有“★”的条款为实质性条款，不参与评分）。 扣分原则： - 有“▲”的条款每负偏离一项扣15分，普通条款每负偏离一项扣6分； - 合计扣分最高不超过100分； - 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 2 | 诚信 | 5 | 专家打分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购〔2017〕42号）的要求，本项目将对投标人诚信进行评审： - 投标人不存在不诚信情况且按照招标文件格式17要求提供承诺函（加盖公章）的，诚信得100分；否则不得分。 - 承诺函格式必须参照招标文件格式17要求不得作出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。 |
|  | 3 | 近3年同类有效业绩 | 3 | 专家评分 | 考察投标人近三年（2016年6月1日至本项目开标之日，以项目验收或履约评价时间为准），且实测数据温度波动度≤±0.05℃的同类项目业绩情况： 投标人每提供1个同类有效业绩，得30分；提供2项的得60分，提供3项及以上的得100分。 证明文件： （1）同类有效业绩指：与本项目类似或近似施工方法、施工工艺、施工内容的项目业绩； （2）须提供合同关键页或合同配置清单页及项目验收表或履约评价及针对该项目的省级或省级以上法定计量院出具的检测报告或校准证书复印件，原件备查。 （3）未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |

### 评分汇总

- 价格分＝（评标基准价/评标价）×100

评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；当价格分<0时，取0。

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》或《含有小型、微型企业的联合体声明函》的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 投标情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 投标报价扣除6% | 评标价=投标总价×(1－6%) |
| 2 | 联合体各方均为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 投标报价扣除6%（不再享受本表第3种投标情形的价格扣除） |  |
| 3 | 联合体协议中的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上 | 对联合体投标报价扣除2% | 评标价=投标总价×(1－2%) |

备注：

- 中型企业不享受以上优惠；

- 同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除；

- 小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不享受价格扣除；

- 监狱企业参与投标的，应随《监狱企业声明函》提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件，未提交证明文件的不予认定。

- 评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标报价为准。

- 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素得分的算术平均值；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

### 推荐中标候选人

评标委员会将推荐2名中标候选人。

- 工程量清单、图纸及管理技术需求

一、工程量清单（见附件）

要求：

- 工程计价办法：综合单价法。

- 工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

- 本工程量清单是采购人委托相关单位根据本招标文件中所提供的设计文件编制的。

- 按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

① 清单封面。

② 总说明；包括：工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

③ 工程项目清单；指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单位工程时可不填此表。

④ 分部分项工程量清单。

⑤ 措施项目清单。

⑥ 其他项目清单；包括总承包服务费、零星工作项目费等，由投标人根据工程情况，投标报价时填写。

⑦ 零星工作项目表；指采购人提出的工程量暂估的零星工作项目，该表费用由投标人计算后汇入其他项目清单的投标人部分。

- 本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范；应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

- 对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求

① 该清单所列的工程量系采购人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础。不应被理解为是对采购人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。结算时，应以由中标人和采购人或由采购人授权委托的工程师共同计量、核实的实际完成的工程量为准。

② 该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

③ 该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

④ 该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时投标人不得修改。结算时，应按本招标文件的合同条件中约定的方法调整。

⑤ 针对该清单，投标人报价时应提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表（简表）”。

- 对“措施项目清单”的说明和报价要求：

① 该清单所列项目均以“一项”提出，是采购人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

② 该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

③ 如该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。如该清单未列入此项费用，投标人应以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，并根据本企业的成本，参照相关规定进行计算。

- 如发现采购人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，采购人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

二、图纸（见附件）

三、管理技术需求说明

### （一）重要说明

- 参考品牌

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

- 同一品牌同一型号产品投标资格认定的说明

多家投标人所投全部设备为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号的，只能有一个合格的投标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，只能有一个合格的投标人。

- 进口产品认定的说明

进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

- 政策导向

- 关于节能产品、环境标志产品的说明

按照《财政部 国家发展改革委 关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅 关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 环保总局 关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府 关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》中列示的投标产品将在评标时获得竞争优势，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购进入以上清单范围的投标产品。

投标人的投标产品如为上述认定的节能产品、环境标志产品，须在投标文件中予以说明，并附投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或扫描件加盖公章。属于国家节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，投标人须提供政府强制采购的节能产品。

- 关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

- 招标文件技术需求中关于条款设置的说明

- 如设有“★”号的条款是实质性技术要求，不允许负偏离，有负偏离的将被视为无效投标。

- 如设有“▲”号的条款是重要技术要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 其他未作特殊标注的条款均为一般技术要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 说明：技术规格中要求提供的检测报告、截图等证明材料，均须在投标文件中提供（特别说明的除外）。

### （二）项目管理要求

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 中标人必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。 |
| 2 | 中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准。施工前，应与采购人进行施工现场交接，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁。项目竣工验收前，中标人应清理施工现场全部垃圾及恢复原貌，做到工完场清。 |
| 4 | 合同附上工程项目部管理人员名单（姓名、职称证书、工作职责），未经采购人同意不能随意变更。中标人进场后，需在开工前提供所有施工人员劳动合同或近3个月的社保证明。 |
| 5 | 投标文件中所指定的项目负责人必须进场管理项目施工，坚守施工现场。未经采购人许可，中标人不得变更项目负责人。未经采购人同意，如 中标人擅自更换项目负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价15%元/人次；如中标人擅自更换专业负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价5%元/人次。 项目组成人员需在施工前 3 个日历日内到位，否则，中标人须按未到位人数向采购人赔偿违约金500元/人/天。中标人的专业工程师须通过采购人的确认。 |
| 6 | 施工前，中标人须到采购人保卫部门或相关部门办理正式开工手续。进驻采购人场所的所有施工人员，其住宿由中标人自行安排，并须到采购人保卫部门或相关部门办理出入手续。中标人进场后须安装好水表、电表；项目竣工通过验收后，按实际用量结清水电费，未结清施工水电费，不予办理结算手续。 |
| 7 | 施工时，中标人不得拆除原有的强电、弱电、给水、排水、消防等管线设备。确需移动的，中标人须向采购人提出申请，并经采购人批准后方可拆除；否则，由中标人承担一切责任。 |
| 8 | 工程项目中所有主要设备、材料必须满足设计和使用要求，必须保证本工程提供的材料是合格产品，并提供产品合格证及检验报告。 |
| 9 | 施工的机械设备或剩余的材料运出采购人场所时，须经采购人同意，方可运出。 |
| 10 | 中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。 |

### （三）项目技术要求

1、控制系统技术要求

1.1、一般性要求

1.1.1从“专业性、先进性、实用性、可靠性、节能性、便利性”角度出发，实现空调机房及实验环境末端的监控。整个自控系统以保障设备安全、可靠运行为基本出发点，以提高管理效率为基本目的。系统的使用和功能必须充分考虑在使用过程中的人性化，操作界面简明，方便，充分体现服务的理念。

1.1.2系统设计必须采用当前国际国内流行和成熟的技术或标准，采用先进的集散型控制系统，通过中央监控系统的计算机及网络控制层的控制器（PLC），实现分散控制、集中管理的控制模式。系统配置既强调先进性也注重经济效益，要达到综合平衡。

1.1.3现场控制器通过总线与其它控制器进行通信，以提高系统故障分散性和系统整体可靠性。监控工作站一旦停止工作也不影响现场监控系统的功能和现场的设备运行。

1.1.4本系统应符合当前国际国内的相关主要技术标准和协议，以保证系统的开放性。

1.1.5兼容性和可扩展性，从而保护投资。系统软件包和现场控制器应采用模块化设计，系统要有明显的层次结构性，以便于系统的不断扩充和管理维护。

1.1.6本项目所有数据采集的周期为1秒。

1.1.7本项目的自控系统必须具有很高的安全性，可靠性和容错性。各个系统应该考虑充分的安全防范性，以防止非法人员和系统的入侵，保护数据和系统的安全。

1.1.8本工程自控系统不接受与自控系统功能不相关的捆绑软件和硬件，以便节省投资。

1.1.9系统内任一组件发生故障，均不应影响整个系统的工作。

1.1.10系统具有较强抗干扰能力。

1.2、监控对象

1.2.1监控系统主要控制对象至少包括且不限于：空调机组变频风机（开关、开度、手自动模式）、电动调节阀（开度、手自动模式）、电加热（开度、手自动模式）、加湿器、电动风阀（回风、新风、送风风道支路的开度）等。

1.2.2监控系统主要监测对象至少包括且不限于：冷冻水进出水温度、冷冻水进出水压力、空气调节过程中的温湿度（新风温湿度、回风温湿度、送风温湿度、混风温湿度、表冷器后温湿度等）、实验环境各点温湿度、新风风量、回风风量、二次回风风量、水阀开度与手自动状态、风阀开度、风阀开关状态、压差开关、低温开关、风机开关状态、风机频率、电加热器开度与手自动状态、加湿器状态等。

1.3、现场控制器（PLC）及机柜

1.3.1控制器能在高噪声，电磁干扰和振动环境下连续运行。

1.3.2本次投标不接受DDC控制器投标。PLC系统容量必须留用一定的冗余，控制器各类（开关量与模拟量）I/O点及I/O插槽等冗余率不应小于15%。

1.3.3控制箱或控制柜用冷轧钢板制作，厚度符合刚度要求。表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。外壳表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。箱体尺寸应紧凑。控制线应采用汇线槽方式敷设。

1.3.4温度精密控制系统分辨率不低于0.01℃，温度控制波动度达到或优于±0.1℃。应提交省级或以上的法定计量院针对温度控制系统出具的校准证书复印件（原件备查）。

1.4、各类传感器

1.4.1各类传感器均按一级工业仪表配置，本项目禁止使用自制传感器。

1.4.2相对湿度传感器量程为(0～100)%，显示分辨率为0.1%，最大允许误差为±2%。

1.4.3水压力传感器，测量范围0～1.0MPa，测量精度不低于±1.5%，防护等级≥IP54，输出信号为4～20mA。

1.4.4在线风管风速仪输出信号为4～20mA。

1.5、电动风阀执行器、电动水阀执行器。

1.5.1水阀及模拟量型的风阀的输入与输出信号为4～20mA或0-10V，开关量的风阀执行器也应有开关反馈信号。

1.6、触摸屏

1.6.1各实验室与控制柜面板上均应配备触摸屏，触摸屏可进行开关机与参数的简单设置，并且应显示各探头的状态、流程图与温湿度趋势图。

1.6.2触摸屏编程：

（1）触摸屏包含并不限于以下内容：各系统工艺流程图、主要数据一览、历史数据一览、历史报警记录，重要参数实时趋势图、历史趋势图、设备启停控制、手自动切换画面、模拟量设置画面、易损部件（风机轴承、风机皮带、过滤器等）使用寿命画面等。

（2）触摸屏能够实时显示房间内的温湿度曲线，温湿度曲线横坐标为时间，能通过放大缩小坐标值显示小时曲线、全天曲线。

（3）触摸屏存储数据能导出至电脑转化为excel表格，同时能存储30天的温湿度曲线。

（4）触摸屏能设置温湿度上下限报警值，如温湿度超过设定限值，进行蜂鸣报警。

1.7、通信要求

1.7.1监控系统必须提供开放的标准TCP/IP通讯协议将控制数据开放给上层控制中心，以使远端中央监控系统可以集成机房监控的各种主要数据。

1.8、控制系统的远程功能

1.8.1本项目所在地位较偏远，恒温恒湿试验系统的控制系统应具备远程登录、监控、操作的功能。每一个空调系统的控制回路均可以接入Internet网络，不仅可以在局域网内对每一个控制系统进行单独访问及集中监控，还可以通过电脑及手机APP对每一个控制系统进行远程访问、远程开关机、远程参数设定、远程故障诊断、远程程序更新等操作。该远程功能应通过移动网络接入，无需借助采购人本地搭建的网络。

1.9、监控系统的防雷与接地

1.9.1监控系统各装置内部应有完善的抗干扰和防止过电压的保护措施，保证在雷电及其它干扰入侵时，最大程度保证设备安全，并确保控制输出回路不会误动作。

1.9.2监控系统的电源和通道应有防雷及防止过电压的保护措施。

1.9.3所有屏柜柜体等设备的金属壳体应可靠接地。

### （四）材料设备要求

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 配置和技术规格要求／推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工玻美岩棉夹心板/顶面手工岩棉夹心板 | 项 | 1 | 1.1整体板厚为50mm，基板厚度≥0.5mm，体积密度≥120kg/m³，防火等级A级。彩钢夹芯板需具有保温、消音、防潮、平整、光滑、不产尘等特点；彩钢板的整体强度要好，芯材不能外露，安装后不扭曲，不变形。手工玻镁岩棉夹心彩钢板采用中字铝连接，板缝及开孔处全部采用密封硅胶填实，确保实验系统的气密性，不漏风，不易受外界污染；实验系统墙面与吊顶缝隙处圆弧连接，满打胶处理，穿过实验系统的上下水管道用墙板包封于夹缝内,并做好保温处理。 |
|  |  |  |  | 1.2推荐品牌：协多利、林森、卡斯特 |
| 2 | 防静电PVC地板 | 项 | 1 | 2.1防静电铜箔铺设，2.0mm厚同质透芯的PVC地板，电阻值107-109Ω。 |
|  |  |  |  | 2.2推荐品牌：阿姆斯壮、雅卓、雅迪高。 |
| 3 | 成品保温钢板门 | 项 | 1 | 3.1实验室采用成品保温钢板门，门框厚度1.2mm，门板材质0.8mm冷轧钢板，门外径厚度均为50mm与彩钢板齐平。门应与墙板双面平整连接，转角全部使用圆弧过渡，需使用洁净室专用铰链。为确保门的气密性，门框三边使用密封胶条，门底采用自动升降密封条。密闭门应配有观察窗。 |
|  |  |  |  | 3.2推荐品牌：协多利、林森、卡斯特。 |
| 4 | 直流变频全工况冷水机组 | 项 | 1 | 4.1IPLV值≥4.65，自带RS485接口，可开放MODBUS/BACnet协议，采用IP55等级高效EC风，采用高效板式换热器，同时具备夏季自动防冻和冬季自动防冻，风侧换热器采用U型八面换热器。（投标人提供厂商针对上述要求的证明材料复印件盖厂商章以及厂商针对本项目该设备的质量承诺书） |
|  |  |  |  | 4.2推荐品牌：约克、特灵、开利。 |
| 5 | 节能型恒温恒湿净化组合式空气处理机组 | 项 | 1 | 5.1组合式空气处理机组需通过EUROVENT认证、ILH认证、RLT认证。箱体为双层壁板结构，具有良好的隔热和隔音效果，面板采用不易燃岩棉保温材料，密度为55kg/m3，通过FM认证，符合国家防火等级A级。机组箱体传热性能，隔热性能达到T2标准；防冷桥系数达到TB1等级。机组的箱体机械强度达到EN1886标准D1等级，箱体泄露率达到EN1886标准L1等级。（投标人提供EUROVENT认证证书、ILH认证证书、RLT认证证书及厂商针对上述要求的证明材料复印件盖厂商章以及厂商针对本项目的质量承诺书） |
|  |  |  |  | 5.2.推荐品牌：爱科、韦氏、七空气 |
| 6 | 高精密温湿度控制系统 | 项 | 1 | 6.1包含控制箱体、高精密控制单元、PLC控制器及IO模块、存储卡、安装机架、电源模块、配电回路高低压电气元件等。 控制器能在高噪声，电磁干扰和振动环境下连续运行，温度控制分辨率不低于0.01℃，温度控制波动度达到或优于±0.1℃。（投标人提供省级或以上的法定计量院针对温度控制系统出具的校准证书复印件盖厂商章以及厂商针对本项目的质量承诺书） |
|  |  |  |  | 6.2推荐品牌：SCIS、西门子、AB |
| 7 | 高精度末端精密温控系统 | 项 | 1 | 7.1温度控制波动度±0.1℃，分辨率0.01℃。（投标人提供省级或以上的法定计量院针对温度控制系统出具的校准证书复印件盖投标人公章（证书原件备查）） |
|  |  |  |  | 7.2推荐品牌：SCIS、西门子、AB。 |
| 8 | 彩色触摸屏 | 项 | 1 | 8.1 10寸彩色网络型触摸屏，具有PC、手机APP远程操作功能。 触摸屏可进行开关机与参数的简单设置，并且应显示各探头的状态、流程图与温湿度趋势图。（投标人提供控制界面截图） |
|  |  |  |  | 8.2推荐品牌：SCIS、西门子、威伦。 |
| 9 | 温度传感器 | 项 | 1 | 9.1温度传感器要求采用不低于1/3B级精度铂电阻传感器，精度要求不低于±0.1℃，分辨率为0.01℃。 |
|  |  |  |  | 9.2推荐品牌：E+E、罗卓尼克、维萨拉、欧米伽。 |
| 10 | 高效过滤器 | 项 | 1 | 10.1高效过滤器过滤等级应达到H14，采用PTFE滤纸过滤器。高效过滤器应具有极低的化学气体挥发性。（投标人提供高效过滤器应具有极低的化学气体挥发性的检测报告复印件盖厂商章以及厂商针对本项目的质量承诺书） |
|  |  |  |  | 10.2推荐品牌：AAF、康菲尔、AirTech。 |
| 11 | 水泵 | 项 | 1 | 推荐品牌：格兰富、ITT、威乐 |
| 12 | 电动比例阀 | 项 | 1 | 推荐品牌：西门子、霍尼韦尔、江森 |
| 13 | 风阀执行器 | 项 | 1 | 推荐品牌：西门子、霍尼韦尔、江森 |
| 14 | 变频器 | 项 | 1 | 推荐品牌：西门子、施耐德、ABB |
| 15 | 空开、漏保等 | 项 | 1 | 推荐品牌：西门子、施耐德、ABB |
| 16 | 开关、插座、网线面板等 | 项 | 1 | 推荐品牌：西门子、施耐德、ABB |

说明：主要材料参考品牌中出现的材料品牌都均为参考品牌，不作为对供应商投标采用材料品牌的限制，仅作为衡量供应商投标采用材料品质是否满足采购要求的标准，供应商拟采用材料的品质须与招标文件参考品牌相当或优于参考品牌。供应商投标材料是否满足招标文件要求由评标委员会评定。

- 商务条款

说明：

设有“★”号商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受所述要求，投标人必须满足该条款，否则，直接导致投标无效。

| 条款号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |
|  | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |
|  | 完工期限和地点 | 3.1★ 合同签订后 70 个日历日内完成施工，施工产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。 |
|  |  | 3.2施工（具体）地点： 深圳市坪山区石井工业区 |
|  | 工程质量要求 | 整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。 |
|  | 验收标准 | ▲5.1按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。 |
|  |  | ★5.2技术验收主要标准即实验室需满足如下温湿度控制及净化级别要求： 5.2.1温度控制值：22.0℃ 5.2.2温度波动度：±0.5℃ 5.2.3温度均匀度：±1℃ 5.2.4湿度控制范围：40%-60%RH 5.2.5噪声标准：≤60dBA 5.2.6洁净度：7级（万级） 5.2.7工作面风速：≤0.3m/s |
|  |  | ▲5.3工程完工后，必须经第三方检测机构（省级以上计量院）对恒温恒湿净化空调系统的温湿度精度等参数进行检测，出具检测合格报告，经采购人确认后视为最终验收合格。 |
|  | 付款方式 | 本工程不支付预付款，当工程施工完成50%时，采购人按合同价款支付40%给中标人，当工程施工完成并提交验收资料后，采购人再按合同价款付30%给中标人，余款待工程竣工验收合格及结算审计完毕，提交保修款后一次性付清。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%；由中标人以转帐方式转入采购人帐号,保修期（两年）满后，无质量问题情况下由采购人无息退还中标人质量保证金。 |
| - ★ | 工程质量缺陷保修期 | 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，其余项目保修期为2年以上。质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。 |
|  | 售后服务需求 | 8.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在8小时内及时上门服务并解决问题。 |
|  |  | 8.2 保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由中标人负责修理，并由此承担责任和相关费用。中标人在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，采购人有权另行安排其他工程单位修复，中标人应承担完全赔偿责任。 |
|  | 技术培训 | 中标人提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。 |
|  | 结算原则 | ▲10.1工程验收合格后，中标人20个工作日内向采购人递送结算资料。如逾期未递送结算资料，由此产生的后果由中标人负责。工程的建设总造价严格按“投标价作为最高结算价”的原则来控制。最终结算价由采购人审计部门审定。 |
|  |  | ▲10.2本工程固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算。工程变更的，以采购人、中标人双方共同现场签证为准。有投标报价的项目按照投标报价计取，没有投标报价的项目有信息价的综合单价套用2019年6期信息价乘以下浮率计取。下浮率的计算=（1-中标价/最高限价）*%，无信息价的按市场询价计取。 |
|  | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

- 投标文件格式

投标文件组成：

（1）文件袋封面

（2）投标文件封面

*（3）法定代表人证明书

*（4）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（5）投标函

*（6）投标资格证明文件

*（7）投标一览表

*（8）工程量清单报价表

*（9）投标人情况介绍

（10）业绩清单

*（11）商务条款偏离表

（12）项目团队成员（含项目负责人）情况

（13）技术保障措施

（14）质量保障措施

（15）安全保障措施及方案

*（16）无违法违规行为承诺函

（17）诚信良好的承诺函

（18）环保保障措施及方案

（19）总体概述

（20）关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

（21）项目采用的设备、材料性能

（22）保证金退还表

（23）劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划及其保证措施

（24）投标人认为需要加以说明的其他内容

说明：带*的文件内容为投标文件正（副）本的必备选项，如缺少将导致投标无效。

投标人制作投标文件时应编排目录及页码，以方便评委评审。

### 一、文件袋封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目 投标文件 内容: □ 唱标信封 □ 投标文件 正本及副本 投 标 人： 项目编号： 项目名称： 在201年 月 日 点 之前不得启封 递交地点：深圳技术大学采购与招投标管理中心

重要提示：

- 唱标信封与投标文件正本及副本必须分开单独封装并标贴此封面，在封面标注封装内容，封口处加盖公章。

- 开标报价内容与投标文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

- 递交投标文件时务请提早到达！

### 二、投标文件封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目

投标文件

商务/技术/报价文件

正（副）本

项目编号：

项目名称：

投标人名称：                     （加盖公章）

投标人代表（印刷体）：              手写签名：

手机：

日期 ：201  年   月   日

### 三、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：             (加盖公章)

附：法定代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 须附法定代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

### 四、法人授权委托证明书

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表人全名）先生/女士作为我公司的合法授权代表人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

项目编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代表人：    （手写签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （手写签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：年   月   日

备注：须附授权代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

### 五、投标函

致：深圳技术大学采购与招投标管理中心：

根据项目编号          名称为                      项目招标文件的要求，(投标人代表全名及职衔)        经正式授权并以投标人                 （投标人名称、地址）的名义进行投标。提交投标文件正本一份，副本四份，电子文本   份。

投标文件包括以下部分：

- 投标资质证明文件

- 商务文件

- 技术文件

- 报价文件

- 投标保证金人民币        元

- 投标人认为其它必要的内容

我方投标人代表在此声明并同意如下：

我方同意并接受招标文件的各项要求，同意并遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件。

投标文件有效期自投标截止时间起 90天。

我方已经详细地阅读了全部招标文件及补充文件（如有）。我方已完全理解招标要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方投标总报价以报价文件的投标一览表为准。

我方同意向招标人提供有关投标的其他证明资料。

我方承诺我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受招标人或其上级主管部门作出的违规处理或行政处罚。

我方理解并接受招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

所有有关本次投标的事项，请按下述方式与我方联系。

投标人名称：                    （加盖公章）

投标人地址：

邮政编码：

投标人代表姓名（印刷体）：         （手写签名）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

### 六、投标资格证明文件

投标人名称：                  （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

  - 提供招标公告第5条投标人资格要求的证明文件和评审信息中关于投标人资格要求的相关证明文件。

  - 投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人代表手写签名：

日期     年   月   日

备注：上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致投标无效。

### 七、投标一览表

投标人名称：_________________ （加盖公章）

项目编号：_______________

（元/人民币）

| 包号 | 工程名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写金额： 大写金额： |
| 注：上述投标一览表经我司投标人代表确认无误，我司无其他投标声明 |  |  |

备注：

      - 投标人应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。

      - 投标人应以包为单位（如分包招标的话），单独填写投标一览表。

      - 唱标信封须包含此表一份（加盖公章）。

投标人代表手写签名：____________________    日期：   年   月   日

### 八、工程量清单报价表

#### （一）工程项目总价表

工程名称：

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | 合 计 | 小写金额： |
|  |  | 大写金额： |

备注：投标人应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。

#### （二）单项工程费汇总表

单项工程名称：

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

#### （三）单位工程费汇总表

单位工程名称：

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

#### （四）分部分项工程量清单计价表

单位工程名称:

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估单价 |  |

#### （五）措施项目费计价表

单位工程名称：

| 序号 | 措施项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

#### （六）其他项目清单计价表

单位工程名称：

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

#### （七）材料设备表

专业或专项工程名称：

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 产地 | 材料设备单价（元） | 材料设备总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 九、投标人情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 |  | 提供扫描件 |
| 1 | 注册年度及注册编号 |  |  |
| 2 | 注册资金（万元） |  |  |
| 3 | 经营场所 |  |  |
| 4 | 有效期 |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供扫描件 |
| 1 | 税务登记证编号 |  |  |

（二）经营状况

近3年营业额，以审计报告为准

（三）所获荣誉或奖励

（四）纳税情况

税务机关出具的国税或地税纳税证明复印件或者电子报税付款通知（加盖税务部门委托银行扣款的专用章）复印件，加盖投标人公章。

（五）社保证明

以最近6个月的社保缴纳清单为准

（六）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函（附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）或含有小型、微型企业的联合体声明函（可选）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加         单位的       项目采购活动，并提供:□本企业制造的货物;□ 由本企业承担工程、提供服务;□提供其他            企业（请 填写：中型、小型、微型）制造的货物（承诺人在□处打√）。 本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。若有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应法律责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
      单位的      项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物;□由本单位承担的工程、提供服务;□提供其他残疾人福利 性单位制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采 购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物;□由本单位承担的工程、提供服务;□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

- 单位名称（盖章）：

日	期：

含有小型、微型企业的联合体声明函

1.	（供应商名称、供应商名称）	共同组成联合 体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计 局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型 标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的 划分标准，本联合体中：□

单位为      （请填写： 中型、小型、微型）企业，         单位为      （请填写： 中型、小型、微型）企业；□联合体各方均为小微企业（承诺人在□处打√）。

2.本联合体参加          单位的          项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合 同金额占到联合体协议总金额比例为   %（该合同金额为：□小微企业制造的货物，□小微企业承担的工程、提供服务，□提供其他小微企业制造的货物；不包括使用大型企业注册商标的货物；请承诺人在□处打√），符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)第六条规定的优惠政策。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：	企业名称（盖章）：

日 期：	日期：

企业名称（盖章）：

日 期：

（七）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件

### 十、业绩清单

投标人名称：                （加盖公章）

项目编号/包号：_____________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 项目名称 | 使用单位名称 | 项目主要内容 | 金额 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  | 大写: 数字: |  |  |  |

备注：投标人应尽可能地全面地反映自身的业绩情况。此业绩清单中的各项目必须附有证明材料，证明材料需提供合同关键页或中标通知书复印件并加盖公章，否则视为无效业绩。

投标人代表手写签名：           日期：     年   月   日

### 十一、商务条款偏离表

投标人名称：                 （加盖公章）

项目编号/包号：______________

货物和/或服务名称：

| 条款号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |  |  |  |
|  | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |  |  |  |
|  | 完工期限和地点 | 3.1★ 合同签订后 70 个日历日内完成施工，施工产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。 |  |  |  |
|  |  | 3.2施工（具体）地点： 深圳市坪山区石井工业区 |  |  |  |
|  | 工程质量要求 | 整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。 |  |  |  |
|  | 验收标准 | ▲5.1按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。 |  |  |  |
|  |  | ★5.2技术验收主要标准即实验室需满足如下温湿度控制及净化级别要求： 5.2.1温度控制值：22.0℃ 5.2.2温度波动度：±0.5℃ 5.2.3温度均匀度：±1℃ 5.2.4湿度控制范围：40%-60%RH 5.2.5噪声标准：≤60dBA 5.2.6洁净度：7级（万级） 5.2.7工作面风速：≤0.3m/s |  |  |  |
|  |  | ▲5.3工程完工后，必须经第三方检测机构（省级以上计量院）对恒温恒湿净化空调系统的温湿度精度等参数进行检测，出具检测合格报告，经采购人确认后视为最终验收合格。 |  |  |  |
|  | 付款方式 | 本工程不支付预付款，当工程施工完成50%时，采购人按合同价款支付40%给中标人，当工程施工完成并提交验收资料后，采购人再按合同价款付30%给中标人，余款待工程竣工验收合格及结算审计完毕，提交保修款后一次性付清。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%；由中标人以转帐方式转入采购人帐号,保修期（两年）满后，无质量问题情况下由采购人无息退还中标人质量保证金。 |  |  |  |
| - ★ | 工程质量缺陷保修期 | 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，其余项目保修期为2年以上。质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。 |  |  |  |
|  | 售后服务需求 | 8.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在8小时内及时上门服务并解决问题。 |  |  |  |
|  |  | 8.2 保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由中标人负责修理，并由此承担责任和相关费用。中标人在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，采购人有权另行安排其他工程单位修复，中标人应承担完全赔偿责任。 |  |  |  |
|  | 技术培训 | 中标人提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。 |  |  |  |
|  | 结算原则 | ▲10.1工程验收合格后，中标人20个工作日内向采购人递送结算资料。如逾期未递送结算资料，由此产生的后果由中标人负责。工程的建设总造价严格按“投标价作为最高结算价”的原则来控制。最终结算价由采购人审计部门审定。 |  |  |  |
|  |  | ▲10.2本工程固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算。工程变更的，以采购人、中标人双方共同现场签证为准。有投标报价的项目按照投标报价计取，没有投标报价的项目有信息价的综合单价套用2019年6期信息价乘以下浮率计取。下浮率的计算=（1-中标价/最高限价）*%，无信息价的按市场询价计取。 |  |  |  |
|  | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对采购文件中的有关商务条款，逐条应答并按要求填写此表，否则可被视为《商务条款偏离表》填写不全，作无效投标处理。对完全响应的条目在“响应程度”空格中注“满足”。对有偏离的条款在此表“响应程度”空格中标注“偏离”。

- “投标承诺”一栏必须详细填写，投标响应与招标要求的任何差异之处，须在“投标承诺”空格中列明，如果只注明“满足”、“优于”或“偏离”，将被视为不满足。

- “招标要求”中要求提供证明材料的，投标人须提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明材料的提供应符合招标文件第八章“投标文件的编制”中的相关规定。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不符合规定，而在“响应程度”空格中注明“满足”的将被视为不满足。

- 《商务条款偏离表》将成为投标人对招标人的承诺。

投标人代表手写签名：                             日期：   年   月   日

### 十二、项目团队成员情况表

投标人名称：           （加盖公章）

项目编号/包号：____________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 获得资质证书 | 工作经历 | 工作 年限 | 身份证 号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应尽可能地全面地反映自身的主要技术人员情况。投标人必须随表提供主要技术人员职称/资格认证证明文件复印件、身份证复印件。

投标人代表手写签名：          日期：     年  月  日

### 十三、技术保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等）（格式自拟）

### 十四、质量保障措施（格式自拟）

### 十五、安全保障措施及方案（格式自拟）

### 十六、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，不处于“深圳市政府采购监管网”（www.zfcg.sz.gov.cn）“处罚公告”中的禁止参加政府采购活动期间；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

### 十七、诚信良好的承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司承诺在参加本次项目投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按法定规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

### 十八、环保保障措施及方案（格式自拟）

### 十九、总体概述（格式自拟）

### 二十、关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案（格式自拟）

### 二十一、项目采用的设备、材料性能（格式自拟）

### 二十二、保证金退还表

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我方参加编号为：        的项目投标，投标保证金缴纳情况如下：

已缴纳本项目投标保证金壹万元整，缴款账户为：

户名：

账号：

开户行：

投标人名称：    （加盖公章）

投标人代表手写签名：

联系电话：

日期：

附保证金缴款凭证：

### 二十三、劳动力、机械设备（或者场地）、材料投入计划及其保证措施（格式自拟）

### 二十四、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）

# 第二册 项目通用篇（投标人须知）

本册为格式招标文件,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解投标的基本要求。

- 总则与定义

1．总则

  - 本招标文件包括第一册及第二册共两部分，均具有法律效力。

  - 本招标文件所述内容，仅适用于本次采购招标。

  - 招标文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件或招标文件说明同样具有法律效力。

  - 本招标文件适用《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳技术大学采购管理办法（试行）》《深圳技术大学采购管理办法实施细则（试行）》。

  - 投标人提供的涉及本项目所有设备（包括整体及所包含的所有组成部分）必须已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。若招标人因购买和使用投标人所售予设备，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，投标人应补偿招标人因此而遭受的一切损失。

  - 本招标文件的解释权属于深圳技术大学采购与招投标管理中心。

2．定义

  - “招标人”是指依照法律规定提出招标项目、进行招标的法人或其他组织。

  - “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - “招标代理人/招标机构”是指代理招标人或采购人组织本次招标活动的深圳技术大学采购与招投标管理中心。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

  - “合格的投标人”是指必须符合下述2.5.1至2.5.5所有条款的投标人：

    - 符合本招标文件2.4款规定。

    - 正式报名并合法取得招标文件，并通过资格预审（如有）。

    - 按招标文件的规定递交了投标文件。

    - 投标人及其制造商与招标人、招标代理人不存在利害关系。

    - 投标人所投设备如为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号，只能有一个合格投标人。确定原则为：

  - 以提供有效授权为准。如提供的均为有效授权，则其中出具针对本项目授权的为合格投标人。

  - 如出具的全部为针对本项目的授权，其中授权时间最近开标日期的为合格投标人。

  - 如授权时间一致，以投标报价最低的为合格投标人。

  - 如投标报价一致，由评标委员会确定合格投标人。

  - “合格的货物和/或服务”是指投标人提供的全新的所有货物和/或服务，必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准及招标文件要求；其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易往来关系的国家或地区。所有进口货物均为合法渠道进口、全新原厂制造与装配的。

  - “中标人” 指其投标被招标人接受，并与采购人签订购销合同的投标人。

  - “买方”是指在合同中指明的货物和/或服务的招标人或采购人。

  - “卖方”是指在合同中指明的提供货物和/或服务的中标人。

  - “标前会”是为了便于潜在投标人完整、准确地理解招标文件，由招标人和招标代理人组织召开会议，解释并澄清招标文件中的技术和商务问题，回答潜在投标人的质疑而组织的会议。

  - “现场踏勘”是招标人组织潜在投标人对项目实施现场的经济、地理、地址等客观条件和环境进行现场调查。潜在投标人勘察项目现场所发生的费用自理。潜在投标人自行负责在勘察项目现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害（包括因此所发生的费用由潜在投标人自理）。

  - “投标有效期”是指从规定的开标之日起，至所述期限内保持有效。在此时间内，投标人未经招标人要求，不得更改其投标文件的内容。在此时间内，如招标人确认其为中标人，则必须依据招标文件和投标书签订并履行合同。

  - “实质性响应”是指符合招标文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - “运输保险费”指设备由制造厂仓库运至设备交货地点（车板交货）所发生的公路、水路、铁路、航空运费、装卸费、包装费及相关的运杂费与保险费之和。

  - “设备交货地点” 指招标人指定的货物运至地点。

  - “质保期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，买方无需支付任何费用。

  - “保修期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，在正常操作和使用条件下，设备、产品发生故障和损坏，买方只需支付更换配件的费用，无需支付维修人工的费用。

  - “交货期”是指货物到达招标人指定交货地点的时间。

  - “完工期”是指货物到达招标人指定交货地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。

  - “时间”是指招标文件中规定的时间除特别说明外，均指北京时间。

  - “天”是指日历日。其中1个月按30天计算，1年按365天计算。

  - “工作日”是指国家规定的工作时间，不含法定的节假等休息日。

  - “计量单位”是指除招标文件另有要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

  - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

- 投标人之间约定中标人。

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标或者约定给予未中标的供应商利益补偿。

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 不同投标人的投标文件或部分投标文相互混装。

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

- 招标文件

3．招标文件的编制与组成

招标文件除以下内容外，深圳技术大学采购与招投标管理中心在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第一册项目专用篇

第一章	招标公告

第二章	项目专用资料

第三章	工程量清单、图纸及管理技术需求

第四章	商务条款

第五章	投标文件格式

第二册项目通用篇（投标人须知）

第六章	总则与定义

第七章	招标文件

第八章	投标文件的编制

第九章	投标文件的递交

第十章	开标与评标

第十一章纪律与保密

第十二章结果公示/质疑/投诉

第十三章合同授予

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

4．招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和采购人。招标机构对其在投标截止期五（5）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个报名成功的潜在投标人。

- 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

- 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5．招标文件的修改

- 招标人/招标机构对已发出的招标文件需要进行澄清或者修改的，在投标截止日三（3）天前通知所有报名成功的潜在投标人；不足三（3）天的，顺延投标截止时间。

- 招标文件的澄清或者修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

- 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

- 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

- 投标文件的编制

6．投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

7．投标文件构成

- 唱标信封应包含：供唱标使用的投标一览表、投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）及电子文件光盘。未提供完整的唱标信封，将视为无效投标。

- 投标文件正（副）本应包含：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件、投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）。未提供完整的投标文件正（副）本，将视为无效投标。

- 投标资格证明文件

- 投标资格证明文件；

- 《无违法违规行为承诺函》

- 其他投标人认为需提供的文件。

- 商务文件

- 投标函；

- 法定代表人证明书；

- 法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）；

- 投标人基本情况；

- 业绩清单（如需要）；

- 商务条款偏离表；

- 售后服务方案（如需要）；

- 未侵犯他人知识产权的声明；

- 诚信良好的承诺函（如需要）；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 技术文件

- 项目负责人情况（如需要）；

- 项目团队成员（项目负责人除外）情况（如需要）；

- 技术需求偏离表（如需要）；

- 技术方案（如需要）；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 报价文件

- 投标一览表；

- 工程量清单报价表；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 投标样品（如有）。

8．投标文件制作原则

- 投标人必须按招标文件的要求编制投标文件（投标资格证明文件、商务文件、技术文件和报价文件）。投标人必须保证其投标文件及所附资料（无论其重要与否）的真实性，否则其投标将视为无效投标，投标保证金不予退还。

- 投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应在“商务条款偏离表”和“技术需求偏离表”中列出响应方案及具体参数，如果只注明“满足”或“偏离”，将被视为不满足。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规范和其它资料。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性的响应，可能导致投标将被否决，风险由投标人承担。

- 投标人对招标人和招标代理人所作的一切有效补充、修改文件及询标过程中的承诺，均被视为投标文件不可分割的一部分。

- 投标文件封面需清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。同时投标人应提供投标文件的电子版。

- 投标文件必须打印。

- 投标文件的副本可采用正本的复印件。

9．投标文件格式

- 投标人应按招标文件第五章“投标文件格式”填写投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件等以及供唱标使用 “投标一览表”。

- 投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致投标无效。

10．投标报价和货币

- 投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

- 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

- 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。其中，符合科教仪器免税政策的须报CIP深圳技术大学免税人民币价(不包括进口关税和增值税)。

- 予以否决的投标报价：

  - 投标人所报的投标报价应为固定价。对投标人提交滑动价格或任何包含价格调整要求的投标将被否决。

  - 投标人若在投标报价中提供两个以上的报价且未明确哪个报价有效的，其投标将被否决。

  - “投标报价超出最高限价（财政预算金额或者预算金额之下的最高限额）”。

  - 不提供详细分项报价，将视为没有实质性响应招标文件。

11．投标人资格的证明文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、联合体协议并注明主办人。

- 投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括并应符合以下要求：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外。

4) 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

5) 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

- 招标文件中规定的各项技术需求均不要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不含有倾向或者排斥潜在投标人的其他意向。当引用某一供应者的技术需求才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术需求时，则已在参照后面加上“或相当于”的字样。

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。

13．投标文件其他证明文件的要求

- 对项目招标文件《评审信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《投标文件初审表》中涉及的资格证书，投标人应提供相关部门出具的证明材料原件扫描件，原件备查。上述证明材料应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评审信息》打分项的则该项评分予以0分处理。

- 本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

14．投标保证金

- 投标人应在递交投标文件前缴纳10000元（人民币）投标保证金，且缴款凭证作为投标文件的一部分。

- 投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：汇款、转账（款项必须在开标前到达招标机构指定的帐号）。

- 凡没有根据本须知第14.1和14.2款的规定随附有效的投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

- 未中标投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后30天内全额无息退还投标人。

- 中标人的投标保证金，在招标人与中标人签署合同及提交履约保证金后30天内全额无息退还。

- 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标。

- 投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

- 投标人被通知中标后，拒绝按中标条件签订合同（即不按投标时承诺的技术方案、供货范围和价格等签订合同，但招标人提出的变化除外）。

- 合同签署后，中标人未提交履约保证金（如有），导致合同无法履行。

- 投标人违反招标文件第十一章中投标人纪律规定中任何一条的。

- 投标保证金的退还形式：招标代理人将按照投标人提供的开户行、开户名称和账号以汇款等形式退回投标保证金。

15．投标有效期

- 投标有效期应为投标截止日期后90天。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长其投标有效期及投标保证金有效期。这种要求和答复均应以书面形式提交。此时投标人不能对投标文件进行任何修改。投标人若不同意延长投标有效期，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16．投标文件的数量和签署及装订

- 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本并提供一份投标文件电子文档（Office文档格式，刻录光盘形式）。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件中任何行间插字、涂改、叠写和/或增删，必须由投标文件签字人用姓在旁边签字才有效，否则导致一切不利于投标人的结果，由投标人自行承担。

- 投标文件的签署要求：招标文件中已注明要求投标人加盖公章以及由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签名的位置，投标人必须按招标要求加盖公章和投标人代表手写签名。

17．投标文件的密封

- 为方便开标时唱标，投标人应将一份“投标一览表”、一份“投标保证金退还表（附投标保证金缴款凭证）”与电子文件光盘密封装在同一个信封提交，并在信封上标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在同一个信封中，并在信封上注明“投标文件正本及副本”。

- 所有文件必须在密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

- 所有投标文件应在其密封封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称。

18．投标无效

- 投标总价超过项目预算金额或项目报价表中单个采购预算条目报价高于财政预算限额的投标人，其投标无效。

- 投标人针对同一项目出具两个及以上报价，且按规定无法确定有效报价的，其投标无效。

- 对资格后审不合格的投标人，其投标无效。

- 未按照招标文件要求提交投标保证金的投标人，其投标无效。

- 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价

- 为项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，其投标无效。

- 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

- 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

- 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

- 投标人有本须知第2.24和2.25款所列行为的，其投标无效。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料的，其投标无效。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其投标无效。

- 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一标的同时提供两套或两套以上的投标方案的，其投标无效。

- 未按招标文件所提供的样式和要求完整填写投标文件和材料，且未按招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

- 评标委员会认定为《技术需求偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全、不明或不实的，其投标无效。

- 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改的，其投标无效。

- 投标文件及澄清资料与事实不符，弄虚作假的，其投标无效。

- 投标文件没有满足或未完全满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。

- 投标文件的递交

19．投标文件的密封和标记

- 投标文件信封均应：

1）清楚标明递交至：深圳技术大学采购与招投标管理中心。

2）注明项目编号（）、项目名称（）和“在20XX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封”的字样。

- 邮寄的投标文件应在信封上写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

- 如果信封未按要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

20．投标截止期

- 招标机构在规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（20XX年XX月XX日XX时XX分）。

- 招标机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21．迟交的投标文件

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未能送达指定地点的，招标人及招标代理人有权拒收其投标文件。

22．投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理人。

- 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19款规定编制、密封、标记和发送。

- 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第14.6款的规定被没收。

- 开标与评标

23．开标

- 招标人和招标机构在开标时间于开标地点进行开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

- 参加开标会议的投标人代表应随身携带本人有效身份证明文件：（1）法定代表人证明书、法定代表人身份证；或(2)法定代表人证明书、法人授权委托证明书、委托代理人的身份证。

- 开标时，由招标人或招标代理人检查投标文件的密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读修改和撤回投标的通知、投标一览表中的相关内容、折扣声明（如有）。

- 在开标时没有启封的投标文件将原封退回投标人；对于因投标人未提供而在开标时没有读出的上述第23.3款的内容，在评标时将不予考虑。无论招标结果如何，已开启的投标文件将不予退回。

- 招标机构将做开标记录，以存档备查。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人及招标代理机构应现场作出答复，并制作记录。

24．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

25．评标

- 评标委员会

  - 评标由依照国家和有关招投标管理部门制定的有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会的评标将根据国家和有关招投标管理部门制定的相关法律、法规，招标文件和仅来自于投标人所提供的投标文件，按照招标文件第一册项目专用资料篇中确定的评标方法进行评标。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

- 评标委员会工作要求

  - 本着公平、公正的原则，严格按照招标文件的各项规定和要求严谨、客观地进行评标。

  - 必须按同一标准对待所有投标人。（如提供同一品牌、同一型号、相同配置的投标人，其相涉及的技术得分理应相同。）

  - 各评委必须以书面的形式作出自已评标意见的记录，并签名确认。

  - 当评委意见不同时，采用少数服从多数的原则。在保留评委个人意见的前提下，服从多数评委意见。

  - 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠其它外部证据。评委会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

  - 除招标文件第18款明确规定的投标无效情形以及第25.8款明确规定的投标予以否决的情形外，评标委员会应谨慎确定投标无效、投标否决。

  - 如评委不按上述规定进行评标，则该评委评标结果无效；如评标结果无效的评委数量超过评委总数的半数，则重组评委会重新评标。

  - 评委对评标结论持有异议的，应以书面形式阐述其异议，但必须尊重多数评委的意见，在评标结论上签字。如其不书面陈述或拒不签字的，则视其同意评标结论。

- 评标原则

- 评标委员会将按照招标文件第一册招投标项目专用资料篇规定的评标方法进行评标。

- 实质性响应的判定

    - 依据招标文件的明确规定进行判断，如涉及适用法律、税务等内容的偏离，将由评标委员会集体讨论后判定。

    - 实质上没有响应招标文件中不允许偏离的实质性要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 评标依据

- 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。（但投标有不真实不正确的内容时除外）；招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 符合性检查内容及原则

- 根据招标文件第18款的规定，检查投标文件是否有效。

- 根据招标文件第一册项目专用资料篇规定，检查投标人资格是否有效。

- 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 商务评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 技术评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 价格评标内容及原则

- 投标报价的错误的修正

- 投标总价的修正：

1）唱标内容与报价文件其他内容不一致的，以唱标内容为准。

2）唱标内容中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）有明显错误的除外。

- 投标报价文件如出现算术错误，将按以下方法修正：

投标报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标报价文件如出现报价错误，将按以下方法修正：

1）评审投标报价文件时，如招标文件附有招标设备清单的，则以该清单的具体数量为标准；如招标文件未附有招标设备清单时，则以其技术文件中的设备清单为准。

2）技术文件中的设备清单与报价文件中的设备报价清单不一致，以技术文件中的设备清单为准进行调整。

3）投标人错报及漏报部分，按其所报该项单价计入其评标价格。

4）投标人错报及漏报部分，如无单项报价，则按有效投标人中该项最高报价计入其评标价格。

5）若投标人报价包含了招标范围之外的内容，超出部分不予减免。

- 投标报价修正后予以否决的情形

1）上述25.7.1.2及25.7.1.3两款修正幅度超过投标总价5%时，该投标予以否决。

2）投标人需承诺接受上述25.7.1.2及25.7.1.3两款修正，否则其投标予以否决。

3）对已接受投标报价错误修正的投标人，方可根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 评标过程中，投标将予以否决的情形

- 不符合招标文件第2.5款“合格的投标人”的规定的。

- 不符合本招标文件第10.4款“予以否决的投标报价”的规定的。

- 不符合招标文件第14款“投标保证金”的规定的。

- 不符合招标文件第15款“投标有效期”的规定的。

- 不符合招标文件17.1款“所有文件必须密封完整且加盖公章”的规定的。

- 出现违反招标文件第30款“投标人纪律”规定的情况的。

- 符合招标文件25.7.1.4款“投标报价修正后予以否决的情形”的规定的。

- 未能满足招标文第一册实质性条款的规定的。

- 如接受联合体投标，投标联合体没有提交共同投标协议的。

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

26．评标方法

- 评审委员会应当按照以下方法对投标文件进行评审：

- 综合评分法

综合评分法是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，汇总每个投标人的得分，以评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的中标候选人的评审方法。

采用综合评分法的，按评标总的得分由高到低顺序排列。相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 定性评审法

定性评审法是按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告，所有递交的投标文件不被判定为无效投标的投标人，均推荐为中标候选人的评审方法。

- 最低价法

最低价法是指完全满足招标文件实质性要求的前提下，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐中标候选人的评审方法。

采用最低价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 法律、法规规定的其他评审方法。

- 本项目采用的评标方法见本项目招标文件专用条款的相关内容。

27．中标候选人的推荐和确定

评标委员会按招标文件第一册的相关规定推荐中标候选人。

- 纪律与保密

28．招标机构工作人员纪律与保密

- 不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

- 不得向投标人透露评委名单。

- 不得向投标人透露评标过程的情况和材料，或其他投标人的情况。

29．评标委员会的纪律与保密

- 从投标截止日期到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与评标工作无关的单位和个人。

- 评标委员会成员如与投标人存在以下关系时，应主动向招标代理人提出回避。

- 参加采购活动前三年内与本项目投标人存在劳动关系。

- 参加采购活动前三年内担任本项目投标人的董事、监事、顾问等。

- 参加采购活动前三年内是本项目投标人的控股股东或者实际控制人。

- 与本项目投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- 其他与投标人存在影响或者可能影响采购活动公平进行的关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

- 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

- 按评标委员会工作要求进行评标。

30．投标人纪律

- 投标人投标文件必须真实准确，不得弄虚作假。

- 投标人对于招标文件的内容，包括其中的所有技术资料应承担保密责任，不得用于本次招标以外的任何目的。

- 投标人不得串通围标，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

- 投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

- 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

- 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

- 投标人在评标工作过程中对招标人和评标委员会成员施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评审。

- 结果公示/质疑/投诉

31．评标结果公示

评标结果将在深圳技术大学采购与招投标管理中心网站（http://bidding.sztu.edu.cn/）上公示，公示时间不少于3日。公示期结束后，没有相关质疑与投诉的，中标人需在5个工作日内到我中心领取中标通知书，并在中标通知书规定的期限内与采购人联系，签订采购合同。

32．质疑、投诉

- 质疑：如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。质疑函应当包含下列内容:

- 有明确的质疑请求。

- 有明确的质疑对象。

- 因质疑事项而受损害的权益。

- 有合理的事实和依据。

- 法律、法规和规章规定的其他材料。

- 投诉：质疑人对质疑答复不满意，可向本项目政府主管部门或其他相关部门投诉。提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

- 质疑人不是该项目的投标人。

- 投诉事项未经过质疑程序。

- 质疑、投诉文件无合格签字和盖章的。

- 质疑、投诉文件无明确质疑／投诉对象或内容的。

- 未提供详实有效的证明材料。

- 质疑投诉人多次提供虚假情况的。

- 非在公示期内送达的。

- 合同授予

33．招标人确认招标结果

招标人根据评标委员会的评标报告、评标资料、定标报告（如有）确认招标结果。

34．发放中标通知书

- 招标人确认评标结果后，招标人或招标代理人将向中标人发出《中标通知书》。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

35．合同签署

- 招标人不得与未收到《中标通知书》的投标人签订招标项目所涉及的合同。

- 《中标通知书》发出后10个工作日内，招标人与中标人按照采购文件规定的事项签订采购合同。

- 中标人与招标人所签订的合同内容，不得对招标文件和投标文件作实质性的修改。

- 签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证明书或其委托代理人的授权。

- 如果中标人为设备代理商，所代理设备的设备制造商对合同的执行负有连带责任。

36．履约保证金

- 中标人在与招标人签订合同时，应按照第一册项目信息表规定的金额，以招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人（买方）可以接受的其他非现金形式向招标人（买方）提交履约保证金。

- 如果中标人不能按上述第35.2款或第36.1款的规定执行，招标人及招标代理机构将有充分的理由取消该中标决定，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 项目服务期满之后，经验收合格后，招标人在30天内办理解除履约担保手续。

37．其它

- 中标人不得有任何超出本招标文件中条款的要求。

- 严禁设备供货承包中的违法分包及挂靠行为，中标人不得以任何理由、任何形式将本次招标设备转包给其它单位和个人，否则将承担由此而引起的一切后果。

- 本招标文件所有的附件与本标书具有同等效力。

附件1：合同模板（仅供参考）

详见《深圳市建筑工程施工合同》范本

附件2：履约保函格式

履 约 保 函

合同编号：

致：                    （受益人）

本保函作为贵方与卖方              （以下简称“卖方”）于      年     月      日就            项目签订的           号合同的履约保函。             （开具银行）无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付总额最高不超过币种：             、金额：           （合同总金额的   %）（此数额即为本保函的担保限额）， 并以此约定如下：

1.  卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动， 包括更换或修补贵方认为有缺陷货物（以下简称”违约’）， 只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2.  本保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的收费、关税、费用或扣款， 均不能从本保函中扣除。

3.  本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外部适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为， 均不能解除或免除本行在该保函项下的责任。

4.  本保函在卖方完成其合同货物最终验收合格后三十日历日内完全有效。

开具行名称

签字（印刷体姓名和职务）

公章

保函开立日期：       年   月   日