## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-16
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
拆除工程
1 | 030411003003 | 拆除桥架 | 1.名称:拆除桥架 2.规格:100*50/150*100 | m | 198
2 | 030412005003 | 拆除灯具 | 1.名称:拆除灯具 2.规格:双管荧光灯 | 套 | 48
3 | 030901001001 | 喷淋管拆除 | 1.名称:喷淋管拆除 | m | 72
4 | 030901001002 | 切断封堵管头 | 1.名称:切断封堵管头 2.材质、规格:DN32钢管封堵 | 个 | 6
5 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.植物种类:拆除现状花坛60m2(灌木铲除,土方18m3） | m2 | 60
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm厚 | m2 | 60
7 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:6%水泥石粉渣 2.厚度:100mm厚 | m2 | 60
分部小计
电气工程
动力
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:光学实验室空调配电箱2-1HWAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:底边距地1.5米明装 | 台 | 1
9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-1SYAP1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:中心距地1.5m | 台 | 1
10 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-1SYAP2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:中心距地1.5m | 台 | 1
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 20.83
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装、除锈刷油 | kg | 6.73
13 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN50 4.敷设方式:沿砖、混凝土结构暗敷 | m | 34.5
14 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN20 4.敷设方式:沿砖、混凝土结构暗敷 | m | 3.81
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN15 4.敷设方式:沿砖、混凝土结构暗敷 | m | 84.78
16 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 | m | 43.71
17 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 | m | 65.02
18 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 | m | 58.91
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 26.13
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 18.33
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 16.5
22 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 6.51
23 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下截面120mm2以下 | 个 | 2
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下截面35mm2以下 | 个 | 6
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 2
26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯电力导线 | m | 169.56
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 3
照明
28 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN20 4.敷设方式:沿砖、混凝土结构暗敷 | m | 107.11
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式管 3.规格:DN25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗敷 | m | 148.22
30 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 | m | 38.5
31 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 | m | 33.3
32 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯电力导线 | m | 473.33
33 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯电力导线 | m | 427.91
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED面板灯 2.规格:600*600 35W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 45
35 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:带应急LED面板灯 2.规格:600*600 35W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 11
36 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 3
37 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 4
38 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
39 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控跷板开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 10
40 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 68
插座
41 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式管 3.规格:DN32 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗敷 | m | 136.83
42 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式管 3.规格:DN25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗敷 | m | 648.68
43 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN32 | m | 62.1
44 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 | m | 421.5
45 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-5*6 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 163.63
46 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-5*4 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 131.79
47 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 22
48 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZD-BYJ-4 4.材质:铜芯电力导线 | m | 1814.84
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
49 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:三相五眼插座 2.规格:380V 25A 3.安装方式:底边距地0.3m | 个 | 5
50 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相五眼插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地0.3m | 个 | 45
51 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.规格:漏保断路器1只+380V插座+220V插座3个 3.安装方式:距地0.5m安装 | 台 | 9
自动报警
52 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:自动报警配线 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 63.34
53 | 030502005001 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 64.92
54 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.线制:总线制 3.类型:吸顶安装 | 个 | 14
55 | 030904008001 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 2.类型:吸顶安装/模块箱内安装 | 个 | 1
分部小计
七氟丙烷洁净灭火系统
56 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ70/2.5 | 套 | 1
57 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ90/2.5 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
58 | 030902009003 | 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ100/2.5 | 套 | 1
59 | 030902009004 | 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) 2.型号、规格:GQQ40*2/2.5 | 套 | 2
60 | BC0100000001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压装置 2.型号:XZ0.12/1.1 | 套 | 5
61 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 | 点 | 1
分部小计
空调净化通风工程
送风
62 | 030702001001 | 镀锌风管 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长1000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口连接 | m2 | 57.19
63 | 030702001002 | 镀锌风管 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长630mm以下 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口连接 | m2 | 141.36
64 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:高压橡塑海绵 2.绝热厚度:32mm | m2 | 198.55
65 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 673.82
66 | 030703007001 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格:额定风量：1000m3/h | 个 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
67 | 030703007002 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格:额定风量：500m3/h | 个 | 8
68 | 030703007003 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格:额定风量：1500m3/h | 个 | 4
69 | 030703001001 | 70℃防烟防火阀 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:1000*630 | 个 | 1
70 | 030703001002 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*250 | 个 | 8
71 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 | 个 | 2
72 | 030703001004 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*250 | 个 | 8
73 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*320 | 个 | 4
74 | 030703001006 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 | 个 | 3
75 | 030703001007 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 | 个 | 2
76 | 030703001008 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:250*250 | 个 | 4
77 | 030703001009 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 | 个 | 3
78 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
回风
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
79 | 030702001003 | 镀锌风管 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长1000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口连接 | m2 | 60.92
80 | 030702001004 | 镀锌风管 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长630mm以下 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口连接 | m2 | 158.62
81 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带不燃铝箔的橡塑绝热板材 2.绝热厚度:32mm | m2 | 219.54
82 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 745.24
83 | 030703007004 | 百叶回风口 | 1.名称:百叶回风口 2.规格:200*200 | 个 | 9
84 | 030703007005 | 百叶回风口 | 1.名称:百叶回风口 2.规格:400*250 | 个 | 12
85 | 030703007006 | 百叶回风口 | 1.名称:百叶回风口 2.规格:630*250 | 个 | 1
86 | 030703001010 | 70℃防烟防火阀 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:1000*630 | 个 | 1
87 | 030703001011 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*200 | 个 | 8
88 | 030703001012 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 | 个 | 2
89 | 030703001013 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*400 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
90 | 030703001014 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 | 个 | 1
91 | 030703001015 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*250 | 个 | 1
92 | 030703001016 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 | 个 | 11
93 | 030703001017 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 | 个 | 2
94 | 030703001018 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:250*200 | 个 | 4
95 | 030703001019 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 | 个 | 1
96 | 030703001020 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 | 个 | 1
97 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:3000*1500*1500 3.材料:1.2mm镀锌板钢板 | m2 | 42.66
空调水
98 | 031001001001 | 补水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调补水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:橡塑保温材料厚度35mm | m | 3
99 | 031001001002 | 补水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调补水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:橡塑保温材料厚度36.5mm | m | 23.46
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
100 | 031001001003 | 补水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调补水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:橡塑保温材料厚度37.5mm | m | 5.66
101 | 031001001004 | 补水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调补水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:橡塑保温材料厚度39mm | m | 28.7
102 | 030413001002 | 水管支架 | 1.名称:一般管架制作安装 | kg | 15.83
103 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.名称:全工况冷水机组 2.型号:变频涡旋式 3.制冷(热)形式:R410A 4.制冷(热)量:制冷量:58.5.0KW 制热量:60.0KW 功率19.8KW 5.基础:C20混凝土基础，详见大样 | 台 | 1
104 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:管道式离心泵 2.型号:冷冻水循环泵 3.规格:流量12.5m/h3；扬程32m；电机功率2.2KW 4.基础:C20混凝土基础，详见大样 5.备注:空调系统,一用一备 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
105 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿空调机组AHU-01 2.规格:总风量:18000M3/H 新风量:2000M3/H 机外静压:800Pa 功率:11KW 冷量:74KW 流量:12.7T/h 电热功率:20KW 过滤器:G4+F8 噪声<65dB(A) 3.基础:C20混凝土基础，详见大样 | 组 | 1
106 | 031006015001 | 膨胀水箱 | 1.名称:膨胀水箱 2.规格:900*900*900mm 3.容量:公称容积0.5m3 有效容积0.61m3 4.材质:钢板材质 5.保温:超细离心玻璃棉保温,保温厚度50mm | 台 | 1
107 | 031006015002 | 保温缓冲水箱 | 1.名称:保温缓冲水箱 2.容量:公称容积0.5m3 有效容积0.5m3 3.材质:钢板材质 4.基础:C20混凝土基础，详见大样 | 台 | 1
108 | 031003001001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头DN50 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
109 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计DN50 | 支 | 4
110 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表DN50 | 台 | 10
111 | 031003002001 | 手动阀 | 1.类型:手动阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
112 | 031003002002 | 手动阀 | 1.类型:手动阀DN40 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
113 | 031003002003 | 手动阀 | 1.类型:手动阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
114 | 031003001004 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
115 | 031003001005 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
116 | 031003001006 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16
117 | 031003001007 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
118 | 030503008001 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀DN50 | 个 | 1
119 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
120 | 031003001003 | 压差旁通阀 | 1.类型:压差旁通阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
121 | 031003008001 | 过滤型电子水处理器DN50 | 1.名称:过滤型电子水处理器DN50 | 台 | 1
自控系统
122 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 49.96
123 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装、除锈刷油 | kg | 29.04
124 | 030406009001 | 变频电机 | 1.名称:变频电机 2.规格:11KW | 台 | 1
125 | 030503006001 | 风管静压传感器 | 1.名称:风管静压传感器 2.规格:详见图纸 | 支 | 1
126 | 030503006002 | 风量传感器 | 1.名称:风量传感器 2.规格:详见图纸 | 支 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
127 | 030503006003 | 室内温湿度传感器 | 1.名称:室内温湿度传感器 2.规格:详见图纸 | 支 | 7
128 | 030503006004 | 高精度末端精密温控系统 | 1.名称:高精度末端精密温控系统 2.规格:详见图纸 | 系统 | 5
129 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:10寸液晶触摸屏 2.规格:详见图纸 | 台 | 5
130 | 030503006005 | 风管温湿度传感器 | 1.名称:风管温湿度传感器 2.规格:详见图纸 | 支 | 2
131 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:风压开关 2.规格:详见图纸 | 台 | 3
132 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动表冷调节阀 2.功能:供回水温度监测 3.规格:详见图纸 | 个 | 1
133 | 030503006006 | 表冷后温度传感器 | 1.名称:表冷后温度传感器 2.规格:详见图纸 | 支 | 1
134 | 030406009002 | 电加热器 | 1.名称:电加热器 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
135 | 030406009003 | 电加湿器 | 1.名称:电加湿器 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
136 | 030503004001 | 控制箱 | 1.名称:PLC控制箱 2.控制器、控制模块规格、体积:含专用电源模块、CPU、存储卡、通讯接口及若干AI\AO\DI\DO扩展模块 | 台 | 1
137 | 030501012001 | 上位机系统 | 1.名称:上位机系统 2.功能:含显示器、上位机软件WINCC、编程、调试、组态 | 系统 | 1
138 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:自控系统配管 2.规格:KBG管 DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 92.18
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
139 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:自控系统配管 2.规格:KBG管 DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 17.15
140 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 85.73
141 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 15
142 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 15
143 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 9.66
144 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*16+1*10 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 16.68
145 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 31.16
146 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 10
147 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下截面35mm2以下 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
148 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:自控系统配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式:穿桥架、管敷设 | m | 181.31
149 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:自控系统配线 2.规格:RVVP3*1.0 3.敷设方式:穿桥架、管敷设 | m | 10
150 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:自控系统配线 2.规格:RVVP4*1.0 3.敷设方式:穿桥架、管敷设 | m | 175.54
151 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:自控系统配线 2.规格:RVV6*1.0 3.敷设方式:穿桥架、管敷设 | m | 308.15
152 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:自控系统配线 2.规格:Cat5 3.敷设方式:穿桥架、管敷设 | m | 97.26
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表1-1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
安装工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
安装工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)合计
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)1-1
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.通风空调工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1.工业自动化仪表工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.6 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 1.绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.7 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | 1.工业管道工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.8 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | 1.建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 |  | 其他 |  | 项
2.1 |  | 第三方检测费 | 1.名称:第三方检测费 2.内容:工程结束后需委托第三方检测机构（省级以上计量院）对恒温恒湿净化空调系统的温湿度精度等参数进行检测 | 元 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表1-1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:石井激光实验室改造工程-安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
安装工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
安装工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)合计
合 计