## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 5栋学术交流中心一层安装工程
| 暂列金额 | 29000
专业工程暂估价
专业工程结算价
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
空调工程
空调管线部分
1 | 030703001001 | 分歧器 | (1)名称:分歧器 | 个 | 12
2 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:变频多联机室外机(整体式) (2)规格:制冷量25.2(KW),输入功率5.79(KW),最大输入功率(KW)13.9,综合能效系数IPLV(W/W)4.5 (3)安装形式:含室内机 (4)其他:自带减振器,自带智能控制系统, | 台 | 1
3 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:变频多联机室外机(组合式) (2)规格:制冷量106(KW),输入功率29.73(KW),最大输入功率(KW)24.24.8,综合能效系数IPLV(W/W)4.5 (3)其他:自带减振器,自带智能控制系统 | 台 | 1
4 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)名称:风管式室内机(标配水泵) (2)型号:22 (3)规格:风量485m3/h，制冷量2.2(KW),机外静压(Pa)30,噪声dB(A)34/28/24,额定电压(V)220,输入功率68(KW) | 台 | 3
5 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)名称:四面出风嵌入式室内机 (2)型号:100 (3)规格:风量1600m3/h，制冷量10(KW),机外静压(Pa)30,噪声dB(A)40/36/33,额定电压(V)220,输入功率190(KW) (4)安装形式:嵌入式 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
6 | 031001001001 | 镀锌钢管 | (1)名称:空调冷凝水管 (2)规格、压力等级:镀锌钢管DN20 (3)连接形式:螺纹连接 | m | 22.78
7 | 031001001002 | 镀锌钢管 | (1)名称:空调冷凝水管 (2)规格、压力等级:镀锌钢管DN25 (3)连接形式:螺纹连接 | m | 38.48
8 | 031001001003 | 镀锌钢管 | (1)名称:空调冷凝水管 (2)规格、压力等级:镀锌钢管DN32 (3)连接形式:螺纹连接 | m | 33.78
9 | 031001001004 | 镀锌钢管 | (1)名称:空调冷凝水管 (2)规格、压力等级:镀锌钢管DN40 (3)连接形式:螺纹连接 | m | 14.2
10 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.材质、规格:镀锌铜管，Φ6.4 3.连接形式:螺纹连接 | m | 10.6
11 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.材质、规格:镀锌铜管，Φ9.5 3.连接形式:螺纹连接 | m | 69.78
12 | 031001004003 | 铜管 | (1)名称:空调冷媒管 (2)材质、规格:镀锌铜管，Φ12.7 3.连接形式:螺纹连接 | m | 18.32
13 | 031001004004 | 铜管 | (1)名称:空调冷媒管 (2)材质、规格:镀锌铜管，Φ15.9 3.连接形式:螺纹连接 | m | 54.61
14 | 031001004005 | 铜管 | (1)名称:空调冷媒管 (2)材质、规格:镀锌铜管，Φ19.1 3.连接形式:螺纹连接 | m | 35.45
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
15 | 031001004006 | 铜管 | (1)名称:空调冷媒管 (2)材质、规格:镀锌铜管，Φ22.2 3.连接形式:螺纹连接 | m | 24.31
16 | 031001004007 | 铜管 | (1)名称:空调冷媒管 (2)材质、规格:镀锌铜管，Φ28.6 3.连接形式:螺纹连接 | m | 20.62
17 | 031001004008 | 铜管 | (1)名称:空调冷媒管 (2)材质、规格:镀锌铜管，Φ31.8 3.连接形式:螺纹连接 | m | 11
18 | 031001004009 | 铜管 | (1)名称:空调冷媒管 (2)材质、规格:镀锌铜管，Φ38.1 3.连接形式:螺纹连接 | m | 20.7
19 | 031002001001 | 管道支架 | (1)名称:一般管架制作安装 | kg | 68.24
20 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃型发泡闭孔橡塑保温材料 (2)绝热厚度:15mm | m3 | 0.04
21 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔) (2)绝热厚度:20mm | m3 | 0.12
22 | 031208002003 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔) (2)绝热厚度:25mm | m3 | 0.31
空调风管部分
23 | 030108001001 | 离心式通风机 | (1)名称:新风处理机室内机X-1-1 (2)规格:风量(CMH) 2000，冷量KW22,功率(W)0.8,电源(v/Hz)220V/50Hz,噪声dB(A)45/39/37 | 台 | 1
24 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:双层百叶新风口 (2)规格:800×400 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
25 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:双层百叶新风口 (2)规格:800×200 | 个 | 1
26 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:电动调节阀 (2)规格:800×200 | 个 | 1
27 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800×200 | 个 | 1
28 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶排风口 (2)规格:500×150 | 个 | 6
29 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 630×250 | 个 | 1
30 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接头 (2)规格:800×200 | m2 | 1.95
31 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)板材厚度:δ=0.75mm (4)周长或直径:大边长630mm以下 | m2 | 5.48
32 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)板材厚度:δ=0.75mm (4)周长或直径:大边长1000mm以下 | m2 | 23.38
33 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各刷两遍 | kg | 105.11
34 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔的橡塑绝热板材 (2)绝热厚度:32mm | m3 | 0.92
35 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
防排烟部分
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
36 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)名称:静音型排风机P-SY1-1 (2)规格:风量1000m3/h,机外余压(离心)全压(轴流)Pa250,电机功率kW0.35.电源V-Hz220V-50Hz, (3)减振底座形式、数量:自带减震减震器膨胀螺栓等安装配 | 台 | 1
37 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400×200 | 个 | 3
38 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500×160 | 个 | 1
39 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接头 (2)规格:500×160 | m2 | 0.96
40 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)板材厚度:δ=1mm (4)周长或直径:大边长630mm以下 | m2 | 11.26
41 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:防锈漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各刷两遍 | kg | 41.65
分部小计
电气工程
42 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱KT-SW-AP | 台 | 1
43 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:大堂普通照明5-1AL2 | 台 | 1
44 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:距地0.3m | 个 | 71
45 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:距地0.3m | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
46 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:100*100 3.安装形式:暗装 | 套 | 96
47 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:空调调速开关(智能面板) (2)安装形式:暗装 | 个 | 15
48 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 1
49 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 2
50 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:开关盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 18
51 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 84
52 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:150*75 3.其他:含桥架支架 | m | 33.78
53 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗敷 | m | 436.1
54 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗敷 | m | 501.86
55 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗敷 | m | 13.5
56 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:SC40 (3)配置形式:暗敷 | m | 4.14
57 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 | m | 1758.08
58 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:WDZC-BYJ-4.0 | m | 2241.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
59 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16 | m | 15.5
60 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-5*10 | m | 5.14
61 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 | m | 5
62 | 030408001004 | 电力电缆（暂定量） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内敷设、桥架敷设 | m | 100
63 | 030411001005 | 配管（暂定量） | 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗敷 | m | 20
64 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:截面70mm2 | 个 | 2
65 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:截面16mm2 | 个 | 2
66 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:截面10mm2以下 | 个 | 4
67 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:漏电开关 2.规格:MCCB250/In=200A/Ir=160A/3P | 个 | 1
68 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
69 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽开挖及恢复 2.规格:DN20 | m | 24.2
70 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽开挖及恢复 2.规格:DN25 | m | 198.3
71 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.类型:吸顶安装 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
72 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离模块 2.类型:吸顶安装 | 个 | 1
73 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-RYS-B1-2x1.5 | m | 84.19
74 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 82.52
75 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统装置调试 32点以内 | 系统 | 1
分部小计
安装配套工程
电气工程
76 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱CT-AP | 台 | 1
77 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.4m | 个 | 3
78 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:100*100 3.安装形式:暗装 | 套 | 5
79 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 3
80 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗敷 | m | 80
81 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗敷 | m | 352.57
82 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗敷 | m | 30.55
83 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 | m | 240
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
84 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:暗敷 | m | 50
85 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:16mm2 | 个 | 2
86 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽开挖及恢复 2.规格:DN20 | m | 32
87 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:出口指示灯 2.安装形式:墙壁式安装 | 套 | 4
88 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:墙壁式安装 | 套 | 12
89 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线、桥架配线 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 | m | 381.96
90 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 2
91 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.类型:吸顶安装 | 个 | 2
92 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.类型:吸顶安装 | 个 | 1
93 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-RYS-B1-2x1.5 | m | 53.84
94 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 52.84
给排水工程
95 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 2.连接形式:丝扣连接 3.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 26.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
96 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32 2.连接形式:丝扣连接 3.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 5.81
97 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40 2.连接形式:丝扣连接 3.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 5.64
98 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN50 2.连接形式:丝扣连接 3.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 1.41
99 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN80 2.连接形式:沟槽连接 3.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 3.1
100 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接 3.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 11.36
101 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:下喷喷头 | 个 | 11
102 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:上喷喷头 | 个 | 2
103 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.名称:拆除原有喷淋管 | m | 8
104 | 031001006011 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR给水管 DN15 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 29.49
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
105 | 031001006010 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR给水管 DN20 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 7.76
106 | 031001006013 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR给水管 DN25 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 3.8
107 | 031001006012 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR给水管 DN32 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 1
108 | 031001006015 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR给水管 DN40 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 1
109 | 031001006014 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR给水管 DN50 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 | m | 1.08
110 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:U-PVC污水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:承插链接 | m | 53.86
111 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:U-PVC污水管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:承插链接 | m | 12.85
112 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:水管支架 | kg | 68.02
113 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
114 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗手盆（台下盆） 2.组装形式:感应式水龙头 | 组 | 2
115 | 031004007002 | 小便器 | 1.规格、类型:感应式小便器 | 组 | 3
116 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.组装形式:感应式冲洗阀 | 组 | 6
117 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:迁移消火栓 | 套 | 2
118 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:消火栓钢管DN65 2.连接形式:螺纹连接 | m | 24.75
分部小计
119 | 030107001002 | 交流电梯 | 1.名称:食梯ST-01 2.型号:无机房电梯 3.层数:2层 4.站数:2 5.提升高度、速度:详见图纸及设计说明 | 部 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1) 通风空调工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1) 绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1) 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1) 消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:5栋学术交流中心一层安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计