留学生及外籍教师综合楼二层改造工程

采购项目

招标文件

（项目编号：SZTUGC2021002）

深圳技术大学采购与招投标管理中心

二零二一 年 三 月

目  录

第一册 项目专用篇	1

第一章 招标公告	1

第二章 项目专用资料	3

一、项目信息	3

二、投标文件初审表	5

三、评标方法	6

（一） 评标标准	6

（二） 评分汇总	14

（三） 推荐中标候选人	15

第三章 工程量清单、图纸及管理技术需求	16

一、工程量清单（见附件）	16

二、图纸（见附件）	17

三、管理技术需求说明	17

（一）重要说明	17

（二）项目管理要求	19

（三）材料设备要求	20

第四章 商务条款	22

第五章 投标文件格式	24

一、文件袋封面（参考格式）	25

二、投标文件封面（参考格式）	26

三、法定代表人证明书	27

四、法人授权委托证明书	28

五、投标函	29

六、投标资格证明文件	30

七、投标一览表	31

八、工程量清单报价表	32

九、投标人情况介绍	35

十、业绩清单	42

十一、商务条款偏离表	43

十二、项目总体概述及理解（格式自拟）	46

十三、施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议（格式自拟）	46

十四、项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案（格式自拟）	46

十五、拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性（格式自拟）	46

十六、无违法违规行为承诺函	47

十七、诚信良好的承诺函	48

十八、施工质量（安全、环保）保障措施及相关的违约承诺（格式自拟）	49

十九、拟投入劳动力（项目经理、技术人员、管理班子、机械设备、场地）情况（格式自拟）	49

二十、投标人相关认证和奖项（荣誉、表彰）情况（格式自拟）	49

二十一、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）	49

第二册 项目通用篇（投标人须知）	50

第六章 总则与定义	50

1．总则	50

2．定义	50

第七章 招标文件	53

3．招标文件的编制与组成	53

4．招标文件的澄清	54

5．招标文件的修改	54

第八章 投标文件的编制	54

6．投标的语言	54

7．投标文件构成	54

8．投标文件制作原则	55

9．投标文件格式	56

10．投标报价和货币	56

11．投标人资格的证明文件	57

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	57

13．投标文件其他证明文件的要求	58

14．投标有效期	58

15．投标文件的数量和签署及装订	58

16．投标文件的密封	59

17．投标无效	59

第九章 投标文件的递交	60

18．投标文件的密封和标记	60

19．投标截止期	60

20．迟交的投标文件	60

21．投标文件的修改与撤回	61

第十章 开标与评标	61

22．开标	61

23．投标文件的澄清	61

24．评标	61

25．评标方法	65

26．中标候选人的推荐和确定	65

27．中标供应商放弃中标资格或中标资格无效的处理	65

第十一章 纪律与保密	66

28．招标机构工作人员纪律与保密	66

29．评标委员会的纪律与保密	66

30．投标人纪律	67

第十二章 结果公示/质疑/投诉	67

31．评标结果公示	67

32．质疑、投诉	67

第十三章 合同授予	68

33．招标人确认招标结果	68

34．发放中标通知书	68

35．合同签署	68

36．履约保证金	69

37．其它	69

附件1：合同模板	70

附件2：履约保函格式	71

说明：

本招标文件由两部分组成，包括第一册（项目专用篇）、第二册（项目通用篇）,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解招标的所有要求。

第一册是针对本次招标项目的关键性信息，请投标人认真阅读。第二册内容是通用说明。第一册内容是对第二册内容的修改或补充。如有冲突则以第一册的内容为准。本招标文件所用时间均指北京时间。

- 第一册 项目专用篇

- 招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学采购与招投标管理中心就留学生及外籍教师综合楼二层改造工程项目进行公开招标，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 项目编号：SZTUGC2021002

- 项目名称：留学生及外籍教师综合楼二层改造工程项目

- 项目内容：留学生及外籍教师综合楼二层改造工程项目

- 预算金额：人民币肆拾柒万捌仟元整（¥478000.00）

- 投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖投标人公章，原件备查）。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（证明文件：投标人提供《投标人情况介绍》及相关证明材料加盖投标人公章）。

- 非为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商（证明文件：提供《投标函》加盖投标人公章）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

- 投标人近三年内（即至少从2018年03月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖投标人公章）。

- 投标人需具有有效期内的建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质（或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》于2020年11月30日后审批的建筑装修装饰工程专业承包乙级及以上资质）和年审合格的安全生产许可证。（提供相关证书复印件，原件备查）。

- 警示条款：深圳技术大学采购与招投标管理中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、取消合同延续资格或禁止参与采购的风险。

- 获取招标文件及报名时间、地点：任何有兴趣的合格投标人可从本公告发布之日起至2021年04月14日 17时00分前在深圳技术大学采购与招投标管理中心官网（网址：http://bidding.sztu.edu.cn/）学校集中采购公告处下载招标文件，按照招标文件及深圳技术大学采购与招投标管理中心官网要求进行注册报名，未报名供应商不得参与投标。

- 注册报名方法：供应商使用数字证书登录采购与招投标管理系统，根据系统提示进行注册，注册完成后登录系统进行线上报名，系统操作方法可登录深圳技术大学采购与招投标管理系统“资料下载”模块下载《供应商系统操作手册》。

- 招标文件答疑：注册供应商如认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，要求对采购文件作出澄清的，可从本公告发布之日起至2021年04月09日 16时00分（北京时间）在采购与招投标管理系统“投标管理——采购文件澄清要求”模块提交澄清要求，逾期不予受理。澄清结果在“投标管理——采购文件澄清”中公布。

重要提示：“提出采购文件澄清要求”不等同于“对采购文件质疑”，供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，需对采购文件进行质疑的，应在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内通过当面递交或寄送形式向我中心递交书面质疑函，质疑函格式参照深圳技术大学采购与招投标管理中心官网资料下载（网址：https://bidding.sztu.edu.cn/zlxz.htm）中的《质疑函格式》。

- 投标时间：所有投标文件应于2021年04月15日 14时30分（北京时间）之前递交到深圳技术大学学生活动中心101室。逾期提交的投标文件恕不接受。投标文件暂不需要上传至采购与招投标管理系统。

- 开标时间和地点：2021年04月15日 14时30分（北京时间），在深圳技术大学采购与招投标管理中心公开开标。开标室：深圳技术大学学生活动中心101室。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会； 出席开标会的投标人代表须现场提供一份法人授权委托证明书盖章件（仅限授权代表人）及身份证明材料，查验通过后方可入场。

- 报名成功的潜在投标人，如不参加投标，须在开标前2日在采购与招投标管理系统撤销报名，未撤销报名且无故不参与投标的，将面临被录入不良行为记录名单或者下轮投标评审扣分的风险。投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回投标的，将面临被录入不良行为记录名单、下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购的风险。

招标机构名称：深圳技术大学采购与招投标管理中心

招标文件疑问联系人：黄老师  联系电话：0755-23256076

系统注册审核联系人：王老师  联系电话：0755-23256157

业务咨询邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

深圳技术大学采购与招投标管理中心

2021年 03 月 30 日

- 项目专用资料

一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUGC2021002 |
| 项目名称 | 留学生及外籍教师综合楼二层改造工程项目 |
| 项目概况 | 根据学校要求，为增加外籍教师办公空间，拟对留学生及外籍教师综合楼二层进行局部改造，分隔办公室六间，总面积160平方米，本工程施工内容包括：（1）增加玻璃幕墙；（2）增加铝板幕墙；（3）墙面粉刷乳胶漆；（4）地毯铺设等工程；具体详见图纸及工程量清单。 |
| 招标人 | 招标采购单位： 深圳技术大学 采购人地址：深圳市坪山区深圳技术大学学生活动中心（临时办公 场地） 招标采购代理机构：深圳技术大学采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区深圳技术大学学生活动中心（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | ■组织 联系人; 郭老师. 联系方式; 23256060. 集合时间; 2021年04月06日上午10:00. 集合地点; 深圳市坪山区竹韵花园深圳技术大学基建部办公室（竹韵花园5栋1楼）. 口不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 |
| 纸质投标文件的数量 | 投标文件正本一份，副本四份。 |
| 投标文件的装订密封要求 | - 唱标信封：供唱标使用的投标一览表及电子文件光盘密封装在同一个信封中。 - 投标文件正本及副本：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件合并装订为一册，正本和所有的副本密封装在同一个信封中。 - 唱标信封及投标文件正本及副本均需密封包装，密封不完整的文件将被拒收。 |
| *投标报价 | - 本工程为固定总价合同，工程变更在5%以内，结算不做调整，包干内容包括施工图纸、工程量清单所标注的全部施工内容及完成实体内容所必要的措施项目。投标人应全面复核工程量清单，图纸与报价清单中差异之处，由投标人在投标报价中统一考虑，结算时不做调整。如有变更，以甲、乙方及监理三方共同现场签证为准。有投标报价的项目按照投标报价计取，没有投标报价的项目综合单价套用2021年第3期信息价乘以下浮率计取，下浮率的计算=（1-中标价/最高限价）%。 - 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批。 - 投标人根据建设方提供的招标文件、工程量清单、施工图纸、现场勘察结果、补充通知和澄清（答疑）纪要（如果有）中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工器具及设备清单，按照企业定额、价格指数，同时综合考虑企业自身情况及各种市场因素确定总投标报价，考虑必须发生和可能发生的一切费用，投标人可根据实际在措施项目其他项中自行补充，未补充项视为此工作内容已含在综合单价中，不再另行计算。其应包括人工费、材料费、损耗费、辅材费、制作加工费、拼装费、运输费、装卸费、场内二次转运费、垂直运输费、试验及材料检测费、机械费、施工水电费、验收费、技术资料费、竣工图、竣工资料费、半成品及成品保护费、措施费、利润、规费、税金、政策性文件规定、技术措施费、文明施工、临时设施费、职工食宿费、保险、风险、不可预见费用、材料涨价、汇率、责任等所有费用。 - 中标人供应商不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加项目投标。各投标人在应答报价时，应充分考虑应答报价的风险。 - 投标报价以人民币为货币单位，统一以“2013国标清单”形式填报综合单价和合价，不得以任何理由予以重复。投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性。报价时不允许使用不平衡报价，经评委认定为不平衡报价的做无效投标处理。 - 采购人委托承包人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。 - 投标报价上限为： 项目预算人民币肆拾柒万捌仟元整（¥478000.00） 投标总报价不能超过投标报价上限，否则作无效投标处理。 |
| 予以否决的 投标报价 | 投标报价上限为： ■项目预算人民币肆拾柒万捌仟元整（¥478000.00） 口公示招标控制价净下浮 % 投标总报价不能超过投标报价上限，否则作无效投标处理。 |
| 投标报名 截止时间 | 2021年04月14日 17时00分（北京时间） |
| 招标文件澄清要求截止时间 | 2021年04月09日 16时00分（北京时间） |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 2021年04月15日 14时30分（北京时间）， 深圳技术大学学生活动中心101室 |
| 开标时间、地点 | 2021年04月15日 14时30分（北京时间）， 深圳技术大学学生活动中心101室 |
| 评标方法 | 口最低评标价法 ■综合评分法 口定性评审法 |
| 定标方法 | 不适用评定分离，直接由评委会推荐中标候选人。 |
| 质量保证金 | 采购合同金额的 3 %（不超过3%） |
| 中标服务费 | 免收 |

二、投标文件初审表

| 资格性检查 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》“投标人资格要求”，其中未列示的资格要求不得导致投标无效） |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 符合性检查 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一标的同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 3 | 投标总价高于财政预算限额 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 5 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料 |
| 6 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有满足招标文件的实质性要求 |
| 7 | 未按招标文件第五章“投标文件格式”所提供的样式和要求完整填写投标文件，以及未按招标文件要求详细填报材料 |
| 8 | 投标报价有严重缺漏项目，或对工程量清单项目（或数量）进行修改 |
| 9 | 《商务条款偏离表》填写不全或不明 |
| 10 | 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改 |
| 11 | 法律、法规规定的其他情形 |

三、评标方法

采用综合评分法，满分100分。

### 评标标准

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 40 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 41 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目总体概述及理解 | 3 | 专家打分 | 考察内容： 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （1）项目总体概述全面具体； （2）建设内容清晰完整； （3）能准确把握项目背景和建设目标； （4）准确把握项目建设内容，满足招标人对项目的需求； 满足以上四项要求得100分，满足以上三项要求得80分，满足以上二项要求得60分，其它情况不得分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 2 | 施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议 | 8 | 专家打分 | 考查内容：结合项目特点制定切实可行施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议的相关方案，并有明确的保障措施保证施工顺利实现。 （1）项目组织岗位职责明确、人员结构完善； （2）施工准备阶段技术准备措施充分； （3）施工方法措施具体、技术规范、工艺实用； （4）重点施工方法措施具体、技术规范、工艺实用； （5）为学校提出完善的合理化建议。 满足以上五项要求得 100 分，满足以上四项 要求得 80 分，满足以上三项要求得 60 分， 其它情况不得分。 若要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 3 | 项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案 | 8 | 专家打分 | 根据项目特点及建设内容详细阐述本项目存在的重难点问题及关键施工技术；评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （1）重点难点分析具体； （2）重点难点分析条理清晰、合理； （3）重点难点分析具有针对性； （4）重点难点的解决方案措施具体、有效； （5）重点难点的解决方案措施有针对性； 满足以上五项要求得 100 分，满足以上四项要求得 80 分，满足以上三项要求得 60 分，其它情况不得分。 若要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 4 | 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性 | 8 | 专家评分 | 考察内容：投标人选用的设备、材料性能应满足招标文件的材料设备要求，根据项目特点及建设内容详细说明本工程采用的主要材料及设备品牌、档次及可靠性。评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分 ： （1）项目实施使用的设备材料性能可靠，符合采购需求； （2）项目实施使用的设备材料品牌档次符合采购需求； （3）项目实施材料投入计划科学、合理； （4）项目实施材料质量保证措施方案科学、合理； 满足以上四项要求得 100 分，满足以上三项 要求得 80 分，满足以上二项要求得 60 分， 其它情况不得分。 若要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 5 | 施工质量（安全、环保）保障措施及相关的违约承诺 | 6 | 专家打分 | 考察内容：考察投标人根据项目特点和建设内容提出详细的质量、安全、环保保障措施、方案及违约承诺。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： 1、质量、安全、环保保障措施（80分） （1）项目质量管理组织机构及质量控制措施全面、完善； （2）确保项目文明施工的技术组织措施全面、完善； （3）确保安全生产的技术组织措施全面、完善； （4）环保技术组织措施切实、可行。 满足以上四项要求得80分，满足以上三项要求得60分，满足以上二项要求得40分，其它情况不得分。 2、违约承诺（20分） 投标人对施工质量进行承诺，相关的违约承诺内容全面、清晰得20分，其他情况不得分。 若要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 6 | 拟投入劳动力（项目经理、技术人员、管理班子、机械设备、场地）情况 | 8 | 专家评分 | 考察内容： 投标人根据项目特点和建设内容提出详细的拟投入劳动力情况。 （一）评分内容 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： 1、拟安排的项目经理具有一级注册建造师证书的，得40分；具有二级注册建造师证书的，得20分；本项最高得分为40分。 2、拟安排的安全员同时具有安全员证和中级（或以上）职称(如工程师)的，得10分； 3、拟安排项目团队（项目经理除外），每有一名成员具有一级建造工程师证书的，得10分/人；每有一名成员具有二级建造工程师证书的，得5分/人，同一人员不得重复得分，本项最高得分为30分； 4、机械设备、场地情况：结合项目特点及需求，对所提供的机械设备、场地表述清晰、完整、合理，且有利于保证施工顺利实现的，得20分，否则得0分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人购买的项目负责人2020年8月至2021年2_月的社保证明、相关证书、机械设备、场地情况作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。 4.工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 19 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 商务条款偏离情况 | 8 | 专家打分 | 投标人应如实填写《商务需求偏离表》，评审委员会根据商务需求响应情况进行打分，各项需求全部满足的得100分，在满分的基础上根据以下原则适当减分（有“★”的条款为实质性条款，不参与评分）。 扣分原则： - 有“▲”的条款每负偏离一项扣20分，普通条款每负偏离一项扣8分； - 合计扣分最高不超过100分； （3）要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 2 | 诚信 | 5 | 专家打分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购〔2017〕42号）的要求，本项目将对投标人诚信进行评审： - 投标人不存在不诚信情况且按照招标文件格式17要求提供承诺函（加盖公章）的，诚信得100分；否则不得分。 - 承诺函格式必须参照招标文件格式17要求不得作出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。 |
|  | 3 | 近3年同类有效业绩 | 3 | 专家评分 | 考察投标人近三年（2018年3月1日至本项目开标之日（以项目验收或履约评价时间为准）的同类项目业绩情况： 投标人每提供1项同类有效业绩，得30分；提供2项同类有效业绩的得60分，提供3项及以上的得100分。 证明文件： （1）同类有效业绩指：与投标服务产品相同品牌和型号的产品，项目类似或近似施工方法、施工工艺、施工内容的项目业绩； （2）须提供合同关键页或合同配置清单页或中标通知书复印件加盖投标人公章且时间在2018年3月至本项目开标之日，还须同时提供项目验收或履约评价文件复印件。 （3）未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 4 | 投标人相关认证和奖项（荣誉、表彰）情况 | 3 | 专家评分 | （一）评分内容： (1)考察投标人近三年（2018年3月1日至本项目开标之日，同类施工项目获得市级的优质工程奖的，提供1个及以上得50分；获得省级或直辖市级或以上级别的优质工程奖的，提供1个及以上的得100分。本项最高得分为100分，未提供奖项的不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 3.国家级要求颁发单位为国务院（或其直接所属的行政机关）或全国性行业协会（学会）；省级要求颁发单位为省（自治区、直辖市）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）：市级要求颁发单位为市（地级，或以上级别）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）。 |

### 评分汇总

- 价格分＝（评标基准价/评标价）×100

评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；当价格分<0时，取0。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》或《含有小型、微型企业的联合体声明函》的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 投标情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 投标报价扣除3% | 评标价=投标总价×(1－3%) |
| 2 | 联合体各方均为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 投标报价扣除3%（不再享受本表第3种投标情形的价格扣除） |  |
| 3 | 联合体协议中的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上 | 对联合体投标报价扣除1% | 评标价=投标总价×(1－1%) |

备注：

- 中型企业不享受以上优惠；

- 同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除；

- 小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不享受价格扣除；

- 监狱企业参与投标的，应随《监狱企业声明函》提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件，未提交证明文件的不予认定。

- 评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标报价为准。

- 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素得分的算术平均值；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

### 推荐中标候选人

评标委员会将推荐2名中标候选人。

- 工程量清单、图纸及管理技术需求

一、工程量清单（见附件）

要求：

- 工程计价办法：综合单价法。

- 工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

- 本工程量清单是采购人委托相关单位根据本招标文件中所提供的设计文件编制的。

- 按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

① 清单封面。

② 总说明；包括：工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

③ 工程项目清单；指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单位工程时可不填此表。

④ 分部分项工程量清单。

⑤ 措施项目清单。

⑥ 其他项目清单；包括总承包服务费、零星工作项目费等，由投标人根据工程情况，投标报价时填写。

⑦ 零星工作项目表；指采购人提出的工程量暂估的零星工作项目，该表费用由投标人计算后汇入其他项目清单的投标人部分。

- 本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范；应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

- 对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求

① 该清单所列的工程量系采购人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础。不应被理解为是对采购人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。结算时，应以由承包人和采购人或由采购人授权委托的工程师共同计量、核实的实际完成的工程量为准。

② 该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

③ 该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

④ 该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时投标人不得修改。结算时，应按本招标文件的合同条件中约定的方法调整。

⑤ 针对该清单，投标人报价时应提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表（简表）”。

- 对“措施项目清单”的说明和报价要求：

① 该清单所列项目均以“一项”提出，是采购人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

② 该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

③ 如该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。如该清单未列入此项费用，投标人应以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，并根据本企业的成本，参照相关规定进行计算。

- 如发现采购人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，采购人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

二、图纸（见附件）

要求：

1、施工图以 .dwg格式提供。

2、其他图纸以 .jpg或 .bmp格式提供。

3、若项目涉及建筑结构安全，需提交施工图原件（盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购人公章）备案。

三、管理技术需求说明

### （一）重要说明

- 参考品牌

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

- 同一品牌同一型号产品投标资格认定的说明

多家投标人所投全部设备为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号的，只能有一个合格的投标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，只能有一个合格的投标人。

- 进口产品认定的说明

进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

- 政策导向

- 关于节能产品、环境标志产品的说明

按照《财政部 国家发展改革委 关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅 关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 环保总局 关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府 关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》中列示的投标产品将在评标时获得竞争优势，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购进入以上清单范围的投标产品。

投标人的投标产品如为上述认定的节能产品、环境标志产品，须在投标文件中予以说明，并附投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或扫描件加盖公章。属于国家节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，投标人须提供政府强制采购的节能产品。

- 关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

- 招标文件技术需求中关于条款设置的说明

- 如设有“★”号的条款是实质性技术要求，不允许负偏离，有负偏离的将被视为无效投标。

- 如设有“▲”号的条款是重要技术要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 其他未作特殊标注的条款均为一般技术要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 说明：技术规格中要求提供的检测报告、截图等证明材料，均须在投标文件中提供（特别说明的除外）。

### （二）项目管理要求

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 中标人必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。 |
| 2 | 中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准。施工前，应与采购人进行施工现场交接，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁。项目竣工验收前，中标人应清理施工现场全部垃圾及恢复原貌，做到工完场清。 |
| 3 | 合同附上工程项目部管理人员名单（姓名、职称证书、工作职责），未经采购人同意不能随意变更。中标人进场后，需在开工前提供所有施工人员劳动合同或近3个月的社保证明。 |
| 4 | 投标文件中所指定的项目负责人必须进场管理项目施工，坚守施工现场。未经采购人许可，中标人不得变更项目负责人。未经采购人同意，如中标人擅自更换项目负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价15%元/人次；如中标人擅自更换专业负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价5%元/人次。 项目组成人员需在施工前 3 个日历日内到位，否则，中标人须按未到位人数向采购人赔偿违约金500元/人/天。中标人的专业工程师须通过采购人的确认。 |
| 5 | 施工前，成交供应商中标人须到采购人保卫部门或相关部门办理正式开工手续。进驻采购人场所的所有施工人员，其住宿由中标人成交供应商自行安排，并须到采购人保卫部门或相关部门办理出入手续。中标人成交供应商进场后须安装好水表、电表；项目竣工通过验收后，按实际用量结清水电费，未结清施工水电费，不予办理结算手续。 |
| 6 | 施工时，中标人不得拆除原有的强电、弱电、给水、排水、消防等管线设备。确需移动的，中标人须向采购人提出申请，并经采购人批准后方可拆除；否则，由中标人承担一切责任。 |
| 7 | 工程项目中所有主要设备、材料必须满足设计和使用要求，必须保证本工程提供的材料是合格产品，并提供产品合格证及检验报告。中标人成交供应商采购材料前需提供详细的采购清单（内容包括厂家名称、品牌、规格、型号等）及样品，并报采购人确认。 |
| 8 | 施工的机械设备或剩余的材料运出采购人场所时，须经采购人同意，方可运出。 |
| 9 | 成交供应商中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。 |
| 10 | 施工单位必须严格按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》“深建施[1998]41号”及现行有关规定做好文明及安全施工。否则按如下处理： （1）如中标人成交供应商未按经采购人审批的《安全文明施工方案》实施或违反《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的，采购人在结算时将根据现场文明施工情况对中标人成交供应商未实施部分予以扣除。 （2）如被有关主管部门处以通报批评以上（含通报批评）处罚的，每处罚一次采购人将扣除中标人成交供应商“施工单位现场安全文明施工措施费”总额的20％作为罚款，直到该项费用被全部扣除为止。 |
| 11 | 本工程项目的材料、设备、施工及验收标准必须达到现行中华人民共和国、行业及深圳市的一切有关标准、技术规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 |

### （三）材料设备要求

| 序号 | 材料名称 | 配置和技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝型材 | 1.1铝型材质量应符合GB/T5237-2017《铝合金建筑型材》的规定，尺寸允许偏差须达到高精级。 |
|  |  | 1.2材料横截面大小按设计计算确定，杆件型材截面满足JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》中规定要求。 |
|  |  | 1.3所有位于室外的型材表面需进行氟碳喷涂处理。 |
|  |  | 1.4室内部分表面采用静电粉末喷涂，并出具10年质保书。 |
|  |  | 1.5其他位于幕墙体系内侧，不露在幕墙表面的铝型材表面处理为阳极氧化。 |
|  |  | 1.6铝型材的生产和表面处理必须在同厂内在工艺规定的时间内完成。 |
| 2 | 铝板 | 2.1室外铝单板，板厚详见图纸，外表面氟碳处理(三涂两烤)。 |
|  |  | 2.2生产厂家须出具10年质保书，保证涂层10年内不脱落，无气泡、裂纹现象，无明显褪色。 |
| 3 | 玻璃 | 3.1玻璃，应符合现行建筑材料的规范，应有上佳的装饰效果和采光、视觉作用，并能根据使用环境的要求，具有良好的隔音降噪、阳光控制、减少热传递、防漏抗冲击等适应和改善建筑环境的功能。 |
|  |  | 3.2玻璃的外观质量及尺寸偏差要求 玻璃在外观上不允许有：气泡、裂痕、缺角、火钳印、迭层、磨伤、脱胶等缺陷。 |
|  |  | 3.3玻璃长度、宽度和对角线尺寸允许偏差为2mm。 |
|  |  | 3.4平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时不可超过0.5%(垂直法测量)，波形时不可超过0.3%。 |
|  |  | 3.5中空玻璃内腔为干燥空气，不得充惰性气体、氮气或其他气体，空气层不小于12mm厚。 |
|  |  | 3.6中空玻璃间隔框为铝质。 |
|  |  | 3.7位于顶面的玻璃必须是夹层玻璃，所有的夹层玻璃均须钢化，且为干法加胶。 |
| 4 | 建筑密封、结构胶 | 4.1结构胶、耐候硅酮类密封胶：硅胶应采用中高模量中性胶，有良好的粘着力、延伸率、抗气候变化，抗紫外线破坏，抗撕裂和耐老化等数据，不得使用过期产品，严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的书面说明，必须有国家权威部门的检测报告。 |
|  |  | 4.2结构胶、耐候密封胶、石材胶须作相容性实验，石材胶另需作耐污染性试验，以上实验的采样、批次必须按照相关规范要求进行，并出具国家权威部门的检测报告。 |

- 商务条款

说明：

设有“★”号商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受所述要求，投标人必须满足该条款，否则，直接导致投标无效。

| 序号 | 内容 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |
| 2 | 合同卖方 | 中标人（承包方）为卖方 |
| 3 | 完工期限和地点 | ★3.1合同签订后 40 个日历日内完成施工，施工产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。 |
|  |  | 3.2施工（具体）地点：深圳技术大学留学生及外籍教师综合楼二层。 |
| 4 | 工程质量要求 | 整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。 |
| 5 | 验收标准 | 按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。 |
| 6 | 付款方式 | 本工程不支付预付款，当工程施工完成50%时，采购人按合同价款支付40%给成交供应商中标人，当工程施工完成并提交验收资料后，采购人再按合同价款付30%给成交供应商中标人，余款待工程竣工验收合格及采购人审计部门结算审计完毕，提交工程质量保证金后一次性付清。本工程约定的工程质量保证金为施工合同价款的3%；以保函方式或采购人可以接受的其他非现金形式提交。，保修期（两年）满后，无质量问题情况下由采购人退还成交供应商中标人质量保证金。 |
| 7 | 工程质量缺陷保修期 | 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，其余项目保修期为2年以上。质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。 |
| 8 | 售后服务需求 | 8.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在8小时内及时上门服务并解决问题。 |
|  |  | 8.2 保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由中标人负责修理，并由此承担责任和相关费用。中标人在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，采购人有权另行安排其他工程单位修复，中标人应承担完全赔偿责任。 |
| 9 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| ▲10 | 结算原则 | 工程验收合格后，中标人20个工作日内向采购人递送结算资料。如过期未递送结算资料，由此产生的后果由成交供应商中标人负责。 |

- 投标文件格式

投标文件组成：

（1）文件袋封面

（2）投标文件封面

*（3）法定代表人证明书

*（4）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（5）投标函

*（6）投标资格证明文件

*（7）投标一览表

*（8）工程量清单报价表

*（9）投标人情况介绍

（10）业绩清单

*（11）商务条款偏离表

（12）项目总体概述及理解（格式自定）

（13）施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议（格式自定）

（14）项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案（格式自定）

（15）拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性（格式自定）

*（16）无违法违规行为承诺函

（17）诚信良好的承诺函

（18）施工质量（安全、环保）保障措施及相关的违约承诺（格式自定）

（19）拟投入劳动力（项目经理、技术人员、管理班子、机械设备、场地）情况

（20）投标人相关认证和奖项（荣誉、表彰）情况（格式自拟）

（21）投标人认为需要加以说明的其他内容

说明：带*的文件内容为投标文件正（副）本的必备选项，如缺少将导致投标无效。

投标人制作投标文件时应编排目录及页码，以方便评委评审。

### 一、文件袋封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目 投标文件 内容: □ 唱标信封 □ 投标文件 正本及副本 投 标 人： 项目编号： 项目名称： 在202 年 月 日 点 之前不得启封 递交地点：深圳技术大学采购与招投标管理中心

重要提示：

- 唱标信封与投标文件正本及副本必须分开单独封装并标贴此封面，在封面标注封装内容，封口处加盖公章。

- 开标报价内容与投标文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

- 递交投标文件时务请提早到达！

### 二、投标文件封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目

投标文件

商务、技术、报价文件

正（副）本

项目编号：

项目名称：

投标人名称：                     （加盖公章）

投标人代表（印刷体）：              手写签名：

手机：

日期 ：202  年   月   日

### 三、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：             (加盖公章)

附：法定代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 须附法定代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

### 四、法人授权委托证明书

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表人全名）先生/女士作为我公司的合法授权代表人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

项目编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代表人：    （手写签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （手写签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：年   月   日

备注：须附授权代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

### 五、投标函

致：深圳技术大学采购与招投标管理中心：

根据项目编号          名称为                      项目招标文件的要求，(投标人代表全名及职衔)        经正式授权并以投标人                 （投标人名称、地址）的名义进行投标。提交投标文件正本一份，副本四份，电子文本   份。

投标文件包括以下部分：

- 投标资质证明文件

- 商务文件

- 技术文件

- 报价文件

- 投标人认为其它必要的内容

我方投标人代表在此声明并同意如下：（1）我方同意并接受招标文件的各项要求，同意并遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件；（2）投标文件有效期自投标截止时间起 90天；（3）我方已经详细地阅读了全部招标文件及补充文件（如有）；（4）我方已完全理解招标要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；（5）我方投标总报价以报价文件的投标一览表为准；（6）我方同意向招标人提供有关投标的其他证明资料；（7）我方理解并接受招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

我方承诺如有以下情形之一的，我单位原意接受招标人或其上级主管部门作出的违规处理（录入不良行为名单，并且对违规供应商作下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购的处理）或行政处罚：

（1）为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的；

（2）违反招标文件第十一章第30款“投标人纪律规定”的；

（2）被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的；

（3）中标后拒绝按中标条件或无理由未在规定期限内与采购人签订合同的；

（4）中标且合同签署后，未提交履约保证金（如有），导致合同无法履行的。

所有有关本次投标的事项，请按下述方式与我方联系。

投标人名称：                    （加盖公章）

投标人地址：

邮政编码：

投标人代表姓名（印刷体）：         （手写签名）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

### 六、投标资格证明文件

投标人名称：                  （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

  - 提供招标公告第5条投标人资格要求的证明文件和评审信息中关于投标人资格要求的相关证明文件。

  - 投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人代表手写签名：

日期     年   月   日

备注：上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致投标无效。

### 七、投标一览表

投标人名称：_________________（加盖公章）

项目编号：_______________

| 包号 | 货物和/或服务名称 |
| --- | --- |
| 主要标的信息 | 施工工期： 保修期： |
| 投标总价 （元/人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| 注：上述投标一览表经我司投标人代表确认无误，我司无其他投标声明 |  |

备注：

      - 投标人应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。

      - 投标人应以包为单位（如分包招标的话），单独填写投标一览表。

      - 唱标信封须包含此表一份（加盖公章）。

投标人代表手写签名：____________________    日期：   年   月   日

### 八、工程量清单报价表

#### （一）工程项目总价表

工程名称：

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | 合 计 | 小写金额： |
|  |  | 大写金额： |

备注：投标人应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。

#### （二）单项工程费汇总表

单项工程名称：

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

#### （三）单位工程费汇总表

单位工程名称：

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

#### （四）分部分项工程量清单计价表

单位工程名称:

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估单价 |  |

#### （五）措施项目费计价表

单位工程名称：

| 序号 | 措施项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

#### （六）其他项目清单计价表

单位工程名称：

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

#### （七）材料设备表

专业或专项工程名称：

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 产地 | 材料设备单价（元） | 材料设备总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 九、投标人情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 |  | 提供扫描件 |
| 1 | 注册年度及注册编号 |  |  |
| 2 | 注册资金（万元） |  |  |
| 3 | 经营场所 |  |  |
| 4 | 有效期 |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供扫描件 |
| 1 | 税务登记证编号 |  |  |

（二）经营状况

投标人是法人的，提供近3年经审计的财务报告；

部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

（三）所获荣誉或奖励（可选）

（四）纳税情况

税务机关出具的国税或地税纳税证明复印件或者电子报税付款通知（加盖税务部门委托银行扣款的专用章）复印件，加盖投标人公章。

（五）社保证明

以最近6个月的社保缴纳清单为准

（六）与投标人存在关联关系的单位说明

（七）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函（附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）或含有小型、微型企业的联合体声明函（可选）

与投标人存在关联关系的单位说明

一、与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位如下：

二、我方的控股股东（我方的母公司、对我方直接或间接持股50%及以上的投资单位）如下：

三、我方直接控股的单位名称（直接或间接持股50%及以上的被投资单位）如下：

四、与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

我方承诺上述有关联关系的单位不参与本项目的投标，如有参与，我方投标文件为无效投标文件。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：有上述情况的，请应列尽列，若无相关情况请填写“无”。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人 联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他残疾人福利 性单位制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

- 单位名称（盖章）：

日	期：

含有小型、微型企业的联合体声明函

1．	（供应商名称、供应商名称）	共同组成联合体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本联合体中：□          单位为      （请填写：中型、小型、微型）企业，        单位为      （请填写：中型、小型、微型）企业；□联合体各方均为小微企业（承诺人在□处打√）。

2．本联合体参加          单位的          项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合 同金额占到联合体协议总金额比例为   %（该合同金额为：□小微企业制造的货物且使用该小微企业商号或者注册商标，□小微企业承担的工程、提供服务，□提供其他小微企业制造的货物且使用该小微企业商号或者注册商标；请承诺人在□处打√），符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)第九条规定的优惠政策。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：	企业名称（盖章）：

日期：	日期：

企业名称（盖章）：

日期：

（七）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件

### 十、业绩清单

投标人名称：                （加盖公章）

项目编号/包号：_____________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 项目名称 | 使用单位名称 | 项目主要内容 | 金额 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  | 大写: 数字: |  |  |  |

备注：投标人应尽可能地全面地反映自身的业绩情况。此业绩清单中的各项目必须附有证明材料，证明材料需提供合同关键页或中标通知书复印件并加盖公章，否则视为无效业绩。

投标人代表手写签名：           日期：     年   月   日

### 十一、商务条款偏离表

投标人名称：                 （加盖公章）

项目编号/包号：______________

货物和/或服务名称：

| 条款号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |  |  |  |
| 2 | 合同卖方 | 中标人（承包方）为卖方 |  |  |  |
| 3 | 完工期限和地点 | ★3.1合同签订后 40 个日历日内完成施工，施工产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。 |  |  |  |
|  |  | 3.2施工（具体）地点：深圳技术大学留学生及外籍教师综合楼二层。 |  |  |  |
| 4 | 工程质量要求 | 整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。 |  |  |  |
| 5 | 验收标准 | 按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 | 本工程不支付预付款，当工程施工完成50%时，采购人按合同价款支付40%给成交供应商中标人，当工程施工完成并提交验收资料后，采购人再按合同价款付30%给成交供应商中标人，余款待工程竣工验收合格及采购人审计部门结算审计完毕，提交工程质量保证金后一次性付清。本工程约定的工程质量保证金为施工合同价款的3%；以保函方式或采购人可以接受的其他非现金形式提交。，保修期（两年）满后，无质量问题情况下由采购人退还成交供应商中标人质量保证金。 |  |  |  |
| 7 | 工程质量缺陷保修期 | 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，其余项目保修期为2年以上。质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。 |  |  |  |
| 8 | 售后服务需求 | 8.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在8小时内及时上门服务并解决问题。 |  |  |  |
|  |  | 8.2 保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由中标人负责修理，并由此承担责任和相关费用。中标人在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，采购人有权另行安排其他工程单位修复，中标人应承担完全赔偿责任。 |  |  |  |
| 9 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |  |  |  |
| ▲10 | 结算原则 | 工程验收合格后，中标人20个工作日内向采购人递送结算资料。如过期未递送结算资料，由此产生的后果由成交供应商中标人负责。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对采购文件中的有关商务条款，逐条应答并按要求填写此表，否则可被视为《商务条款偏离表》填写不全，作无效投标处理。对完全响应的条目在“响应程度”空格中注“满足”。对有偏离的条目在 “响应程度”空格中标注“偏离”，如有偏离而在“响应程度”空格中注明“满足”的，将可被视为不满足。

- “投标承诺”一栏必须详细填写，投标响应与招标要求的任何差异之处，须在“投标承诺”空格中列明，如果只注明“满足”、“优于”或“偏离”，将被视为不满足。

- “招标要求”中要求提供证明材料的，投标人须提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明材料的提供应符合招标文件第八章“投标文件的编制”中的相关规定。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不符合规定，而在“响应程度”空格中注明“满足”的将被视为不满足。

- 《商务条款偏离表》将成为投标人对招标人的承诺。

投标人代表手写签名：                             日期：   年   月   日

### 十二、项目总体概述及理解（格式自拟）

### 十三、施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议（格式自拟）

### 十四、项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案（格式自拟）

### 十五、拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性（格式自拟）

### 十六、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，不处于“深圳市政府采购监管网”（www.zfcg.sz.gov.cn）“处罚公告”中的禁止参加政府采购活动期间；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

### 十七、诚信良好的承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司承诺在参加本次项目投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按法定规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

### 十八、施工质量（安全、环保）保障措施及相关的违约承诺（格式自拟）

### 十九、拟投入劳动力（项目经理、技术人员、管理班子、机械设备、场地）情况（格式自拟）

### 二十、投标人相关认证和奖项（荣誉、表彰）情况（格式自拟）

### 二十一、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）

# 第二册 项目通用篇（投标人须知）

本册为格式招标文件,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解投标的基本要求。

- 总则与定义

1．总则

  - 本招标文件包括第一册及第二册共两部分，均具有法律效力。

  - 本招标文件所述内容，仅适用于本次采购招标。

  - 招标文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件或招标文件说明同样具有法律效力。

  - 本招标文件适用《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳技术大学采购管理办法（试行）》《深圳技术大学采购管理办法实施细则（试行）》。

  - 投标人提供的涉及本项目所有设备（包括整体及所包含的所有组成部分）必须已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。若招标人因购买和使用投标人所售予设备，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，投标人应补偿招标人因此而遭受的一切损失。

  - 本招标文件的解释权属于深圳技术大学采购与招投标管理中心。

2．定义

  - “招标人”是指依照法律规定提出招标项目、进行招标的法人或其他组织。

  - “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - “招标代理人/招标机构”是指代理招标人或采购人组织本次招标活动的深圳技术大学采购与招投标管理中心。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

  - “合格的投标人”是指必须符合下述2.5.1至2.5.5所有条款的投标人：

    - 符合本招标文件2.4款规定。

    - 正式报名并合法取得招标文件，并通过资格预审（如有）。

    - 按招标文件的规定递交了投标文件。

    - 投标人及其制造商与招标人、招标代理人不存在利害关系。

    - 投标人所投设备如为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号，只能有一个合格投标人。确定原则为：

- 采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；其他同品牌投标人投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，以通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 报价或评审得分相同的，以提供有效授权为准。

- 如提供的均为有效授权，则其中出具针对本项目授权的为合格投标人。

- 如出具的全部为针对本项目的授权，其中授权时间最近开标日期的为合格投标人。

  - “合格的货物和/或服务”是指投标人提供的全新的所有货物和/或服务，必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准及招标文件要求；其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易往来关系的国家或地区。所有进口货物均为合法渠道进口、全新原厂制造与装配的。

  - “中标人” 指其投标被招标人接受，并与采购人签订购销合同的投标人。

  - “买方”是指在合同中指明的货物和/或服务的招标人或采购人。

  - “卖方”是指在合同中指明的提供货物和/或服务的中标人。

  - “标前会”是为了便于潜在投标人完整、准确地理解招标文件，由招标人和招标代理人组织召开会议，解释并澄清招标文件中的技术和商务问题，回答潜在投标人的质疑而组织的会议。

  - “现场踏勘”是招标人组织潜在投标人对项目实施现场的经济、地理、地址等客观条件和环境进行现场调查。潜在投标人勘察项目现场所发生的费用自理。潜在投标人自行负责在勘察项目现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害（包括因此所发生的费用由潜在投标人自理）。

  - “投标有效期”是指从规定的开标之日起，至所述期限内保持有效。在此时间内，投标人未经招标人要求，不得更改其投标文件的内容。在此时间内，如招标人确认其为中标人，则必须依据招标文件和投标书签订并履行合同。

  - “实质性响应”是指符合招标文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - “运输保险费”指设备由制造厂仓库运至设备交货地点（车板交货）所发生的公路、水路、铁路、航空运费、装卸费、包装费及相关的运杂费与保险费之和。

  - “设备交货地点” 指招标人指定的货物运至地点。

  - “质保期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，买方无需支付任何费用。

  - “保修期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，在正常操作和使用条件下，设备、产品发生故障和损坏，买方只需支付更换配件的费用，无需支付维修人工的费用。

  - “交货期”是指货物到达招标人指定交货地点的时间。

  - “完工期”是指货物到达招标人指定交货地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。

  - “时间”是指招标文件中规定的时间除特别说明外，均指北京时间。

  - “天”是指日历日。其中1个月按30天计算，1年按365天计算。

  - “工作日”是指国家规定的工作时间，不含法定的节假等休息日。

  - “计量单位”是指除招标文件另有要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

  - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

- 投标人之间约定中标人。

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标或者约定给予未中标的供应商利益补偿。

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 不同投标人的投标文件或部分投标文相互混装。

- 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

- 招标文件

3．招标文件的编制与组成

招标文件除以下内容外，深圳技术大学采购与招投标管理中心在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第一册项目专用篇

第一章	招标公告

第二章	项目专用资料

第三章	采购需求一览表及技术需求

第四章	合同专用条款

第五章	投标文件格式

第二册项目通用篇（投标人须知）

第六章	总则与定义

第七章	招标文件

第八章	投标文件的编制

第九章	投标文件的递交

第十章	开标与评标

第十一章纪律与保密

第十二章结果公示/质疑/投诉

第十三章合同授予

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

4．招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和采购人。招标机构对其在投标截止期五（5）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个报名成功的潜在投标人。

- 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

- 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5．招标文件的修改

- 招标人/招标机构对已发出的招标文件需要进行澄清或者修改的，在投标截止日三（3）天前通知所有报名成功的潜在投标人；不足三（3）天的，顺延投标截止时间。

- 招标文件的澄清或者修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

- 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

- 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

- 投标文件的编制

6．投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

7．投标文件构成

- 唱标信封应包含：供唱标使用的投标一览表及电子文件光盘。未提供完整的唱标信封，将视为无效投标。

- 投标文件正（副）本应包含：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件。未提供完整的投标文件正（副）本，将视为无效投标。

- 投标资格证明文件

- 投标资格证明文件；

- 《无违法违规行为承诺函》；

- 其他投标人认为需提供的文件。

- 商务文件

- 投标函；

- 法定代表人证明书；

- 法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）；

- 投标人基本情况；

- 业绩清单（如需要）；

- 商务条款偏离表；

- 售后服务方案（如需要）；

- 未侵犯他人知识产权的声明；

- 诚信良好的承诺函（如需要）；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 技术文件

- 技术人员情况表（如需要）；

- 技术需求偏离表；

- 技术方案（如需要）；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 报价文件

- 投标一览表；

- 分项报价清单表；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 投标样品（如有）。

8．投标文件制作原则

- 投标人必须按招标文件的要求编制投标文件（投标资格证明文件、商务文件、技术文件和报价文件）。投标人必须保证其投标文件及所附资料（无论其重要与否）的真实性，否则其投标将被视为无效投标，且将面临被列入不良行为记录名单、取消合同延续资格或禁止参与采购的处理。

- 投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应在“商务条款偏离表”和“技术需求偏离表”中列出响应方案及具体参数，如果只注明“满足”或“偏离”，将被视为不满足。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规范和其它资料。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性的响应，可能导致投标将被否决，风险由投标人承担。

- 投标人对招标人和招标代理人所作的一切有效补充、修改文件及询标过程中的承诺，均被视为投标文件不可分割的一部分。

- 投标文件封面需清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。同时投标人应提供投标文件的电子版。

- 投标文件必须打印。

- 投标文件的副本可采用正本的复印件。

9．投标文件格式

- 投标人应按招标文件第五章“投标文件格式”填写投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件等以及供唱标使用 “投标一览表”。

- 投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致投标无效。

10．投标报价和货币

- 投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

- 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

- 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。其中，符合科教仪器免税政策的须报CIP深圳技术大学免税人民币价(不包括进口关税和增值税)。

- 予以否决的投标报价：

  - 投标人所报的投标报价应为固定价。对投标人提交滑动价格或任何包含价格调整要求的投标将被否决。

  - 投标人若在投标报价中提供两个以上的报价且未明确哪个报价有效的，其投标将被否决。

  - “投标报价超出最高限价（财政预算金额或者预算金额之下的最高限额）”。

  - 不提供详细分项报价，将视为没有实质性响应招标文件。

11．投标人资格的证明文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、联合体协议并注明主办人。

- 投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括并应符合以下要求：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外。

4) 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

5) 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

- 招标文件中规定的各项技术需求均不要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不含有倾向或者排斥潜在投标人的其他意向。当引用某一供应者的技术需求才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术需求时，则已在参照后面加上“或相当于”的字样。

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。

13．投标文件其他证明文件的要求

- 对项目招标文件《评审信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《投标文件初审表》中涉及的资格证书，投标人应提供相关部门出具的证明材料原件扫描件，原件备查。上述证明材料应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评审信息》打分项的则该项评分予以0分处理。

- 本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

14．投标有效期

- 投标有效期应为投标截止日期后90天。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提交。此时投标人不能对投标文件进行任何修改。投标人若不同意延长投标有效期，其投标失效。

15．投标文件的数量和签署及装订

- 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本，并提供一份投标文件电子文档（Office文档格式，刻录光盘形式）。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件中任何行间插字、涂改、叠写和/或增删，必须由投标文件签字人用姓在旁边签字才有效，否则导致一切不利于投标人的结果，由投标人自行承担。

- 投标文件的签署要求：招标文件中已注明要求投标人加盖公章以及由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签名的位置，投标人必须按招标要求加盖公章和投标人代表手写签名。

16．投标文件的密封

- 为方便开标时唱标，投标人应将一份“投标一览表”、与电子文件光盘密封装在同一个信封提交，并在信封上标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在同一个信封中，并在信封上注明“投标文件正本及副本”。

- 所有文件必须在密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

- 所有投标文件应在其密封封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称。

17．投标无效

- 投标总价超过项目预算金额或项目报价表中单个采购预算条目报价高于财政预算限额的投标人，其投标无效。

- 投标人针对同一项目出具两个及以上报价，且按规定无法确定有效报价的，其投标无效。

- 对资格后审不合格的投标人，其投标无效。

- 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价

- 为项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，其投标无效。

- 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

- 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

- 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

- 投标人有本须知第2.24和2.25款所列行为的，其投标无效。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料的，其投标无效。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其投标无效。

- 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一标的同时提供两套或两套以上的投标方案的，其投标无效。

- 未按招标文件所提供的样式和要求完整填写投标文件和材料，且未按招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

- 评标委员会认定为《技术需求偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不明的，其投标无效。

- 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改的，其投标无效。

- 投标文件及澄清资料与事实不符，弄虚作假的，其投标无效。

- 投标文件没有满足或未完全满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。

- 投标文件的递交

18．投标文件的密封和标记

- 投标文件信封均应：

1）清楚标明递交至：深圳技术大学采购与招投标管理中心。

2）注明项目编号（）、项目名称（）和“在20XX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封”的字样。

- 邮寄的投标文件应在信封上写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

- 如果信封未按要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

19．投标截止期

- 招标机构在规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（20XX年XX月XX日XX时XX分）。

- 招标机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20．迟交的投标文件

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未能送达指定地点的，招标人及招标代理人有权拒收其投标文件。

21．投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理人。

- 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18款规定编制、密封、标记和发送。

- 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将被列入不良行为记录名单、下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购。

- 开标与评标

22．开标

- 招标人和招标机构在开标时间于开标地点进行开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

- 参加开标会议的投标人代表应随身携带本人有效身份证明文件：（1）法定代表人证明书、法定代表人身份证；或(2)法定代表人证明书、法人授权委托证明书、委托代理人的身份证。

- 开标时，由招标人或招标代理人检查投标文件的密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读修改和撤回投标的通知、投标一览表中的相关内容、折扣声明（如有）。

- 在开标时没有启封的投标文件将原封退回投标人；对于因投标人未提供而在开标时没有读出的上述第22.3款的内容，在评标时将不予考虑。无论招标结果如何，已开启的投标文件将不予退回。

- 招标机构将做开标记录，以存档备查。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人及招标代理机构应现场作出答复，并制作记录。

23．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24．评标

- 评标委员会

  - 评标由依照国家和有关招投标管理部门制定的有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会的评标将根据国家和有关招投标管理部门制定的相关法律、法规，招标文件和仅来自于投标人所提供的投标文件，按照招标文件第一册项目专用资料篇中确定的评标方法进行评标。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

- 评标委员会工作要求

  - 本着公平、公正的原则，严格按照招标文件的各项规定和要求严谨、客观地进行评标。

  - 必须按同一标准对待所有投标人。（如提供同一品牌、同一型号、相同配置的投标人，其相涉及的技术得分理应相同。）

  - 各评委必须以书面的形式作出自已评标意见的记录，并签名确认。

  - 当评委意见不同时，采用少数服从多数的原则。在保留评委个人意见的前提下，服从多数评委意见。

  - 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠其它外部证据。评委会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

  - 除招标文件第17款明确规定的投标无效情形以及第24.8款明确规定的投标予以否决的情形外，评标委员会应谨慎确定投标无效、投标否决。

  - 如评委不按上述规定进行评标，则该评委评标结果无效；如评标结果无效的评委数量超过评委总数的半数，则重组评委会重新评标。

  - 评委对评标结论持有异议的，应以书面形式阐述其异议，但必须尊重多数评委的意见，在评标结论上签字。如其不书面陈述或拒不签字的，则视其同意评标结论。

- 评标原则

- 评标委员会将按照招标文件第一册招投标项目专用资料篇规定的评标方法进行评标。

- 实质性响应的判定

    - 依据招标文件的明确规定进行判断，如涉及适用法律、税务等内容的偏离，将由评标委员会集体讨论后判定。

    - 实质上没有响应招标文件中不允许偏离的实质性要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 评标依据

- 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。（但投标有不真实不正确的内容时除外）；招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 符合性检查内容及原则

- 根据招标文件第17款的规定，检查投标文件是否有效。

- 根据招标文件第一册项目专用资料篇规定，检查投标人资格是否有效。

- 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 商务评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 技术评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 价格评标内容及原则

- 投标报价的错误的修正

- 投标总价的修正：

1）唱标内容与报价文件其他内容不一致的，以唱标内容为准。

2）唱标内容中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）有明显错误的除外。

- 投标报价文件如出现算术错误，将按以下方法修正：

投标报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标报价文件如出现报价错误，将按以下方法修正：

1）评审投标报价文件时，如招标文件附有招标设备清单的，则以该清单的具体数量为标准；如招标文件未附有招标设备清单时，则以其技术文件中的设备清单为准。

2）技术文件中的设备清单与报价文件中的设备报价清单不一致，以技术文件中的设备清单为准进行调整。

3）投标人错报及漏报部分，按其所报该项单价计入其评标价格。

4）投标人错报及漏报部分，如无单项报价，则按有效投标人中该项最高报价计入其评标价格。

5）若投标人报价包含了招标范围之外的内容，超出部分不予减免。

- 投标报价修正后予以否决的情形

1）上述24.7.1.2及24.7.1.3两款修正幅度超过投标总价5%时，该投标予以否决。

2）投标人需承诺接受上述24.7.1.2及24.7.1.3两款修正，否则其投标予以否决。

3）对已接受投标报价错误修正的投标人，方可根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 评标过程中，投标将予以否决的情形

- 不符合招标文件第2.5款“合格的投标人”的规定的。

- 不符合本招标文件第10.4款“予以否决的投标报价”的规定的。

- 不符合招标文件第14款“投标有效期”的规定的。

- 不符合招标文件16款“投标文件的密封”的规定的。

- 出现违反招标文件第30款“投标人纪律”规定的情况的。

- 符合招标文件24.7.1.4款“投标报价修正后予以否决的情形”的规定的。

- 未能满足招标文第一册实质性条款的规定的。

- 如接受联合体投标，投标联合体没有提交共同投标协议的。

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

25．评标方法

- 评审委员会应当按照以下方法对投标文件进行评审：

- 综合评分法

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定每个投标人的得分，以评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的中标候选人的评审方法。

采用综合评分法的，按评标总的得分由高到低顺序排列。相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 定性评审法

定性评审法是按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告，所有递交的投标文件不被判定为无效投标的投标人，均推荐为中标候选人的评审方法。

- 最低价法

最低价法是指完全满足招标文件实质性要求的前提下，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐中标候选人的评审方法。

采用最低价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 法律、法规规定的其他评审方法。

- 本项目采用的评标方法见本项目招标文件专用条款的相关内容。

26．中标候选人的推荐和确定

评标委员会按招标文件第一册的相关规定推荐中标候选人。

27．中标供应商放弃中标资格或中标资格无效的处理

- 中标供应商放弃中标资格的，或者中标供应商的中标资格被依法认定无效的，重新组织采购；

- 因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，经主管部门核实，采购人可以按照招标文件规定的定标方法，从其他候选中标供应商中确定替补中标供应商；

- 确定替补中标供应商的，采购人将替补中标供应商的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的重新组织采购；

- 替补中标供应商放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，重新组织采购。

- 纪律与保密

28．招标机构工作人员纪律与保密

- 不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

- 不得向投标人透露评委名单。

- 不得向投标人透露评标过程的情况和材料，或其他投标人的情况。

29．评标委员会的纪律与保密

- 从投标截止日期到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与评标工作无关的单位和个人。

- 评标委员会成员如与投标人存在以下关系时，应主动向招标代理人提出回避。

- 参加采购活动前三年内与本项目投标人存在劳动关系。

- 参加采购活动前三年内担任本项目投标人的董事、监事、顾问等。

- 参加采购活动前三年内是本项目投标人的控股股东或者实际控制人。

- 与本项目投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- 其他与投标人存在影响或者可能影响采购活动公平进行的关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

- 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

- 按评标委员会工作要求进行评标。

30．投标人纪律

- 投标人投标文件必须真实准确，不得弄虚作假。

- 投标人对于招标文件的内容，包括其中的所有技术资料应承担保密责任，不得用于本次招标以外的任何目的。

- 投标人不得串通围标，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

- 投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

- 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

- 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

- 投标人在评标工作过程中对招标人和评标委员会成员施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评审。

- 结果公示/质疑/投诉

31．评标结果公示

评标结果将在深圳技术大学采购与招投标管理中心网站（http://bidding.sztu.edu.cn/）上公示，公示时间不少于3日。公示期结束后，没有相关质疑与投诉的，中标人需在5个工作日内到我中心领取中标通知书，并在中标通知书规定的期限内与采购人联系，签订采购合同。

32．质疑、投诉

- 质疑：如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。质疑函应当包含下列内容:

- 有明确的质疑请求。

- 有明确的质疑对象。

- 因质疑事项而受损害的权益。

- 有合理的事实和依据。

- 法律、法规和规章规定的其他材料。

- 投诉：质疑人对质疑答复不满意，可向本项目政府主管部门或其他相关部门投诉。提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

- 质疑人不是该项目的投标人。

- 投诉事项未经过质疑程序。

- 质疑、投诉文件无合格签字和盖章的。

- 质疑、投诉文件无明确质疑／投诉对象或内容的。

- 未提供详实有效的证明材料。

- 质疑投诉人多次提供虚假情况的。

- 非在公示期内送达的。

- 合同授予

33．招标人确认招标结果

招标人根据评标委员会的评标报告、评标资料、定标报告（如有）确认招标结果。

34．发放中标通知书

- 招标人确认评标结果后，招标人或招标代理人将向中标人发出《中标通知书》。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

35．合同签署

- 招标人不得与未收到《中标通知书》的投标人签订招标项目所涉及的合同。

- 《中标通知书》发出后30个日历日内，招标人与中标人按照采购文件规定的事项签订采购合同。

- 中标人与招标人所签订的合同内容，不得对招标文件和投标文件作实质性的修改。

- 签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证明书或其委托代理人的授权。

- 如果中标单位为设备代理商，所代理设备的设备制造商对合同的执行负有连带责任。

- 由于中标人的原因未能按时签订合同或中标人无正当理由拒绝签订合同的，将被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、取消合同延续资格或者禁止参与采购。

36．履约保证金

- 中标人在与招标人签订合同时，应按照第一册项目信息表规定的金额，以招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人（买方）可以接受的其他非现金形式向招标人（买方）提交履约保证金。

- 如果中标人不能按上述第36.1款的规定执行，招标人及招标代理机构将有充分的理由取消该中标决定。中标人将被列入不良行为记录名单、取消合同延续资格或禁止参与采购，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿。

- 招标人自项目验收合格之日起10个工作日内办理解除履约担保手续。

37．其它

- 中标人不得有任何超出本招标文件中条款的要求。

- 严禁设备供货承包中的违法分包及挂靠行为，中标人不得以任何理由、任何形式将本次招标设备转包给其它单位和个人，否则将承担由此而引起的一切后果。

- 本招标文件所有的附件与本标书具有同等效力。

附件1：合同模板

详见《深圳市建筑工程施工合同》范本

附件2：履约保函格式

履 约 保 函

合同编号：

致：                    （受益人）

本保函作为贵方与卖方              （以下简称“卖方”）于      年     月      日就            项目签订的           号合同的履约保函。             （开具银行）无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付总额最高不超过币种：             、金额：           （合同总金额的   %）（此数额即为本保函的担保限额）， 并以此约定如下：

1.  卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动， 包括更换或修补贵方认为有缺陷货物（以下简称”违约’）， 只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2.  本保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的收费、关税、费用或扣款， 均不能从本保函中扣除。

3.  本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外部适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为， 均不能解除或免除本行在该保函项下的责任。

4.  本保函在卖方完成其合同货物（服务）最终验收合格后三十日历日内完全有效。

开具行名称

签字（印刷体姓名和职务）

公章

保函开立日期：       年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。